## 目录
更新链接 | 1.修复皮带输送选型计算电机种类选择问题 |  | 3.修正齿轮齿条电机选型计算公式 |  | 5.整合各系列电机规格资源 |  | 7.增加传动滚筒轴电机功率计算
| 2.修复皮带动力辊筒线选型计算出错问题 |  | 4.整合风机选型计算资源 |  | 6.整合变压器容量计算资源
| 序号 | 名称: | 序号 | 名称: | 序号 | 名称: | 序号 | 名称:
| 1 | 电机常识与相关公式推导 | 26 | 风机选型计算举例 | 1 | 变压器差动保护试验公式计算 | 26 | 照明用电设备Kx表
| 2 | 不同物体形状惯量计算 | 27 | 角加速度计算 | 2 | 变压器容量计算表 | 27 | 照度计算表
| 3 | 丝杠水平运动选型计算 | 28 | 不同驱动机构下负载转矩计算 | 3 | 变压器电流值计算 | 28 | 用电设备的Kx、cosφ
| 4 | 丝杠垂直运动选型计算 | 29 | 异步电机转矩换算 | 4 | 变压器损耗计算 | 29 | 弱电线槽计算
| 5 | 皮带轮间歇运动选型计算 | 30 | 步进电机惯量计算 | 5 | 变压器参数电压综合计算表 | 30 | 综合布线计算书
| 6 | 皮带轮连续运动选型计算 | 31 | 伺服电机惯量计算 | 6 | 变压器过流速断保护整定值计算 | 31 | 开关整定值计算表
| 7 | 皮带运煤机的设计出力 | 32 | 伺服电机参数计算 | 7 | 电动机起动压降 | 32 | 开关选择继保整定一览表
| 8 | 皮带输送机选型计算 | 33 | 伺服电机电子齿轮比计算 | 8 | 微机电动机保护装置整定计算 | 33 | 线路电压降计算表
| 9 | 皮带动力辊筒线电机选型计算 | 34 | 伺服电机容量选择 | 9 | 电力电容器保护装置整定计算 | 34 | 无功功率补偿率qc表
| 10 | 传动滚筒轴电机功率计算 | 35 | 伺服电机选型计算 | 10 | 电动机启动端压计算 | 35 | 无功补偿容量选择
| 11 | 倍速链线马达功率计算 | 36 | 伺服电机选型举例 | 11 | 电容器继电保护整定计算 | 36 | 桥架 计算
| 12 | 倍速链张力与电机功率计算 | 37 | 各系列电机规格表 | 12 | 电容器选型运行数据分析公式 | 37 | 电工计算器
| 13 | 电机功率确定与功率计算公式 | 38 | Y系列电机型号参数表 | 13 | 电缆载流量、启动电压降计算 | 38 | 避雷针防雷计算
| 14 | 小车驱动电机功率计算 | 39 |  | 14 | 电缆选型计算 | 39 | 电气安装定额
| 15 | 履带机器人驱动力计算 | 40 |  | 15 | 电缆与桥架负荷计算 | 40
| 16 | 水平及垂直输送电机功率计算 | 41 |  | 16 | 电线电缆载流表 | 41
| 17 | 减速机公称功率计算 | 42 |  | 17 | 短路保护分级表 | 42
| 18 | 减速机选型计算 | 43 |  | 18 | 短路点短路电流计算表 | 43
| 19 | 齿轮齿条电机选型计算 | 44 |  | 19 | 短路电流估算 | 44
| 20 | 分度盘机构选型计算 | 45 |  | 20 | 电力负荷级别分类 | 45
| 21 | 鼓风机选型计算 | 46 |  | 21 | 电力负荷计算 | 46
| 22 | 风机相关标准 | 47 |  | 22 | 电力系统负荷计算 | 47
| 23 | 风机型号与风量对照表 | 48 |  | 23 | 电流计算 | 48
| 24 | 风机性能参数表 | 49 |  | 24 | 电流功率耗电量数据表 | 49
| 25 | 风机选型计算 | 50 |  | 25 | 常用电流计算公式 | 50
电 机 相 关 计 算
电 力 电 气 相 关 计 算

## 电机常识与公式推导
目录!A1

## 常用电流计算公式
常用电流计算公式(淘宝店铺:枫启教育) | [9 empty] | 目录!A1
1：纯电阻负荷
[5 empty] | 0 | 负荷的功率（W)
负荷电流（A） I |  | 0 | ＝
[5 empty] | 220 | 电源电压（V）
2：感性负荷(淘宝店铺:枫启教育)
[5 empty] | 0 | 负荷的功率（W)
负荷电流（A） I |  | 0 | ＝
[5 empty] | 220 | 0.85
[5 empty] | （V） | Cosφ
[5 empty] | 电压 | 功率因数
3：单相电动机负荷(淘宝店铺:枫启教育)
[5 empty] | 0 | 负荷的功率（W)
负荷电流（A） I |  | 0 | ＝
[5 empty] | 220 | 0.875 | 0.89
[5 empty] | （V） | η | Cosφ
[5 empty] | 电压 | 机械率 | 功率因数
4：三相电动机负荷(淘宝店铺:枫启教育)
[5 empty] | 512.5717 | 11000 | 负荷的功率（W)
负荷电流（A） I |  | 21.4604 | ＝
|  |  |  | 1.7321 | 380 | 0.875 | 0.89
|  |  |  | 3 | （V） | η | Cosφ
|  |  |  | 平方根 | 电压 | 机械率 | 功率因数
5：住宅总负荷电流计算
(淘宝店铺:枫启教育)
| Pjs | 0 | ＝ | 0 | × | 0
|  |  |  | Kc |  | PΣ
| 住宅用电计算负荷（W） |  | 同期系数，0.4～0.6，电器 |  |  | 所有家用电器功率总和（W）
越多此值越小，反之，此值越大
|  |  |  | 176 | 0 |  | Pjs 住宅用电计算负荷（W）
| Ijs | 0 | ＝
住宅用电谁计算电流（A） |  |  |  | 220 |  | 0.8
|  |  |  | （V） |  | Cosφ
|  |  |  | 电压 | 功率因数0.8～0.9
电线电缆母线的电阻计算公式
1: 导线的电阻值计算
| Ro | 0 | ＝ | 0 | × | 0
|  |  |  | ρ |  | S
| 导线的交流电阻 |  | 导线材料的电阻率 |  |  | 导线标称截面积
| （Ω/km) |  | （Ω·m㎡/km) |  |  | （m㎡）
| Rt | ＝ | R20［1┼a20(t-20)］
(淘宝店铺:枫启教育)
Rt |  | 温度t℃时的电阻（Ω/km)
R20 |  | 温度为20℃时的电阻（Ω/km)
a20 |  | 电阻的温度系数
2: 母线的电阻值计算
1
母线的电阻值 R0 |  | 0.18519 | ＝ |  |  |  | × | 10＋3 | 1000
| mΩ/m |  |  | 5400 | 54 | 100 | 0.00018519
[5 empty] | r | S
|  |  |  | r﹦母线电导率 |  | 导线面积mm2
(淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  | 铜54、 铝32
按安全载流量选择导线截面
按安全载流量选择导线截面，应满足下式要求：
|  | K Ie | ≧ | I rs
式中 | Ie |  | 导线安全载流量（A)；
| K |  | 当不境温度、穿管敷设等因素，与标准情况不同时的修正系数，见表3-18
| Ijs |  | 线路计算电流（A），其中：
| Pjs |  | 用有功功率表示的计算负荷（KW）
| Sjs |  | 用视在功率表示的计算成本负荷（KVA）
三相电路(淘宝店铺:枫启教育)
用有功功率表示的计算负荷（KW）
(淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  | Pjs |  |  | Sjs
|  |  | 15000 | 15 | 1000 | 15000 | 15 |  | 1000
Ijs | 25.6062 | ＝ |  |  |  | ＝
| 22.7895 | 585.7962 | 1.7321 | 380 | 0.89 | 658.198 | 1.7321 | 380
线路计算电流（A） |  |  | 3 | ue | Cosφ |  | 3 | ue
|  |  | 平方根 | 电压 | 功率因数 |  | 平方根 | 电压
单相电路
用有功功率表示的计算负荷（KW）
|  |  | Pjs |  |  | Sjs
|  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0
Ijs | 0 | ＝ |  |  | ＝
| 0 | 176 | 220 | 0.8 |  | 220
线路计算电流（A） |  |  | ue | Cosφ |  | ue
(淘宝店铺:枫启教育) |  |  | 电压 | 功率因数 |  | 电压
电能表所测电量计算
计算公式
KTA、KTV |  |  | 实际使用的电流互感器和电压互感器的变化；
KTAe、KTVe |  |  | 电能表铭牌上标注的电流互感器和电压互感器的变比；对于万用互感器接入直接接入的电能表，
因其铭牌上没有标注电流互感器、电压互感器的额定变比，其KTAe=KTVe=1.没有标注计能器倍率的电能表，其Kj=1.
Kj |  |  | 计能器倍率，即读数盘方框上标注的倍数
K |  |  | 数值
|  |  | KTV |  |  | KTA、 |  |  | Kj
|  | （ | 6000 | 100 | ） × （ | 200 | 5 | ） | 1
K | 2400 | ＝
|  |  | 60 | 40 | 1 | × | 1 | 1
|  |  | 2400 |  | KTAe |  | KTVe
空调器容量的选择计算
1：家庭用空调器容量的选择
对于墙厚在24㎝以上，层高在3.2M以下，室外环境温度不超过43℃时，按每平方米选用120～140W为宜。例如15㎡的房间选用1800～2100W，
房间朝南取小值，更爱西或房顶、墙壁较薄以及层高大于3.2M的房间取大值。
不同制冷量单位的换算
W |  | Kcal/h |  | BTU/h |  | KJ/H
国标 |  | 千卡/每小时(旧国标） |  | 英国热量单位 |  | 千焦/每小时（外国）
1 |  | 0.8598 |  | 3.412 |  | 3.6
1.163 |  | 1 |  | 3.9683 |  | 4.1886
0.293 |  | 0.252 |  | 1 |  | 1.055
0.278 |  | 0.239 |  | 0.948 |  | 1
2：较大场所用空调器容量的选择
(淘宝店铺:枫启教育)
Q | ＝ | k | ( | q | V | ┼ | η | X | ┼ | u | Qz | )
空调器的容量（KJ/h) |  | 空调容量裕量系数， |  | 房间所需 | 房间的总 |  | 房间总人数 | 人体排热量 |  | 房内设备同 | 房间设备
|  | 短期K=1 |  | 冷量，q= | 容积 |  |  | 坐时X=432KJ/h |  | 时使用率 | 总发热量
|  | 长期K=1.05～1.1 |  | 105～143 |  |  |  | 做动后X=1591KJ/h |  | 和利用率 | (KJ)
之积，
u=0～0.6
电路电压损失计算
1:电压损失是指送电端电压主与受电端电压之差，即
(淘宝店铺:枫启教育)
|  | 电损电压v |  | 送电端电压v |  | 受电端电压v
|  | △U |  | U1 |  | U2
|  | 0 | ＝ | 0 | — | 0
2:通常用其百分数表示，即电压压损失率△U﹪。基计算公式
|  | 电损电压﹪ |  | 送电端电压v |  | 受电端电压v
|  | △U﹪ |  | U1 | — | U2
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | ＝ | #VALUE! |  |  | × | 100
[5 empty] | 750 |  | 0
Ue
线路额定电压
3：负荷在末端的线路电压损失计算。
|  | U1 | R、X |  |  | U2
o
(淘宝店铺:枫启教育)
I、Cosφ
末端接负荷的三相电路
IXcosφ
U1
| О | U2
| φ | IR
IRsinφ
I IRCosφ IXsinφ
电压失量图
图中，U1为变电所出口电压，即送电端电压；U2为负荷处的电压，即受电端电压（均对中性点电压而言，单位为KV).
在工程计算中，允许略去（Ixsinφ-IRCosφ） 部分（由此引起的误差不超过实际电压降的5﹪），因此线路
每相电压可按以下简化公式计算。
[8 empty] | PR + QX |  |  | PR + QX
| △UX | ＝ | I ( | R Cosφ | ┼ | x sinφ | ) = |  |  | ≈
[8 empty] | 3 × U2 |  |  | 3 × Ue
用线电压计算公式
[8 empty] | PR + QX |  |  | PR + QX
| △U1 | ＝ | 3 I( | R Cosφ | ┼ | x sinφ | ) = |  |  | ≈
(淘宝店铺:枫启教育) | [7 empty] | U2 |  |  | Ue
式中 △UX △U1 分别为相电压、线电压的电压损失（V）
R、X 分别为每条导线的电阻值和电抗值（Ω）
Ue 线路祖额定线电压（KV)
Cosφ 负荷的功率因数 P
I 负荷电流（线电流，A） I=
[7 empty] | 3 | Ue Cosφ
P、Q 分别为三相负荷总有功功率（KW）、总无功功率（Kvar)
电压损失率按下式计算
P
| △U﹪ | ＝ |  |  | (R Cosφ+x Sinφ )
|  |  | 10 Ue2 | Cosφ

## 不同形状物体惯量计算
不同形状物体惯量计算 (淘宝店铺:枫启教育) | [6 empty] | 目录!A1
J0 ＝ | x0轴(通过重心的轴)的 惯性惯量 [kg·m2] |  |  |  | 铁 | 7.9x103kg/m3
Jx ＝ | x轴的惯性惯量 [kg·m2] |  |  |  | 铝 | 2.8x103kg/m3
Jy ＝ | y轴的惯性惯量 [kg·m2] |  |  |  | 黄铜 | 8.5x103kg/m3
m ＝ | 质量（kg） |  |  |  | 尼龙 | 1.1x103kg/m3
d0 ＝ | 外径（m）
d1 ＝ | 内径（m） |  |  |  | pi | 3.1416
l ＝ | 长度（m） |  |  |  | 注： | *为必填项
(淘宝店铺:枫启教育)
圆柱体惯量计算-圆柱体长度方向中心线和旋转中心线平行
国际单位
外径d0（mm） | 50 | * | 0.05 | m
内径d1（mm） | 10 | * | 0.01 | m
长度L（mm） | 10 | * | 0.01 | m
密度ρ（kg/m3) | 7800 | *
(淘宝店铺:枫启教育)
重心线与旋转轴线距离e (mm) | 2 | * | 0.002 | m
计算结果：
物体质量m（kg） | 0.14703
物体惯量（kg.cm2） | 0.48372 |  | 4.8372e-05 | kg.m2
圆柱体惯量计算-圆柱体长度方向中心线和和旋转中心线垂直
国际单位
外径d0（mm）： | 200 | * | 0.2 | m
内径d1（mm）： | 100 | * | 0.1 | m
长度L（mm）： | 400 | * | 0.4 | m
密度ρ（kg/m3)： | 7800
(淘宝店铺:枫启教育)
重心线与旋转轴线距离e (mm) | 100 | * | 0.1 | m
计算结果：
物体质量m（kg） | 73.5132
物体惯量（kg.cm2） | 19450.3691 |  | 1.945 | kg.m2
方形物体惯量计算
国际单位
长度x（mm）： | 50 | * | 0.05 | m
宽度y（mm）： | 10 | * | 0.01 | m
高度z（mm）： | 1 | * | 0.001 | m
密度ρ（kg/m3)： | 7800
(淘宝店铺:枫启教育)
重心线与旋转轴线距离e (m) | 1 | * | 0.001 | m
计算结果：
物体质量m（kg） | 0.0039
物体惯量（kg.cm2） | 0.008489 |  | 8.489e-07 | kg.m2
饼状物体惯量计算
国际单位
直径d（mm） | 0.38 | * | 0.00038 | m
厚度h（mm） | 0.03 | * | 3e-05 | m
密度ρ（kg/m3) | 1500
(淘宝店铺:枫启教育)
重心线与旋转轴线距离e (mm) | 10 | * | 0.01 | m
计算结果：
物体质量m（kg） | 5.1035e-09
物体惯量（kg.cm2） | 5.1044e-09 |  | 5.1044e-13 | kg.m2
直线运动物体惯量计算
国际单位
电机每转1圈物体直线运动量A (m） | 0.1 | *
物体质量m（kg） | 100 | *
(淘宝店铺:枫启教育)
计算结果：
物体惯量（kg.cm2） | 253.3034 |  | 0.02533 | kg.m2
直接惯量计算
国际单位
惯量J0（kg.cm2） | 10 | * | 0.001 | kg.m2
质量m（kg） | 20 | *
重心线与旋转轴线距离e (mm) | 10 | * | 0.1 | m
(淘宝店铺:枫启教育)
计算结果：
质量m1（kg） | 20
惯量J1（kg.cm2） | 30 |  | 0.003 | kg.m2

## 丝杠水平运动
|  |  |  | 丝杠水平运动选型计算表格 |  |  |  |  | 目录!A1
机械结构参数：
| 速度： |  | Vl= | 10 | m/min | * | 其他常数
| 滑动部分质量 |  | M= | 8 | kg | * |  | G= | 9.8 | m/s
| 丝杠长度 |  | LB= | 0.6 | m | * |  | pi= | 3.1416
| 丝杠直径 |  | DB= | 0.04 | m | * | 丝杠密度 | ρ= | 7900 | kg/m3
| 丝杠导程 |  | PB= | 0.019 | m | *
| 连轴器质量 |  | MC | 2 | kg | *
| 连轴器直径 |  | DC | 0.05 | m | *
| 摩擦系数 |  | μ= | 0.1 |  | *
| 移动距离 |  | L= | 0.3 | m
| 机械效率 |  | η= | 0.9 |  | *
| 定位时间 |  | t= | 1 | s | *
| 加减速时间比 |  | A= | 25% |  | *
| 外力 |  | FA= | 0 | N
| 移动方向与水平轴夹角 |  | a = | 0 | °
1)速度曲线
| 加速时间 |  | t0= | t*A
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 0.25 | s
2)电机转速
|  |  | NM = | Vl/PB
|  |  | = | 526.3158 | rpm
3)负荷转矩计算
|  | 轴向负载F = |  | FA+
|  |  | = | 7.84 | N
负载转矩TL =
|  |  | = | 0.026342 | Nm
4)克服惯量的加速转矩计算（也称做：启动转矩）
| 直线运动平台与负载惯量 |  | JL =
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 7.3154e-05 | kgm2
| 滚珠丝杠惯量 |  | JB =
|  |  | = | 0.0011913 | kgm2
| 连轴器惯量 |  | JC=
|  |  | = | 0.000625 | kgm2
| 总负荷惯量 |  | JL= | JL+JB+JC
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 0.0018894 | kgm2
| 启动转矩 |  | TS= |  |  |  | 安全系数 | S= | 1
|  |  | = | 0.65906 | Nm
5)必须转矩
| 必须转矩 |  | TM= | (TL+TS)*S |  |  | 电机惯量 | JM= | 0.0011 | kgm2
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 0.68541 | Nm
6)电机选择
根据计算，初步确定电机型号，然后输入转子惯量，确认TM
7)负荷与电机惯量比
| 惯量比 |  | I1= | 1.7177
8)负荷与减速机惯量比
当负荷与电机惯量比>5时，考虑采用减速装置，提高惯量匹配
| 折算后的惯量比 |  | I2= | 0.10736 |  |  | 减速机减速比 | i＝ | 4

## 丝杠垂直运动
|  |  |  | 丝杠垂直运动选型计算表格 |  |  |  |  | 目录!A1
机械结构参数：
| 速度： |  | Vl= | 24 | m/min | * | 其他常数
| 滑动部分质量 |  | M= | 30 | kg | * |  | G= | 9.8 | m/s
| 丝杠部分长度 |  | LB= | 1.4 | m | * |  | pi= | 3.1416
| 丝杠直径 |  | DB= | 0.035 | m | * | 丝杠密度 | ρ= | 7900 | kg/m3
| 丝杠导程 |  | PB= | 0.025 | m | *
| 连轴器质量 |  | MC | 0.5 | kg | *
| 连轴器直径 |  | DC | 0.05 | m | *
| 摩擦系数 |  | μ= | 0.1 |  | *
| 移动距离 |  | L= | 1.2 | m
| 机械效率 |  | η= | 0.9 |  | *
| 定位时间 |  | t= | 3 | s | *
| 加减速时间比 |  | A= | 25% |  | *
| 外力 |  | FA= | 0 | N
| 移动方向与水平轴夹角 |  | a = | 90 | °
1)速度曲线
| 加速时间 |  | t0= | t*A
|  |  | = | 0.75 | s
2)电机转速
|  |  | NM = | Vl/PB
|  |  | = | 960 | rpm
3)负荷转矩计算
| 轴向负载 | F = |  | FA+
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 293.9999 | Nm
| 负载转矩 | TL =
|  |  | = | 1.2998 | Nm
4)克服惯量的加速转矩计算（也称做：启动转矩）
| 直线运动平台与负载惯量 |  | JL =
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 0.00047494 | kgm2
| 滚珠丝杠惯量 |  | JB =
|  |  | = | 0.0016294 | kgm2
| 连轴器惯量 |  | JC=
|  |  | = | 0.00015625 | kgm2
| 总负荷惯量 |  | JL= | JL+JB+JC
|  |  | = | 0.0022606 | kgm2
| 启动转矩 |  | TS= |  |  |  | 安全系数 | S= | 2
|  |  | = | 0.32982 | Nm
5)必须转矩
| 必须转矩 |  | TM= | (TL+TS)*S |  |  | 电机惯量 | JM= | 0.0002 | kgm2
|  |  | = | 3.2592 | Nm
6)电机选择
根据计算，初步确定电机型号，然后输入转子惯量，确认TM
(淘宝店铺:枫启教育)
7)负荷与电机惯量比
|  |  | I1= | 11.303
8)负荷与减速机惯量比 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
当负荷与电机惯量比>5时，考虑采用减速装置，提高惯量匹配
|  |  | I2= | 2.8257 |  |  | 减速机减速比 | i＝ | 2

## 皮带轮间歇运动
皮带轮间歇运动选型计算表格 | [10 empty] | 目录!A1
机械结构参数：
|  | 皮带与工作物总质量 | mL= | 0.5 | kg | * |  | g= | 9.8 | m/s
|  | 滑动面摩擦系数 | μ= | 0.3 |  | * |  | pi= | 3.1416
|  | 滚筒直径 | D= | 0.052 | m | *
|  | 滚筒质量 | m2= | 1 | kg | *
|  | 传送带和滚筒的机械效率 | η= | 0.9 |  | *
|  | 减速机机械效率 | ηG= | 0.7
|  | 减速比 | i= | 1 |  | *
|  | 每次定位时间 | t= | 0.07 | s | *
|  | 每次运动距离 | L= | 0.09 | m | *
|  | 加减速时间比 | A= | 50% |  | *
|  | 外力 | FA= | 0 | N | *
|  | 移动方向与水平轴夹角 | a = | 0 | °
1)速度曲线
|  | 加速时间 | t0= | t*A
|  |  | = | 0.035 | s
2)电机转速
|  | 减速机输出轴角加速度 | β= | 2825.7457 | rad/s2
|  | 减速机输出轴转速 | N= | 944.4337 | rpm
|  | 电机输出轴角加速度 | βM= | i*β
|  | (淘宝店铺:枫启教育) | = | 2825.7457 | rad/s2
|  | 电机输出轴转速 | NM= | N*i
|  |  | = | 944.4337 | rpm
3)计算负载转矩
|  | 减速机轴向负载 | F=
|  |  | = | 1.47 | N
|  | 减速机轴负载转矩 | TL=
(淘宝店铺:枫启教育)
|  |  | = | 0.042467 | Nm
|  | 电机轴负载转矩 | TLM=
|  |  | = | 0.060667 | Nm
4)计算电机轴加速转矩（克服惯量）
|  | 皮带和工作物的惯量 | JM1=
(淘宝店铺:枫启教育)
=
|  |  | = | 0.000338 | kgm2
|  | 滚筒的惯量 | JM2=
|  |  | = | 0.000338 | kgm2
|  | 折算到减速机轴的负载惯量 JL= |  | JM1+2JM2
|  |  | = | 0.001014 | kgm2 |  | 电机惯量 | JM= | 0.00027 | kgm2
|  | 全负载惯量 | J=
|  |  | = | 0.001284 | kgm2
|  | 电机轴加速转矩 | TS=
|  |  | = | 5.1832 | Nm
5）必须转矩
|  | 必须转矩 | TM= | (TLM+TS)*S |  |  | 安全系数 | S= | 2
|  |  | = | 10.4878 | Nm
6)负荷与电机惯量比
|  | 惯量比 | N1=
|  |  | = | 3.7556

## 皮带轮连续运动
皮带轮连续运动选型计算表格 | [10 empty] | 目录!A1
说明：由于是连续运动，所以在计算牛矩时只需考虑负载牛矩，启动牛矩忽略，但必须考虑到惯量的匹配
机械结构参数：
|  | 皮带速度： | V= | 3 | m/min |  | 其他常数
|  | 皮带与工作物总质量 | mL= | 40 | kg | * |  | G= | 9.8 | m/s
|  | 滑动面摩擦系数 | μ= | 0.3 |  | * |  | pi= | 3.1416
|  | 滚筒直径 | D= | 0.1 | m | *
|  | 滚筒质量 | m2= | 1 | kg | *
|  | 传送带和滚筒的机械效率 | η= | 0.9 |  | *
|  | 减速机机械效率 | ηG= | 0.7
|  | 减速比 | i= | 3 |  | *
|  | 外力 | FA= | 0 | N | *
|  | 移动方向与水平轴夹角 | a = | 0 | °
1)电机转速
|  | 减速机输出轴转速 | N= | 9.5493 | rpm
|  | 电机输出轴转速 | NM= | N*i
|  | (淘宝店铺:枫启教育) | = | 28.6478 | rpm
2)计算负载转矩
|  | 减速机轴向负载 | F=
|  |  | = | 117.6 | N
|  | 减速机轴负载转矩 | TL=
(淘宝店铺:枫启教育)
|  |  | = | 6.5333 | Nm
|  | 电机轴负载转矩 | TLM=
|  |  | = | 3.1111 | Nm
4)计算折算到电机轴的惯量
|  | 皮带和工作物的惯量 | JM1=
(淘宝店铺:枫启教育)
=
|  |  | = | 0.1 | kgm2
|  | 滚筒的惯量 | JM2=
|  |  | = | 0.00125 | kgm2
|  | 折算到减速机轴的负载惯量 JL= |  | JM1+2JM2
|  | (淘宝店铺:枫启教育) | = | 0.1025 | kgm2 |  | 电机惯量 | JM= | 0.0011 | kgm2
5）必须转矩
|  | 必须转矩 | TM= | TLM*S |  |  | 安全系数 | S= | 2
|  |  | = | 6.2222 | Nm
6)负荷与电机惯量比
|  | 惯量比 | N1=
(淘宝店铺:枫启教育)
|  |  | = | 10.3535

## 分度盘
|  |  | 分度盘机构选型计算表格 | [6 empty] | 目录!A1
机械结构参数：
| 分度盘直径 | DT= | 0.48 | m |  | 其他常数
| 分度盘厚度 | LT= | 0.03 | m | * |  | G= | 9.8 | m/s
| 工作物直径 | DW= | 0.04 | m | * |  | pi= | 3.1416
| 工作物厚度 | LW= | 0.4 | m | *
| 工作台材质密度 | ρ= | 900 | kg/m3 | *
| 工作物数量 | n= | 24 | 个 | *
| 由分度盘中心至工作物中心的距离 | l= | 0.41 | m
| 定位角度 | θ= | 15 | ° | *
| 定位时间 | t= | 1.5 | s | *
| 加减速时间比 | A= | 50%
| 减速机减速比 | i= | 5
| 减速机效率 | ηG= | 0.7
1）决定加减速时间
加减速时间仍然以定位时间的25%
| 加减速时间 | t0= | t*A
| (淘宝店铺:枫启教育) | = | 0.75 | s
2)电机转速
| 减速机输出轴角加速度 | βG=
|  | = | 0.46542 | rad/s2
| 减速机输出轴最大转速 | N=
|  | = | 3.3333 | rpm
| 电机轴角加速度 | βm= | βG*i
|  | = | 2.3271 | rad/s2
| 电机输出轴转速 | NM= | N*i
| (淘宝店铺:枫启教育) | = | 16.6667 | rpm
3)计算负载转矩
| 因为摩擦负载及小，故忽略 | TL= | 0 | Nm
4)计算电机轴加速转矩（克服惯量）
| 工作台的惯量 | JT=
|  | = | 0.14071 | kgm2
| 工作物的惯量 | JW1=
（工作物同时绕工作物中心轴旋转,如果工作物没有自转，可以不考虑这部分惯量）
|  | = | 9.0478e-05 | kgm2
| 工作物质量 | mw=
| (淘宝店铺:枫启教育) | = | 0.45239 | kg |  | 电机惯量 | JM= | 0.00014 | kgm2
| 工作物的惯量 | JW=
| (按工作物体中心自转） | = | 1.8273 | kgm2
| 全负载惯量 | JL= | JT+JW
|  | = | 1.968 | kgm2
5）加速转矩
| 负载折算到电机轴上的惯量： | JLM= | JL/i2
| (淘宝店铺:枫启教育) | = | 0.07872 | kgm2
| 电机轴加速转矩 | Ts=
|  | = | 0.26217 | Nm
6)必须转矩
| 必须转矩 | T= | （TS+TL）*S |  |  | 安全系数 | S= | 2 | *
| (淘宝店铺:枫启教育) | = | 0.52433 | Nm
6)负荷与电机惯量比
| 惯量比 | N1=
|  | = | 562.2877

## 电动机启动端压计算
电动机启动时端电压计算 ⊿Uqd
1.经验公式估算法 |  | ⊿Uqm＝100（KiqSed+Sjh）/Sdm＋KiqPedL⊿Ux
|  | Sdm=100Seb/uk |  |  |  | 目录!A1
(淘宝店铺:枫启教育)
启动电动机的全电压启动时的起动电流倍数 Kiq | 启动电动机的额定容量Sed（kVA） | 变压器低压侧其他负荷容量 Sjh（kVA） | 变压器额定容量Seb（kVA） | 变压器阻抗电压 uk（％） | 变压器低压母线上的三相短路容量 Sdm（kVA） | 电动机启动电压计算 ⊿Uqm
3 | 132 | 150 | 315 | 4 | 7875 | 18.9333
电动机额定功率Ped（kW） | 电动机供电线路长度 L（km） | 每千瓦公里单位电压损失 ⊿Ux（％）
100 | 0.2 | 0.2
设计数据
常规参数
计算结果

## 小车驱动功率
小车驱动电机功率计算
(淘宝店铺:枫启教育)
质量： | m= | 1 | t
小车速度: | v= | 120 | m/min | 输入区
摩擦系数： | u= | 0.1 | 一般取0.1
牵引力: | F=umg | 1 | KN
功率系数： | K= | 1.25 | (K=1.2~2，K越大，加速能力越强；) | 输出区
传动效率： | η= | 0.8
电机功率： | P=Fvk/60/η | 3.125 | KW
车轮直径： | D= | 155 | mm
减速机输出转速： | na= | 196 | rpm
小车速度: | v=na*3.14*D*i/1000 | 75.3104 | m/min
(淘宝店铺:枫启教育)
小车驱动电机功率计算
质量： | m= | 1 | t
小车速度: | v= | 120 | m/min
摩擦系数： | u= | 0.07 | 一般取0.1
牵引力: | F=umg | 0.7 | KN
功率系数： | K= | 1.25 | (K=1.2~2，K越大，加速能力越强；)
传动效率： | η= | 0.8
电机功率提升： | P=Fvk/60/η | 2.1875 | KW
电机功率： | P1=P/1.732 | 1.263 | KW
车轮直径： | D= | 155 |  | 目录!A1
减速机输出转速： | na= | 196 | rpm
功率提升转速： | na1=na*1.732 | 339.472 | rpm
小车速度: | v=na1*3.14*D*i/1000 | 130.4376 | m/min

## 机器人驱动力计算
履带机器人驱动力计算 | [6 empty] | 目录!A1
道路参数输入 |  |  | 电机选型（电机参数输入） |  |  | 行走电机减速器校验（自动计算）
滚动摩擦系数f | 0.11 |  |  |  |  | 整车平地行走所需功率 | 44 | W
滑动摩擦系数u | 1.1 |  | 电机数量 | 2 | 个 | 整车坡度行走所需功率 | 231.321 | W
地面峰值附着系数 | 1.1 |  | 有效电机数 | 2 | 个 | 整车电机提供有效功率 | 500 | W
轨道坡度 | 55 | % |  |  |  | 行走功率安全系数（需≥1.2） | 2.1615
轨道坡度 | 0.50284 | 弧度 | 电机功率 | 250 | W | 整车平地所需行走扭矩 | 6.6 | Nm
轨道坡度 | 28.8108 | 度 | 额定电压 | 36 | VDC | 整车坡道所需行走扭矩 | 34.6981 | Nm
障碍高度 | 165 | mm | 实际扭矩 | 0.45714 | Nm | 整车电机额定输出扭矩 | 58.5143 | Nm
|  |  | 空转电流 | 1 | A | 行走额定扭矩安全系数（需≥1.2） | 1.6864
车体参数输入 |  |  | 实际电流(平均) | 9 | A | 整车平地所需加速扭矩 | 8.4 | Nm
履带数量 | 2 | 个 | 额定扭矩 | 0.52 | Nm | 整车坡道所需加速扭矩 | 36.4981 | Nm
有效履带数 | 2 | 个 | 额定电流 | 9.1 | A | 整车电机最大输出扭矩 | 96 | Nm
履带轮子直径 | 120 | mm | 最大扭矩 | 1.5 | Nm | 加速最大扭矩安全系数（需≥1.2） | 2.6303
履带驱动轮直径 | 120 | mm | IP等级 | IP65 |  | 越障，附加扭矩 | 3 | Nm
|  |  | 使用温度 | `0～40 | 度 | 越障，整车所需扭矩 | 39.4981 | Nm
履带间距（左右）B | 446 | mm | 额定转速 | 4700 | rpm | 越障，整车电机最大扭矩 | 153.6 | Nm
接地长度（前后）L | 592 | mm | 最高转速 | 5500 | rpm | 整车路面提供的最大扭矩 | 66 | Nm
车体重量 | 50 | kg |  |  |  | 行走最大扭矩安全系数（需≥1.2） | 3.8888
负载重量 | 50 | kg | 电流最大不均匀度 | 1.1 |  | 路面提供扭矩安全系数（需≥1.2） | 1.671
尺寸系数L/B(1～1.6) | 1.3274 |  | 单电机最大平均电流 | 9.9 | A | 平地原地回转，单履带阻力 | 420.0224 | N
[6 empty] | 单电机额定提供驱动力 | 487.619 | N
[6 empty] | 原地回转扭矩安全系数（需≥1.2） | 1.1609
运行参数输入 |  |  | 减速器选型（减速器参数输入） |  |  | 整车行走设计输出参数
平地车体额定速度 | 0.4 | m/s |  |  |  | 平地（坡道）额定速度 | 0.46119 | m/s
平地车体最大速度 | 0.5 | m/s | 总减速比 | 64 |  | 平地（坡道）最大速度 | 0.53969 | m/s
坡道额定速度 | 0.4 | m/s | 自制减速比 | 1 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
运行加速度 | 0.3 | m/s2 | 大齿轮 | 25
坡道加速度 | 0.3 | m/s2 | 小齿轮 | 25
|  |  | 大齿轮许用扭矩 |  | Nm | 额定时，大齿轮输出扭矩 | 29.2571 | Nm
|  |  | 小齿轮许用扭矩 |  | Nm | 额定时，小齿轮输出扭矩 | 29.2571 | Nm
|  |  | 减速器减速比 | 64 |  | 大齿轮安全系数（需≥1.2） | 0
|  |  | 额定转速 | 3500 | rpm | 小齿轮安全系数（需≥1.2） | 0
|  |  | 最高转速 | 6000 | rpm
|  |  | 额定扭矩 | 35 | Nm | 额定时，减速器输出扭矩 | 29.2571 | Nm
|  |  | 使用温度 | -30～90 | 度 | 减速器安全系数（需≥1.2） | 1.1963
Note on C6: 楼梯台阶 高165mm；宽305mm
Note on F28: MISUMI KGKS 2.0 2525 模数：2.0 斜齿轮

## 角加速度
角加速度(淘宝店铺:枫启教育)
| 一.根据运动要求计算最大转速和角加速度 | [7 empty] | 目录!A1
运动参数：
|  | 减速比 | i= | 5 |  | * | g= | 9.8 | m/s
|  | 每次定位时间 | t= | 1.5 | s | * | pi= | 3.1416
|  | 每次运动角度 | L= | 15 | ° | *
|  | 加减速时间比 | A= | 50% |  | *
|  | 负载惯量 | J= | 0.285 | Kg.m2
1)速度曲线
|  | 加速时间 | t0= | t*A
|  |  | = | 0.75 | s
2)电机转速
|  | 减速机输出轴角加速度 | β=
(淘宝店铺:枫启教育)
|  |  | ＝ | 0.46542 | rad/s2
|  | 减速机输出轴转速 | Nmax=
|  |  | ＝ | 3.3333 | rpm
|  | 电机输出轴角加速度 | βM= | i*β
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 2.3271 | rad/s2
|  | 电机输出轴转速 | NM= | Nmax*i
|  |  | = | 16.6667 | rpm
|  | 电机输出扭据： | T= | Jβ
| (淘宝店铺:枫启教育) |  | = | 0.66323 | Nm
|  |  | Ts＝ | 2×T
|  |  | = | 1.3265 | Nm

## 步进电机惯量计算
步进电机惯量计算
| 结果输出区 | 参数输入区
|  | W(可动部分总重量KG)= | 1
|  | BP(丝杆螺矩mm)= | 50
|  | GL(减速比)= | 3
|  | J1= | 0.00056993
目录!A1
|  | W(可动部分总重量KG)= | 4
|  | D(小齿轮/链轮直径mm)= | 20
|  | GL(减速比)= | 3
|  | J= | 0.0036
|  | J1(转盘的惯性矩)= | 1
|  | W(转盘上物体的重量KG)= | 10
|  | L(物体与旋转轴的距离mm)= | 50
|  | GL(减速比)= | 3
|  | J= | 9.225
|  | 转速(n/s)= | 500
|  | 加速时间= | 0.5 | s
|  | E(角加速度)= | 6283.1853
J=
E(角加速度)=
TL(系统外力折算到电机力矩)=
|  | n(传动系统的效率)= | 0.8
|  | T= | 0
角速度的单位是 弧度/秒
弧度=弧长/半径
单位是rad/s
角速度换算为转速：1转/s=2PI/s

## 负载转矩计算
不同驱动机构下负载转矩计算 (淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  |  | 目录!A1
已知参数:(淘宝店铺:枫启教育)
圆周率π | 3.1416 | 3.1416 | g＝ | 重力加速度[m/s2](9.807) | 9.807
F＝ | 轴方向负载（N) | 3
F0＝ | 预负载（N)(≈1/3 F) | 1
μ0＝ | 预压螺帽的内部摩擦系数（0.1-0.3) | 0.2
η＝ | 机械效率（0.85-0.95) | 0.9
i＝ | 减速比（机构的减速比） | 1
PB＝ | 滚珠螺杆螺距（m/rev) | 0.2 | ρ＝ | 密度（kg/m3)
FA＝ | 外力(N) | 5 | 铁 | 7.9x103kg/m3
FB＝ | 主轴开始运动时的力（N) | 2 | 铝 | 2.8x103kg/m3
| (FB=弹簧秤值（kgxg [m/s2])) |  | 黄铜 | 8.5x103kg/m3
m＝ | 工作物与工作台的总质量（kg） | 1 | 尼龙 | 1.1x103kg/m3
μ＝ | 滑动面的摩擦系数(0.05） | 0.05
a＝ | 倾斜角度（°） | 45
D＝ | 终段滑轮直径（m） | 0.5
滚珠螺杠驱动下负载转矩
计算结果: | 0.10186
计算结果: | 13.6024
滑轮驱动下负载转矩
计算结果: | 2.5143
金属线、皮带 齿轮、齿条驱动下负载转矩
计算结果: | 0.675
F计算结果: | 13.6024
实际测试计算方法
计算结果: | 0.5

## 风机性能表
风机性能表
主要参数 | 叶轮直 径 （米） |  | 1.2 | 参数输入
| 主轴转速（rpm) |  | 1500 |  |  | 目录!A1
| 介质温度(℃) |  | 70
| 进口大气压(pa) |  | 101325
| 空气密度 |  | 1.0251
(淘宝店铺:枫启教育)
序号 | 压力系数 | 流量系数 | 效率 (%) | 压力 (pa) | 流量 (m3/h) | 内功率 (kw)
1 | 0.454 | 0.188 | 0.82 | 4194.4314 | 72141.2812 | 102.5039
2 | 0.448 | 0.2045 | 0.85 | 4138.2036 | 78472.8298 | 106.1231
3 | 0.43 | 0.2231 | 0.88 | 3969.6485 | 85610.2119 | 107.2735
4 | 0.409 | 0.238 | 0.89 | 3773.2443 | 91327.7921 | 107.5537
5 | 0.386 | 0.2545 | 0.87 | 3558.4354 | 97659.3408 | 110.9561
6 | 0.3598 | 0.271 | 0.83 | 3314.1224 | 103990.8894 | 115.3409

## 风机相关标准
目录!A1 |  | 风机相关标准(淘宝店铺:枫启教育) |  | 淘宝店铺链接
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 适用范围
1 | API Std 673-2002 | 石油、化工和气体工业用离心风机 | 规定了石油、化工和气体工业连续运行离心风机的最低要求。 适用于单级叶轮压升不超过25.4kPa的离心风机，不适用于冷却塔风机、空气冷却风机、换气扇以及容积式鼓风机。
2 | DL/T 468-2004 | 电站锅炉风机选型和使用导则 | 规定了电站锅炉通风机的设计、制造、选型、安装、运行、验收及风机进出口管道布置设计的基本要求。 适用于电站锅炉的送风机、引风机、一次风机、排粉风机（煤粉风机）、烟气再循环风机、烟气脱硫装置的增压风机和磨煤机用的密封风机，其他供锅炉用的小型风机，如点火风机、冷却风机等可参考使用。
3 | DL/T 469-2004 | 电站锅炉风机现场性能试验 | 给出了安装在工作管道中的电站锅炉通风机的一个或多个工况点性能特性的测定规则和方法。 适用于电站锅炉的送风机、引风机、一次风机、排粉风机（煤粉风机）、烟气再循环风机、烟气脱硫装置的增压风机和磨煤机用的密封风机，其他供锅炉用的小型风机，如点火风机、冷却风机等可参考使用。不包括噪声试验、振动试验和机械运转试验。
4 | GB/T 10178-2006 （等同采用ISO5802:2001） | 工业通风机现场性能试验 | 适用于安装在工作管路上的通风机的一个或多个工况点性能特性测定，所测气体必须是单一的。
5 | GB/T 1236-2000 （等同采用ISO5801:1997） | 工业通风机用标准化风道进行性能试验 | 提出了对测量误差的估算和给出了模型试验情况下，在规定的试验范围内，转速、输送气体和规格变化试验结果的换算规则。 适用于除转为空气循环设计的风扇（例如屋顶吊扇和台扇）之外的各种型式的工业通风机性能的测定。
6 | GB/T 2888-2008 | 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 | 规定了A声级和声压级的噪声测量方法，同时也规定了声功率级的噪声测量方法。 适用于一般型式的通风机、透平压缩机、透平鼓风机和罗茨风机的噪声测试。
7 | GB/T 3235-2008 | 通风机基本形式、尺寸、参数及性能曲线 | 规定了通风机的基本型式、尺寸参数和性能曲线。 适用于除射流式通风机、横流式通风机及家用或类似用途的风机设备以外的工业用离心式和轴流式通风机。
8 | JB 8523-1997 | 防爆通风机技术条件 | 规定了一般用途防爆通风机的技术要求、试验方法、检验规则、保证期、标志、包装及运输。 适用于爆炸环境中输送在最低闪点浓度以下的气体与空气形成的易燃、易爆的气体混合物的通风换气用风机，其最高温度不超过80℃，含尘量和其他固体杂质含量不大于100mg/m3，直径不大于1mm。
9 | JB/T 10213-2000 | 通风机焊接质量检验技术条件 | 规定了通风机的焊接质量的技术要求，检查方法及检验规则。 适用于手工电弧焊焊接低碳钢、低合金结构钢等材料制造的离心呵呵轴流式通风机的焊缝质量检验。
10 | JB/T 10214-2000 | 通风机铆焊件技术条件 | 规定了铆焊件的材料、主要铆焊件的拼接、铆焊件的落料公差、制造公差及铆焊质量要求。 适用于离心式和轴流式通风机中的铆接件，其他风机的铆接件可参考使用。
11 | JB/T 10281-2001 | 消防排烟通风机技术条件 | 规定了消防排烟通风机的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输。 适用于安装在各类建筑中的机械排烟系统，发生火灾时，起排烟作用的轴流式和离心式通风机。
12 | JB/T 10563-2006 | 一般用途离心通风机技术条件 | 规定了一般用途离心通风机的技术要求、试验方法、检验方法、检验规则、保证期、标志和包装。 适用于通风机系统、空调和工业生产上用的离心通风机，其输送介质为空气或空气和其他不含腐蚀性、最高通风机压力不高于30kPa的气体混合物，介质进口温度不超过80℃、含尘量和其他固体杂质的含量不大于100mg/m3，介质无粘性和其他物料。
13 | JB/T 2977-2005 | 工业通风机、透平鼓风机和压缩机名词术语 | 规定了工业通风机、透平鼓风机和压缩机装置、结构型式、零部件、性能与设计、运行与试验等方面的专用术语。 适用于制定其他有关标准、编写产品技术文件、编写或翻译书籍文献、教材、样本和国内外的技术交流。
14 | JB/T 3165-1999 | 离心和轴流式鼓风机压缩机热力性能试验 | 规定了离心和轴流鼓风机和压缩机热力性能试验的试验方法。 适用于制造厂对压比大于1.15，气体物性参数为已知的离心和轴流鼓风机、压缩机和排气机的热力性能试验
15 | JB/T 4357-2008 | 工业蒸气锅炉用离心引风机 | 规定了工业锅炉用离心引风机的基本要求，试验与验收，成套供应与保证，标志、包装与运输。 适用于工业锅炉用离心引风机，引风机进口应配置有除尘器。引风机的进口烟气温度应大于80℃，小于250℃，烟气含尘量不得大于400mg/Nm3的无腐蚀性气体。
16 | JB/T 4358-2008 | 电站锅炉离心式通风机 | 规定了电站轴流式通风机的技术要求，试验方法，检验方法，标志、包装与运输。 适用于火电厂电站蒸汽锅炉的离心式通风机（包括送风机、一次风机和引风机）
17 | JB/T 4362-2011 | 电站轴流式通风机 | 规定了电站锅炉用离心式通风机的技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装与运输，贮存及保养等。 适用于火电站锅炉轴流式送风机、引风机及一次空气风机，也包括火电站轴流脱硫、脱硝风机。送风机及一次空气风机的工作介质温度，在正常情况下不得高于70℃；引风机的工作介质温度不得高于250℃。
18 | JB/T 4364-1999 | 风机配套消声器性能试验方法 | 规定了制造厂在试验台上对风机配套消声器在空气中进行声学和空气动力学性能的出厂试验方法和要求。 适用于以阻性为主的消声器，不适用于控制射流噪声的排气放空消声器性能试验。
19 | JB/T 4365-1997 （等效采用API614-1992） | 专用的润滑、轴密封和控制油系统 | 规定了专用的润滑油系统、轴密封系统及控制油系统的最低要求。 适用于压缩机、齿轮传动设备、泵及驱动机等设备，不适用于内燃机。
20 | JB/T 53063-1999 | 一般用途离心通风机产品质量分等 | 内部使用
21 | JB/T 53064-1999 | 离心压缩机产品质量分等 | 内部使用
22 | JB/T 53266-1997 | 整体齿轮增速组装型离心压缩机产品质量分等 | 内部使用(淘宝店铺:枫启教育)
23 | JB/T 53269-1999 | 冷却塔轴流通风机质量分等 | 内部使用
24 | JB/T 53270-1999 | 电站轴流式风机质量分等 | 内部使用
25 | JB/T 53274-1999 | 一般用途的离心式鼓风机质量分等 | 内部使用
26 | JB/T 53275-1999 | 工业锅炉用离心引风机质量分等 | 内部使用
27 | JB/T 53276-1999 | 一般用途轴流通风机质量分等 | 内部使用
28 | JB/T 53278-1999 | 一般用途轴流压缩机质量分等 | 内部使用
29 | JB/T 53282-1999 | 一般用途罗茨鼓风机产品质量分等 | 内部使用
30 | JB/T 53283-1999 | 高温离心通风机产品质量分等 | 内部使用
31 | JB/T 53285-1999 | 电站锅炉离心送风机和引风机产品质量分等 | 内部使用
32 | JB/T 53289-1999 | 防爆通风机产品质量分等 | 内部使用(淘宝店铺:枫启教育)
33 | JB/T 6444-2004 | 风机包装通用技术条件 | 规定了风机包装的技术要求，及钠盐规则，试验方法，标志语随机文件，运输与贮存。 适用于各类离心式和轴流式通风机、鼓风机、压缩机、罗茨风机产品和配件的包装。
34 | JB/T 6445-2005 | 工业通风机叶轮超速实验 | 规定了工业通风机叶轮超速试验条件、试验前的准备、试验步骤、试验结果的评定及试验验收报告。 适用于常温下使用的离心式、轴流式通风机叶轮的超速试验，亦可用于通风机转子的超速试验。
35 | JB/T 6885-1993 | 通风机圆形法兰尺寸 | 规定了一般用途通风机圆形法兰的尺寸。 适用于输送无毒、不饱和、无腐蚀、不易燃、无磨损颗粒和温度不超过80℃的空气通风机及其管网用法兰。
36 | JB/T 6886-2010 | 通风机涂装技术条件 | 规定了通风机产品涂装的技术要求、安全卫生和涂膜检验。 适用于一般用途通风机的涂装，对特殊用途的通风机亦可参考使用。
37 | JB/T 6887-2004 | 风机用铸铁件技术条件 | 规定了风机用铸铁件的技术要求、试验方法和验收规则。 适用于透平式通风机、鼓风机、压缩机、膨胀机及罗茨、叶氏鼓风机所使用的灰铸铁、球墨铸铁和中懵抗磨球墨铸铁、高硅耐蚀铸铁、耐热铸铁等合金铸铁件。
38 | JB/T 6888-2004 | 风机用铸钢件技术条件 | 规定了风机用铸铁件的技术要求、试验方法和验收规则。 本标准适用于透平压缩机、鼓风机、通风机、膨胀机及罗茨鼓风机（包括辅机）产品用的碳素钢、不锈钢和低温钢铸件。
39 | JB/T 6891-2004 | 风机用消声器技术条件 | 规定了风机用消声器的技术要求、性能试验方法、检验规则以及标志、包装、储存与运输、质量保证等要求。 适用于一般用途的离心式和轴流式通风机、鼓风机、压缩机配套的各种进气、出气、放空消声器，本标准不适用于特殊结构和特殊用途的风机配套消声器产品。
40 | JB/T 7258-2006 | 一般用途的离心式鼓风机 | 规定了一般用途离心式鼓风机的技术要求、结构、试验、外观、涂饰与防锈、成套供应与保证、标志、包装、运输与保管等最低要求。 适用于出口压力0.03MPa~0.20MPa，或其压比为1.3-3，含尘量不大于10mg/m3，输送介质为空气及其他无毒无腐蚀性气体的离心式鼓风机。
41 | JB/T 8689-1998 | 通风机振动检测及其限值 | 规定了通风机运行的振动极限，测量部位、测量仪器要求、被测产品的安装以及测量时的运行条件。 适用于离心式、轴流式和混流式通风机产品尺长检验、型式试验和使用现场振动指标的验收。
42 | JB/T 8690-1998 | 工业通风机噪声限值 | 适用于一般型式的离心和轴流通风机，不适用于屋顶、旋涡、特殊高压等型式和对噪声有特殊要求的通风机。
43 | JB/T 8822-1998 | 高温离心通风机技术条件 | 规定了高温离心式通风机的技术要求、试验方法、检验规则、保证期、标志、包装及运输。 适用于输送介质温度为250℃以上，含尘浓度不大于100mg/Nm3，无腐蚀性介质的离心式通风机。
44 | JB/T 8940-1999 | 通风机产品型号编制方法 | 规定了通风机产品型号的编制方法。 适用于离心式、轴流式通风机。
45 | JB/T 8941.1-1999 （等同采用ISO1217:1996） | 一般用途罗茨鼓风机第1部分技术条件 | 规定了一般用途罗茨鼓风机（包括单级、双级、成组的正压和负压鼓风机）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存、成套供应与保证期。 适用于输送空气和中性无毒气体的一般用途罗茨鼓风机，进气温度不高于40℃，气体中固体微粒含量不大于100mg/m3，微粒最大尺寸不大于鼓风机气缸内各相对运动部件的最小工作间隙的一半。
46 | JB/T 8941.2-1999 （等同采用ISO1217:1996 | 一般用途罗茨鼓风机第2部分性能试验方法 | 规定了一般用途罗茨鼓风机的性能试验方法。 适用于一般用途罗茨鼓风机的性能试验，输送特殊气体的鼓风机，制造厂和买方可协商参考本标准进行性能试验。
47 | JB/T 9099-1999 | 冷却塔轴流通风机技术条件 | 规定了冷却塔轴流式通风机的技术要求，试验方法，检验规则及标志、包装与运输和质量保证等。 适用于环境温度为50℃以下、空气的相对湿度为100%、用作循环水系统的冷却塔强制通风的通风机
48 | JB/T 9101-1999 （参考ISO1940-1：1986） | 通风机转子平衡 | 规定了通风机转子的平衡方法、平衡品质等级、平衡设备精度要求、校正方法及复检的规定。 适用于离心通风机、轴流通风机转子和叶轮的平衡。
49 | SH/T 3170-2011 | 石油化工离心风机工程技术规范 | 规定了石油化工离心风机及其系统再设计、制造、检验和试验等方面的最低要求。 适用于石油化工单级或多级离心风机及其系统设计及设备采购，单级压升不超过25kPa，出口压力不超过0.2MPa(G)，不适用于冷却塔、空冷器、换气用风机。

## 鼓风机选型计算
项目名称 | 单位 | 符号 | 公式 | 工况点 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 夏季高压 A | 夏季常压 B | 冬季常压 C | 冬季高压 D | 平均高压 E | 目录!A1
炉容积 | m3 |  |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 已知
炉有效容积 | m3 | Vu |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 已知
当地大气压 | MPa | P0 |  | 0.10277 | 0.10277 | 0.10019 | 0.10019 | 0.10274 | 已知
当地空气温度 | ℃ |  |  | 35 | 35 | 6 | 6 | 24 | 已知
相对湿度 | % | d |  | 90 | 90 | 78 | 78 | 85 | 已知
热风炉充风量 | m3/min(标) | Qf |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 炼铁提供
冶炼强度 | t焦/m3d | i |  | 1.26 | 1 | 0.76 | 0.96 | 1.075 | 炼铁提供
炉顶压力(表压) | MPa | Pd |  | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 炼铁提供
料柱损失(表压) | MPa | △P1 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 炼铁提供
送风系统管网损失(表压) | MPa | △Pf |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 炼铁提供
高炉所需风压 (表压) | MPa | Pc | Pc＝Pd+△P1+△Pf | 0.38 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.38
吸风阻力损失(表压) | MPa | △Px |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
风机入口压力(绝压) | MPa | Pfx | Pfx＝P0-△Px | 0.09977 | 0.09977 | 0.09719 | 0.09719 | 0.09974
风机出口风压(绝压) | MPa | Ph | Ph＝P0+Pc | 0.48277 | 0.31277 | 0.31019 | 0.48019 | 0.48274
压比(绝对压力之比) |  | ε | ε=Ph/Pfx | 4.8388 | 3.1349 | 3.1916 | 4.9407 | 4.84
吨焦耗风量 | m3/t焦(标) | q | 富氧3％时：2200；不富氧：2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 炼铁提供
高炉入炉风量 | m3/min(标) | Qg | Qg=Vu×i×q/1440 | 2835 | 2250 | 1710 | 2160 | 2418.75
漏风损失 |  | δ |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 炼铁提供
风机出口风量 | m3/min(标) | Q2 | Q2＝Qg×（1+δ） | 2920.05 | 2317.5 | 1761.3 | 2224.8 | 2491.3125 | 不充风时
风机出口风量 | m3/min(标) | Q3 | Q3＝Q2+Qf | 3220.05 | 2617.5 |  |  |  | 充风时
风量修正系数计算
大气温度 | ℃ | ta |  | 35 | 35 | 6 | 6 | 24
标准大气绝对温度 | K | T0 |  | 273 | 273 | 273 | 273 | 273
大气绝对温度 | K | Ta | Ta＝T0+ta | 308 | 308 | 279 | 279 | 297
标准大气压力 | MPa | P0 |  | 0.10132 | 0.10132 | 0.10132 | 0.10132 | 0.10132
实际大气压力 | MPa | Pa |  | 0.10277 | 0.10277 | 0.10019 | 0.10019 | 0.10274
鼓风机进风系统的阻力 | MPa | ΔPX |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
鼓风机吸口法兰处压力 | MPa | PX |  | 0.09977 | 0.09977 | 0.09719 | 0.09719 | 0.09974
空气相对湿度 | % | φ |  | 90 | 90 | 78 | 78 | 85
水蒸汽的饱和压力 | MPa | Pbz | 查《空压站设计手册》表1-5 | 0.00573 | 0.00573 | 0.000272 | 0.000272 | 0.002982
实际大气绝对湿度 | MPa | Pz | Pz＝Pbz×φ/100 | 0.005157 | 0.005157 | 0.00021216 | 0.00021216 | 0.0025347
气压修正系数 |  | K1 | K1=PX/P0 | 0.98467 | 0.98467 | 0.95921 | 0.95921 | 0.98437
气温修正系数 |  | K2 | K2=T0/Ta | 0.88636 | 0.88636 | 0.97849 | 0.97849 | 0.91919
湿度修正系数 |  | K3 | K3=1－PZ/Pa | 0.94982 | 0.94982 | 0.99788 | 0.99788 | 0.97533
风量修正系数 |  | K | K=K1×K2×K3 | 0.82898 | 0.82898 | 0.93659 | 0.93659 | 0.88251
空气绝对含湿量 |  | d | g(水蒸汽)/kg(干空气) | 0.0010985 | 0.0013841 | 7.4924e-05 | 5.9315e-05 | 0.00063283
风量修正系数 |  | K |  | 0.82898 | 0.82898 | 0.93659 | 0.93659 | 0.88251
鼓风机实际送风量 | m3/min | Q | Q=Q3/K | 3884.3496 | 3157.4929 |  |  |  | 充风时
鼓风机实际送风量 | m3/min | Q' |  |  |  | 1880.5411 | 2375.4204 | 2822.997 | 不充风时
机后富氧率 |  | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
机后富氧修正系数 |  | khz |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
机前富氧要考虑风量修正，机后富氧不考虑
鼓风机富氧后实际送风量 | m3/min |  |  | 3884.3496 | 3157.4929 | 1880.5411 | 2375.4204 | 2822.997
鼓风机机械效率 | ηm | % |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97～0.99
绝热系数 | k |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
绝热系数 | n |  | k/(k-1) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
多变效率 | ηn | % |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85～0.9
多变指数 | σ |  | σ=n×ηn=k×ηn/(k-1) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
鼓风机轴功率 | Ne | kW | Ne=Pfx×Q×k/(k-1)×(ε(k-1)/k/ηn－1)/6120×ηm | 14975.617 | 8193.9406 | 4843.0862 | 9071.6951 | 10882.5269
联轴器效率 | ηz | % |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.9
变速箱效率 | ηb | % | 汽动风机没有变速箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95～0.97
安全系数 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
汽轮机功率 | Ne | kW |  | 16809.366 | 9197.2803 | 5436.1172 | 10182.5149 | 12215.0812
汽机耗汽率 |  | kg/kW |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
汽机耗汽量 |  | t/h |  | 70.5993 | 38.6286 | 22.8317 | 42.7666 | 51.3033
(淘宝店铺:枫启教育)
新日铁法
|  |  |  | A | B | C | D | E
高炉容积 | m3 |  |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 已知
高炉有效容积 | m3 | Vn |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 已知
当地大气压 | MPa | Pa |  | 0.10277 | 0.10277 | 0.10019 | 0.10019 | 0.10274 | 已知
当地空气温度 | ℃ |  |  | 35 | 35 | 6 | 6 | 24 | 已知
相对湿度 | % |  |  | 90 | 90 | 78 | 78 | 85 | 已知
热风炉充风量 | Nm3/min | Qf |  | 300 | 300 |  |  |  | 已知
日产铁量 | t/d | P |  | 3375 | 7778 | 5700 | 6800 | 2903 | 已知
炉顶压力(表) | MPa | Pt |  | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 已知
料柱损失 (表) | MPa | △P1 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 已知
送风系统管网损失(表) | MPa | △Pf |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 已知
风口前鼓风压力 | MPa | Pb |  | 0.385 | 0.215 | 0.215 | 0.385 | 0.385
炉内透气阻力系数 |  | K |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
炉腹煤气量 | Nm3/min | VBG |  | 9346.7394 | 6714.5771 | 6669.2337 | 9310.8041 | 9346.3221
冷风管网损失(表) | MPa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吸风阻力损失(表) | MPa | △Px |  |  |  | 0.0015 |  |  | 已知
高炉所需风压(表) | MPa | Pc |  | 0.385 | 0.215 | 0.215 | 0.385 | 0.385
风机吸入口压力(绝) | MPa | Pfx |  | 0.10127 | 0.10127 | 0.09869 | 0.09869 | 0.10124
风机出口风压 (绝) | MPa | Ph |  | 0.48777 | 0.31777 | 0.31519 | 0.48519 | 0.48519
压比 (绝对压力之比) |  | ε |  | 4.8165 | 3.1378 | 3.1937 | 4.9163 | 4.7925
燃料比 | kg/t铁 | FR |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 520 | 已知
生铁耗风量 | Nm3/min | qo |  | 1200 | 1355.21 | 1355.21 | 1355.21 | 1317.16
高炉入炉风量 | Nm3/min | VB |  | 2812.5 | 7320.0162 | 5364.3729 | 6399.6028 | 2655.358
漏风损失 |  | δ |  |  |  | 0.015 |  |  | 已知
风机出口风量 | Nm3/min | Q2 |  | 2854.6875 | 7429.8165 | 5444.8385 | 6495.5968 | 2695.1883
风机风量 | Nm3/min | Q3 |  | 3154.6875 | 7429.8165 | 5444.8385 | 6495.5968 | 2695.1883
风量修正 |  | k |  | 0.82898 | 0.82898 | 0.93659 | 0.93659 | 0.88251
鼓风机实际送风量 | m3/min |  |  | 3805.5027 | 8962.5951 |  |  |  | 充风时
(淘宝店铺:枫启教育) | [5 empty] | 5813.4575 | 6935.3528 | 3054.0161 | 不充风时
机前富氧率 |  | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
机前富氧修正系数 |  | khz |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
鼓风机富氧后实际送风量 | m3/min |  |  | 3805.5027 | 8962.5951 | 0 | 0 | 0
鼓风机机械效率 | % | ηm |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97～0.99
绝热系数 k |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
绝热系数 k/(k-1) |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
多变效率 | % | ηn |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85～0.9
多变指数 |  |  |  | 0.31746 | 0.31746 | 0.31746 | 0.31746 | 0.31746
鼓风机轴功率 | kW | Ne |  | 14836.8011 | 23631.4065 | 15213.4343 | 26788.4723 | 11855.2768
联轴器效率 | % | ηz |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
变速箱效率 | % | ηb |  | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95～0.97
安全系数 |  |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
汽轮机功率 | kW | Ne |  | 16388.2192 | 26102.4372 | 16804.2353 | 29589.6233 | 13094.9302

## 风机选型计算
风机选型软件 --林建忠编制 | [7 empty] | 10-14 |  | 目录!A1
10-18
| 流 量 | 16000 | m3/h | 海拔高度 | 33 | m |  | 11-26 |  |  | 标准密度 | 1.293 | kg/m3
| 全 压 | 350 | Pa | 当地大气压 | 100928.969 | Pa |  | 11-30
| 进口压力 | 0 | Pa | 工况密度 | 1.0559 | kg/m3 |  | 11-38
| 工作温度 | 60 | ℃ | 工作转速 | 420 | r/min |  | 14-46
| 绝热指数 | 1.4 |  | 压缩性系数 | 0.99876 |  |  | 4-57
| 计算比转数 | 55.0735 |  | 风机型号 | 4-68 |  |  | 4-60
| 粗算叶轮直径 | 1.2336 | m | 给定叶轮直径 | 0.8 | m | 8 | 4-68
| 单吸 | 选型结果： | 4-68№8 | D | 线速度m/s： | 17.5929 |  | 4-70 | A | 电机型号: 380V |  |  |  | 电机型号: 6KV | 电机型号: 10KV
| 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率（%） | 内功率（KW） | 所需功率（KW） |  | 4-72 | B
| 1 | 5252.8403 | 162.7737 | 87.6 | 0.27113 | 0.31816 | 单吸 | 4-73 | C
| 2 | 5889.5378 | 159.1853 | 90.3 | 0.2884 | 0.33843 | 双吸 | 4-73-13 | D
| 3 | 6526.2416 | 154.2791 | 92.2 | 0.30335 | 0.35597 |  | 4-73-15 | E
| 4 | 7162.9641 | 147.0905 | 93 | 0.3147 | 0.36929 |  | 4-73-18 | F
| 5 | 7799.672 | 137.9371 | 92 | 0.32484 | 0.38119 |  | 4-73D
| 6 | 8436.3799 | 126.8188 | 88.5 | 0.33581 | 0.39406 |  | 4-73F
| 7 | 9073.0752 | 114.4063 | 84.7 | 0.34042 | 0.39948 |  | 4-76
5-29
5-36
5-44
5-47
5-47-12
5-48
5-49
5-50
5-51
5-51F
5-52
5-53
6-20
6-23
6-29
6-30
6-31
6-40
6-46
6-48
| (淘宝店铺:枫启教育) | [6 empty] | 6-51
6-51F
6-52
7-16
7-29
7-41
8-09
8-18
8-39
9-12
9-16
9-18
9-19
9-26
9-28
9-28F
9-38
9-55
BB24
BB50
G4-68
M9-26
T4-72
X4-73
Y4-68
效率(%)
Note on L9: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 风机选型计算举例
风机选型计算书
工程:内蒙★★电厂
| 工程号: |  |  |  | 目录!A1
(淘宝店铺:枫启教育)
1.1煤质
煤质资料
| 项目 | 符号 | 单位 | 设计煤种
| 应用基碳 | Car | ％ | 43.83
| 应用基氧 | OAR | ％ | 21.51
| 应用基氢 | Hy | ％ | 4.39
| 应用基氮 | Nar | ％ | 0.72
| 全水 | War | ％ | 5.35
| 应用基灰 | Aar | ％ | 24.02
| 全硫 | Sar | ％ | 0.18
| 挥发份 | Vdaf | ％ | 51.95
| 低位发热量 | Qnet.ar | kJ/kg | 16929
可磨系数
(淘宝店铺:枫启教育)
1.2、计算燃烧空气量
Vo= | 0.0889*(Car+0.375Sar)+0.265*Hy-0.033*Oar
| = | 4.356 |  | Nm3/kg
(淘宝店铺:枫启教育)
1.3、理论烟气量计算
1）CO2和SO2产生量计算
| VRO2= | VCO2+VSO2
| = | 1.866*Car/100+0.7*Sar/100
| = | 0.81913 | / | Nm3/kg
2）烟气中的含氮量计算
| VN2＝ | 0.8*Nar/100+0.79*Vo
| = | 3.447 | / | Nm3/kg
3)理论水蒸气含量计算
| VH2Oo= | 0.0124*War+0.111Har+0.00161*d*Vo
| = | 0.62376 | / | Nm3/kg
4）理论烟气量计算 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
| Vyo= | VRO2+VN2+VH2Oo
| = | 4.8899 | / | Nm3/kg
1.4、实际烟气量计算
| 炉膛出口过量空气系数： |  |  | 1.2
1）过量空气中的O2和N2容积
| VN2-VN2o= | 0.79*（a-1）*Vo
| ＝ | 0.68825 | / | Nm3/kg
| VO2＝ | 0.21*（a-1）*Vo
| ＝ | 0.18295 | / | Nm3/kg
2)过量空气总的水蒸汽容积
| VH2O-VH2Oo= | 0.00161*d*(a-1)*Vo
| = | 0.014026 | / | Nm3/kg
3）实际烟气量计算
| Vy= | Vyo+VO2+(VN2-VN2o)+(VH2O-VH2Oo)
| = | 5.7751 | / | Nm3/kg
1.5、锅炉燃煤量
| B= | (D*(Igr-Igs)+Dpw*(Ipw-Igs))/(ηgs*Qnet.ar)
| = | 15.3151 | / | t/h
| 锅炉蒸发量 | 90 | 排污率 | 0.02
| 锅炉效率 | 0.89 | 给水焓 | 947
| 主蒸汽焓 | 3500 | 排污水焓 | 1491
| 煤仓 | 153.1507 | t
1.6、计算燃煤量 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
| Bj= | B*(100-q4)/100
| = | 14.7515 | / | t/h
| 石灰石量 | 0.74541 |  | t/h
1.7、灰渣量计算
| Qhz= | B*(Aar/100+(q4*Qnet.ar)/(100*8100*4.186))
| = | 3.6802 | / | t/h
| 加入石灰石 | 4.4256 |  | t/h
1)飞灰量计算
| afh= | 0.42
| Qfh= | Bj*afh*Aar/100
| = | 1.4882 | / | t/h
| 加入石灰石 | 1.8013 |  | t/h
2)渣量计算
| Qz= | Qhz-Qfh
| = | 2.192 | / | t/h
| 加入石灰石 | 2.6244 |  | t/h
1.8、送风机选型风量计算 |  |  | (淘宝店铺:枫启教育)
| 当地大气压 | 89.515 | kPa
| 送风机风量储备系数 |  | 1.15
| Vg= | k1*Bj*1000*aL*Vo*(273+tk)*101/(273*b)
| = | 107382.5289 |  | m3/h
| 一次风占60% | 64429.5173 |  | m3/h
| 二次风占40% | 42953.0116 |  | m3/h
| 锅炉厂提供总风量 |  | 107383 | Nm3/h
| 修正 |  | 132537.3694 | m3/h
按锅炉厂系统计算
|  | 60% | 一次风量 | 79522.4216 | m3/h
|  | 40% | 二次风量 | 53014.9478 | m3/h
按锅炉厂系统计算
| 56668 | Nm3/h | 一次风量 | 78916.2167 | m3/h
| 36834 | Nm3/h | 二次风量 | 51295.2623 | m3/h
选取 | 一次风量 | 80700 | m3/h
| 二次风量 | 54300 | m3/h
1.9、送风机选型阻力计算 |  |  | (淘宝店铺:枫启教育)
一次风机阻力计算
| 锅炉本体空气侧阻力 |  | 15100 | Pa
| 风道总阻力 |  | 1000 | Pa
| 风压储备系数 |  | 1.2
| Hg= | K2*∑Δh*((273+tk)/(273+tg))*(101/b)*(1.293/ρko)
| = | 19320 | Pa
| 锅炉厂推荐 | 19320 | Pa
二次风机阻力计算
| 锅炉本体空气侧阻力 |  | 7315 | Pa
| 风道总阻力 |  | 1000 | Pa
| 风压储备系数 |  | 1.25
| Hg= | K2*∑Δh*((273+tk)/(273+tg))*(101/b)*(1.293/ρko)
| = | 10393.75 | Pa
| 锅炉厂推荐 | 11723.0632 | Pa
1.10、送风机选型 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
| 锅炉一次风机台数 | 1 | 台
| 风量 | 80700 | m3/h
| 风压 | 19320 | Pa
电动机功率计算
| 风机效率η1 | 0.85
| 机械效率η2 | 0.98
| 电动机效率η3 | 0.9
| 电动机备用系数 | 1.1
| Ng= | B*Vg*Hg/(3600*9.81*102*η1*η2*η3)
| ＝ | 635.0591 | KW
| 锅炉二次风机台数 | 1 | 台
| 风量 | 54300 | m3/h
| 风压 | 11723.0632 | Pa
电动机功率计算
| 风机效率η1 | 0.85
| 机械效率η2 | 0.98
| 电动机效率η3 | 0.9
| 电动机备用系数 | 1.1
| Ng= | B*Vg*Hg/(3600*9.81*102*η1*η2*η3)
| ＝ | 259.2832 | KW
1.11、引风机选型计算 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
1）风量计算
| 风量储备系数 |  | 1.2
| 炉后烟道漏风系数 |  | 0.3
| 排烟温度 |  | 130 | ℃
| Vy= | k1*Bj*∑Vy*(273+tp)*101*1000/(273*b)
| = | 185059.0753 | m3/h
按锅炉厂数据计算
| 烟气量 | 146055 | Nm3/h
| 修正 | 192792.6 | m3/h
选取 |  | 192792.6 | m3/h
| 烟囱高度 | 120 | 米
| 出口流速 | 27 | m/s
2）风压计算
| 锅炉本体烟气侧阻力 |  | 2661 | Pa
| 除尘器阻力 |  | 1500 | Pa
| 烟道阻力 |  | 1000 | Pa
| 烟囱阻力 |  | 473.85 | Pa
| 烟囱自生通风力 |  | 337.7583 | Pa
| 储备系数 |  | 1.3
| Hy＝ | K2*∑Δh*((273+tp)/(273+ty))*(101/b)
| = | 6619.8829 | Pa
3）引风机选型
| 风机台数 | 1 | 台
| 风量 | 192792.6 | m3/h
| 风压 | 6619.8829 | Pa
电动机功率计算
| 风机效率η1 | 0.85
| 机械效率η2 | 0.98
| 电动机效率η3 | 0.9
| 电动机备用系数 | 1.15
| Ny= | B*Vy*Hy／（3600*9.81*102*η1*η2*η3）
| = | 543.4747 | kW

## 伺服电机惯量计算
基本参数(淘宝店铺:枫启教育) | 齿轮齿条传动 | 公式 | 备注
被移动件的质量 (M) [kg]: | 2000
快移速度 [m/min]: | 50
加速时间(ta)[S]: | 1
加速度 (a)[m/s2]: | 10
最大切削抗力 (FC) [N]:
最大抗力时的速度 [m/min]: | 0
摩擦系数 (u): | 0.1
齿轮模数m | 3
齿轮齿数Z | 20
齿轮斜角a[度] | 0.032
齿轮分度圆直径 (D) [m]: | 0.06048
齿轮压力角 | 20 |  | 目录!A1
传动效率η | 0.98
齿轮受力X2[mm] | 15.5
水平/垂直运动 | 水平
重力加速度(g)[m/s2]: | 9.8
(淘宝店铺:枫启教育)
快速移动时：减速机和电机-力和力矩的计算
加速力 (Fa) [N]: | 20000
摩擦力 (Ff) [N]: | 1960
合力 [N] | 21960
齿轮最高转速 (n1) [min-1] | 263.2865
齿轮角加速度bG[Rad/s2] | 27.5573
齿轮自身惯量JG[Kg.m2] | 0
齿轮损耗的加速力矩TG[N] | 0
合力矩 (Treq) [Nm] | 677.6229
减速比i | 16 |  | 根据电机额定速度倒着推算
减速机效率η2 | 0.8
减速机输入端的加速力矩T2[Nm]: | 52.9393 |  | 考虑减速机的速比和效率
电机自身转动惯量Jm[Kg.m2]: | 0.0036 |  | 取FKM55 的惯量
电机的最大转速n2[rpm]： | 4212.5838 |  | 考虑速比
电机角加速度bm[Rad/s2]: | 440.9171 |  | 考虑速比
电机克服自身惯量加速的力矩Tm[Nm]： | 1.5873 |  | 力矩等于惯量乘以角加速度
电机在加速时总的输出力矩Tm1[Nm]： | 54.5266 |  | 合力矩
切削时：减速机和电机-力和力矩的计算
切削抗力 (Fc) [N]: | 0
摩擦力 (f) [N]: | 1960 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
合力 [N] | 1960
力矩 (Tc) [Nm] | 60.48
电机输出端的额定力矩T3[Nm]（减速机输入端） | 4.725 |  | 考虑减速机的速比和效率
对应的齿轮转速[rpm]: | 0
电机转速[rpm]: | 0
侧倾力矩的计算
齿轮传递的最大水平切向力 | 21960
齿轮端面压力角an[度] | 21.116 | 斜齿轮的端面压力角
最大径向力F2rmax | 23540.7622
斜角a0[度] | 19.5283 | 斜齿轮的斜角
最大轴向力F2amax[N] | 7788.5532
减速器输出端轴承的支撑跨度Z2 | 0.0812 | 来自样本
径向力的力臂长x2 | 0.0155 | 由齿轮安装位置决定
轴向力的力臂长y2 | 0.089127 | 由齿轮半径决定
侧倾力矩M2Kmax[Nm] | 2970.5621
减速机选择 | 计算值 | 样本允许值 | 使用率
减速箱型号 | TP050S-MF1-10-0K1
加速力矩[Nm] | 677.6229 | 600 | 112.9%
额定力矩[Nm] | 60.48 | 240 | 25.2%
最大侧倾力矩[Nm] | 2970.5621 | 1335 | 222.5%
最大轴向力[N] | 7788.5532 | 6130 | 127.1%
最大径向力[N] | 23540.7622
最大输入转速[RPM] | 4212.5838 | 4500 | 93.61%
额定输入转速[RPM] | 0 | 2100 | 0%
电机的选择
电机规格 | 1FT6105-_SF7_
(淘宝店铺:枫启教育) | 实际计算值 | 样本允许值 | 使用百分比
最大力矩[Nm] | 54.5266 | 86 | 63.4%
额定力矩[Nm] | 4.725 | 25 | 18.9%
最大输入转速[rpm] | 4212.5838 | 3300 | 127.7%
额定输入转速[rpm] | 0 | 3000 | 0%
惯量匹配计算
负载惯量JL[Kg.m2]: | 1.8289
齿轮惯量JG[Kg.m2]: | 0
折算到减速机输入端的惯量J1[Kg.m2]: | 0.0071442
减速机自身惯量Jg[Kg.m2]: | 0.0006 | 来自样本
减速比i | 16
折算到电机输出端的惯量J2[Kg.m2]: | 0.0077442
电机自身惯量Jm[Kg.m2]: | 0.0061 | 来自电机样本
惯量匹配值λ | 1.2695
Note on B6: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 伺服电机选型计算
直线电机选型 |  |  | 旋转电机选型
a(m/s*s) | 11 | 加速度要求 | a(m/s*s) | 5 | 加速度要求
V(m/min) | 80 | 平台移动速度 | V(m/min) | 15 | 平台移动速度
S(mm) | 700 | 单一性行程移动距离 | S(mm) | 50 | 单一性行程移动距离
Mt(kg) | 300 | 移动平台质量 | Mt(kg) | 150 | 移动平台质量
Mf(kg) | 20 | 负载质量 | Mf(kg) | 0 | 负载质量
μ | 0.2 | 导轨摩擦系数 | μ | 1 | 导轨摩擦系数
|  |  | η | 0.9 | 机械传动效率
|  |  | PB(mm) | 5 | 导螺杆节距
Fa=Fd | 4147.2 | 加减速阶段推力 | DB(mm) | 20 | 导螺杆直径
Fv | 627.2 | 匀速阶段推力 | MB(kg) | 0.64 | 导螺杆质量
t1=t3 | 0.12121 | 加减速时间
t2 | 524.8908 | 匀速运动时间
|  |  | Ja | 0.95085 | 工作台转动惯量
| 目录!A1 |  | Jb | 0.32 | 丝杆转动惯量
|  |  | N | 3000 | 电机转速
|  |  | t1=t3 | 0.05 | 加减速时间
|  |  | t2 | 0.17 | 匀速移动时间
计算结果，选择至少满足以下要求的直线电机 |  |  | TA | 0.88677 | 加速扭矩(淘宝店铺:枫启教育)
Fp(N) | 4976.64 | 峰值推力（大于该值） | TB | 1.3004 | 匀速扭矩（克服摩擦所需要的扭矩）
Fc(N) | 760.0256 | 有效推力（大于该值） | TC | -0.41365 | 减速扭矩
Ke | 187.5 | 反电势常数（小于该值）
Ip(A) | 勿超驱动器标称值 | 峰值电流
Ic(A) |  | 额定电流 | 计算结果，选择至少满足以下要求的旋转电机
|  |  | r/min | 3000 | 额定转速
|  |  | Tmax(Nm) | 2.6246 | 峰值扭矩（电机峰值扭矩大于该值）
参数输入 |  | 结果输出 | Trmsx（Nm） | 1.1145 | 时效扭矩（电机额定扭矩大于该值）
|  |  | Tf（Nm） | 2.6008 | 额定扭矩（电机额定扭矩大于该值）
|  |  | JA(*10-4kg*m2) | 0.25417 | 转子惯量（电子转子惯量大于该值）
|  |  | Ip(A) | 勿超驱动器标称值 | 峰值电流(淘宝店铺:枫启教育)
|  |  | Ic(A) |  | 额定电流
其他表格的数据均为计算过程，勿动！！！
Note on A1: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on E1: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on F7: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 伺服电机参数计算
| 伺服电机选型参数计算表 |  | 目录!A1
本计算表是根据FANUC伺服电机选型要求制作 | 基本参数
| 轴类型 | 水平轴 | [5 empty] | 水平轴
| 传动类型 | 丝杠
| 参数名称 | 单位 | 值 |  |  |  | 备注(淘宝店铺:枫启教育) | 重力轴
| 质量 m | kg | 500 |  |  |  | 包括工作台及工作台的负载质量 | 倾斜轴
| 平衡质量 mb | kg | 0
| 平衡力 Fb | N | 0
| 丝杠直径 d | mm | 40 | 0.04
| 丝杠导程 Pb | mm/rev | 6 | 0.006 |  |  | 丝杆转动一圈的距离
| 丝杠长度 l | mm | 500 | 0.5
| 减速比 1/z | 1/ | 1
| 其他惯量 J13 | kgm2 | 0 |  |  |  | 主要包括电机到丝杠间减速机构在电机轴端的折算惯量
| 摩擦系数 u | - | 0.1 |  |  |  | 根据实际机械情况设定，一般滚动导轨为0.05，滑动导轨为0.1
| 切削力 Fc | N |  |  |  |  | 无法确定可暂设为0，电机选型时根据空载扭矩比率进行选型
(淘宝店铺:枫启教育) | 机械效率 | - | 0.9 |  |  |  | 一般综合机械效率可设定为0.9
| 倾斜角 θ | ° | 0
| 最大进给速度 V | m/min | 8
| 最大加速度 amax | m/sec2 | 5 |  |  |  | 根据实际机床的设计要求设定要求的最大加速度
电机选型变量表
| 参数名称 | 单位 | 值 |  |  |  | 备注(淘宝店铺:枫启教育)
| 电机一转移动量 P | m/rev | 0.006
| 电机最大转速 N | rev/min | 1333
| 质量折算惯量 J11 | kgm2 | 0.00046
| 丝杠折算惯量 J12 | kgm2 | 0.001 |  |  |  | 丝杠材料密度7800kg/m3
| 其他惯量 J13 | kgm2 | 0
| 负载惯量 J1 | kgm2 | 0.00146
| 摩擦扭矩 Tf | Nm | 0.5199 | 0.5199 | 0.51991
| 重力扭矩 Tg | Nm | 0 | 5.1991 | 0
| 空载扭矩 Tm | Nm | 0.5199
| 切削扭矩 Tc | Nm | 0
| 负载扭矩 Tmc | Nm | 0.5199
| 加速扭矩 Tmax | Nm | 7.6445 | 7.6445 | 12.8436 | 7.6445
伺服电机数据表
| 型号 | FANUC BIS22/2000
| 参数 | 单位 | 值
| 惯量 Jm | kgm2 | 0.0023
| 扭矩 Ts | Nm | 11
| 最大扭矩 | Nm | 15
| 电机最高转速 | rev/min | 3000
| 伺服电机选型确认表 | [5 empty] | (淘宝店铺:枫启教育)
| 参数 | 单位 | 值 |  |  |  | 判定结论
| 负载惯量比 | % | 63.48% |  |  |  | 满足条件
| 空载扭矩比率 | % | 4.726% |  |  |  | 满足条件
| 负载扭矩比率 | % | 4.726% |  |  |  | 满足条件
| 最高转速 | rev/min |  |  |  |  | 满足条件
| 加速扭矩 | Nm |  |  |  |  | 满足条件
Note on C2: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on D21: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on E29: 作者: 水平轴
Note on F29: 作者: 倾斜轴
Note on E30: 作者: 重力轴
Note on F30: 作者: 倾斜轴
Note on E34: 作者: 水平轴
Note on F34: 作者: 重力轴
Note on G34: 作者: 倾斜轴

## 伺服电机电子齿轮比计算
伺服电机电子齿轮比计算公式 | [9 empty] | 目录!A1 | 常用编码器分辨率 | 4096 | 12位
编码器分辨率<p/r> |  | 10000 | 直径<mm> | 75 | *圆周长计算及取整数公式，输入直径，计算周长、取整数； | [6 empty] | 8192 | 13位
每脉冲移动量<脉冲当量mm/p> |  | 0.01 | 圆周长计算<mm> | 235.6194 | [7 empty] | 16384 | 14位
机械部分每周（或丝杠每转)移动距离<mm> |  | 235 | 周长取整数 | 235 | [7 empty] | 32768 | 15位
机械减速比 | 分子(机械端） | 1 | 比率结果校验 | *下面部分自动对电子齿轮比约分（因为电子齿轮比分子、分母输入最大数不能超过编码器分辨率），所以要约分后输入驱动器，公式做的还不完整，有时需人工干预一下！ | [7 empty] | 65536 | 16位
| 分母（电机端） | 4 | OK | [8 empty] | 10000
电子齿轮比 | CMX | 400000 | 400 | 奇数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 131072 | 17位
| CDV | 235000 | 235 | 奇数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1048576 | 20位
| 比率 | 1.7021 | CMX计算公式 | =编码器分辨率<p/r>*设定脉冲当量<mm/p>*10^3*减速比分母/减速比分子 | [7 empty] | 4194304 | 22位
机械移动每mm需脉冲数<p/mm> |  | 100
PLC可输出最高脉冲频率<p/s> |  | 200000 | CDV计算公式 | =机械部分每圈位移量<mm>*10^3; *丝杠螺杆可输入丝杠导程，圆盘结构的输入360，同步带等结构的输入带轮的周长；(淘宝店铺:枫启教育)
电机额定转速<r/min> |  | 2500
输入机械位移量<mm> |  | 200 |  | 此部分输入机械位移量，计算PLC输出脉冲数和校验是否超过可输出最大脉冲数（2^32）,一般很少能超过的吧，超过了只能做相对定位了
计算PLC输出脉冲数<p> |  | 20000
可输出最大脉冲数<p> |  | 4294967296
计算输出脉冲数校验 |  | OK
输入机械位移速度<mm/s> |  | 2000 |  | 根据输入的位移速度计算出PLC输出脉冲频率及当前电机转速；
计算PLC输出脉冲频率<p/s> |  | 200000
当前速度时电机转速<r/min> |  | 2042.5532
输出脉冲频率是否超限校验 |  | OK
电机转速是否超限校验 |  | OK
依最大可输出脉冲计算可输入最大位移速度<mm/s> |  | 2000 | 最大速mm/min | 120000 | 最大速m/min | 120
依电机额定速度计算可输入最大位移速度<mm/s> |  | 2447.9167 | 最大速mm/min | 146875 | 最大速m/min | 146.875 | 电机速度r/min | 2000
依输出脉冲最大和电机额定转速计算出的电子齿轮比 | CMX | 200000 |  | *根据最大输出脉冲频率和电机最大转速计算出脉冲当量，可使输出脉冲和电机转速同时达到最大值，但使用设定时还是将每mm脉冲数调整为整数为宜，便于程序计算输出脉冲时都是整数，不会造成累积误差；(淘宝店铺:枫启机械教育)
| CDV | 416666.6667
| 比率 | 0.48
由此计算出的脉冲当量<mm/p> |  | 0.01224
Note on E4: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on D17: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 伺服电机选型举例
目录!A1
①机械系统的决定
| 负载质量M（kg） |  | 10
| ·滚珠丝杠节距P（mm） |  | 5
| ·滚珠丝杠直径D（mm） |  | 10
| ·滚珠丝杠质量MB（kg） |  | 1
| ·滚珠丝杠摩擦系数μ |  | 0.1
| ·因无减速器，所以G=1、η=1 |  | 1
(淘宝店铺:枫启教育)
②动作模式的决定
速度(mm/s)
| 单一变化 |  |  |  | 300
| ·负载移动速度V（mm/s） |  | 200
| ·行程L（mm） |  | 400
| ·行程时间tS（s） |  | 1.4
| ·加减速时间tA（s） |  | 0.2 |  | 0
| ·定位精度AP（mm） |  | 0.01 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 时间(s)
(淘宝店铺:枫启教育)
③换算到电机轴负载惯量的计算
| 滚珠丝杠的惯量JB= |  | 1.25e-05 | kg.m2
| 负载的惯量JW= |  | 1.8839e-05 | kg.m2
| 换算到电机轴负载惯量JL=JW | JL=G2x(JW+J2)+J1 | 1.8839e-05 | kg.m2
④负载转矩的计算
| 对摩擦力的转矩Tw |  | 0.015605 | N.m
| 换算到电机轴负载转矩TL=Tw |  | 0.015605 | N.m
(淘宝店铺:枫启教育)
⑤旋转数的计算
| 转数N | N=60V/P.G | 2400 | r/min
⑥电机的初步选定[选自OMNUC U系列的初步选定举例]
| 选定电机的转子·惯量为负载的1/30*以上的电机 | JM≥JL/30 | 6.2797e-07 | kg.m2 |  | 初步选择定R88M-U20030(Jm= |  |  |  | 1.23e-05
| 选定电机的额定转矩×0.8 比换算到电机轴负载转矩 大的电机N.m | TMx0.8＞TL | 0.5096 | ＞ | 0.015605 | 根据R88M-U20030的额定转矩Tm= |  |  |  | 0.637 |  | (N.m)
＊ 此值因各系列而异，请加以注意。
⑦加减速转矩的计算
| 加减速转矩TA |  | 0.039111 | N.m
(淘宝店铺:枫启教育)
⑧瞬时最大转矩、有效转矩的计算
| 必要的瞬时最大转矩为T1 | T1=TA+TL | 0.054716 | N.m
|  | T2=TL | 0.015605 | N.m
|  | T3=TL-TA | -0.023505 | N.m
有效转矩Trms为
|  |  | 0.030188 | N.m
⑨讨论
| 负载惯量JL | 1.8839e-05 | kg.m2 | ≦[电机的转子惯量JM |  |  | 1.23e-05 | ×[适用的惯量比=30] |  |  |  |  | 条件满足
| 有效转矩Trms | 0.030188 | N.m | ﹤[电机的额定转矩 |  |  | 0.5096 | N.M |  |  |  |  | 条件满足
| 瞬时最大转矩T1 | 0.054716 | N.m | ﹤[电机的瞬时最大转矩 |  |  | 1.528 | N.M |  |  |  |  | 条件满足
| 必要的最大转数N | 2400 | r/min | ≦[电机的额定转数 |  |  | 3000 | r/min |  |  |  |  | 条件满足
| 编码器分辨率R=P.G/AP.S | 500 | (脉冲/转) | U系列的编码器规格为2048（脉冲/转），经编码器分频比设定至1000（脉冲/转）的情况下使用。 | [8 empty] | 条件满足

## 伺服电机容量选择
项目 | 符号 | 值 | 单位 | 目录!A1
负载速度 | ν | 40 | m/min
直线运动部件质量 | M | 6 | ㎏
滚珠丝杆长度 | LB | 0.45 | m
滚珠丝杆直径 | DB | 0.02 | m
滚珠丝杆导程 | PB | 0.02 | m
滚珠丝杆材质密度 | ρ | 7870 | ㎏/㎥
减速比 | R | 1.5
直线运动部分承受的外力 | F | 0 | N
同步轮质量 | Mc | 0.04 | ㎏
同步轮外径 | DC | 0.062 | m
传送次数 | n | 75 | 次/min
传送长度 | L | 0.2 | m
传送时间 | tm | 0.5 | s
摩擦系数 | μ | 0.2
机械效率 | η | 0.9
圆周率 | π | 3.1416
1.0 速度线图(淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  |  | 7.0 伺服电机的预选(淘宝店铺:枫启教育)
| t=60/n | 0.8 | s |  |  | ①选型条件
| 假设ta=td，ts=0.1s,则 | 0.1 | s |  |  | TL≤电机额定转矩
| ta=tm-ts-(60*L/ν) =0.5-0.1-(60*0.2/40)=0.1s | 0.1 | s
| tc=0.5-0.1-0.1*2=0.2s | 0.2 | s |  |  | NM≤电机额定转速
JL≤容许负载转动惯量
2.0 转速 |  |  |  | JM(kg*m^2) | 3.33e-05 | 根据选型条件暂选为以下电机：SGM7J-02A
| 负载轴转速：NL=ν/PB | 2000 | r/min |  |  | ②暂选伺服电机的各项参数如下：
| 电机轴转速：NM=NL*R | 3000 | r/min
3.0 负载转矩
|  | 0.027728 | N*m
4.0 负载转动惯量
直线运动部分： |  | 2.7019e-05 | kg*m^2
滚珠丝杆： |  | 5.563e-05 | kg*m^2 |  | 8.0 预选的伺服电机的确认(淘宝店铺:枫启教育)
同步轮： |  | 1.922e-05 | kg*m^2 |  | 所需加速转 矩的确认 |  | 0.45237 | N*m
电机轴换算负载转动惯量：
(淘宝店铺:枫启教育) |  | 0.00010187 | kg*m^2 |  | 所需减速转 矩的确认 |  | 0.39692 | N*m
5.0 负载行走功率
|  | 8.7111 | W |  | 转矩有效值的确认 |  | 0.21323 | N*m
6.0 负载加速功率
|  | 100.5402 | W
9.0 位置检测分辨率(淘宝店铺:枫启教育)
位置检测单位Δτ=0.01mm/pulse
根据滚珠丝杆导程PB=0.02m，电机旋转一圈的脉冲数如下式所示。
电机旋转一圈的脉冲数（pulse）低于编码器分辨率 16777216（P/rev）,因此可以使用暂选的伺服电机。
10.0 指令脉冲频率(淘宝店铺:枫启教育)
根据负载速度ν=40m/min=2000/3(mm/s)和定位分辨率 （每一个脉冲的移动量）=0.01mm/pulse，指令脉冲频率如下式所示
VS=ν/Δτ=2000/(3X0.01)=66667(pps)
伺服驱动采用集电极开路，最大输入脉冲频率为200kpps。指令脉 冲频率低于最大输入脉冲频率，因此可以使用暂选的伺服电机。
通过上述分析，从位置控制方面暂选的伺服电机判断为可以使用。

## 电动机保护装置整定计算
催化裂化变电所改造工程 |  |  |  | 目录!A1 | IEEE非常反时限 | 19.61 | 2 | 0.491 | 17.2826 | 20.7391
[5 empty] | IEEE适度反时限 | 0.0515 | 0.02 | 0.114 | 15.0717 | 18.0861
微机电动机保护装置整定计算书 |  |  |  |  | IEC极端反时限 | 80 | 2 | 0 | 6.0786 | 7.2943
[5 empty] | IEC非常反时限 | 13.5 | 1 | 0 | 6.8148 | 8.1778
[5 empty] | IEC标准反时限 | 0.14 | 0.02 | 0 | 5.9067 | 7.088
[5 empty] | UK长时反时限 | 120 | 1 | 0 | 0.76667 | 0.92
计算人： |  |  |  |  | US长时反时限 | 5.95 | 2 | 0.18 | 53.5786 | 64.2943
校对人：
审核人：
(淘宝店铺:枫启教育)
计算单位：
计算日期： | 2021-11-13 |  |  |  | 投入
退出
生产装置名称： | 催化裂化 |  |  |  | 普通型电动机
电动机名称： | 主风机 |  |  |  | 增安型电动机
电动机位号： | B1102
开关柜编号： | 16
相电流互感器一次侧额定电流 |  | 750 | A
相电流互感器二次侧额定电流 |  | 5 | A
磁平衡电流互感器一次侧额定电流 |  | 50 | A
磁平衡电流互感器二次侧额定电流 |  | 5 | A
零序电流互感器一次侧额定电流 |  | 250 | A
零序电流互感器二次侧额定电流 |  | 5 | A |  | 4.2857
电压互感器一次侧额定电压 |  | 6 | KV
电压互感器二次侧额定电压 |  | 100 | V
是否为增安型电动机？ |  | 普通型电动机
电动机额定电流 IrM |  | 606 | A
电动机启动电流倍数 Kst |  | 4.5
电动机启动时间 tst |  | 28 | 秒
(淘宝店铺:枫启教育)
最小运行方式下系统两相短路电流 I"min.SC2 |  | 10 | KA
说明：蓝色字体单元格可改变！应将退出的保护隐藏！
热过负荷保护
投入热过负荷功能？ |  | 投入 | （投/退）
热过负荷系数 KHOL |  | 1.05
热过负荷整定值 Iset.HOL |  | 0.85 | In
热过负荷一次整定电流值 Iset.HOL.p |  | 637.5 | A
热过负荷二次整定电流值 Iset.HOL.s |  | 4.25 | A
负序系数 Kns |  | 5
热时间常数 thot1 |  | 9 | 分
热时间常数 thot2 |  | 12 | 分
冷却时间常数 tcool |  | 60 | 分
投入热过负荷报警功能？ |  | 投入 | （投/退）
热过负荷报警整定值 AHOL |  | 90 | %
(淘宝店铺:枫启教育)
曲线过负荷保护
投入曲线过负荷功能？ |  | 投入 | （投/退）
过负荷曲线类型 |  | UK长时反时限
曲线过负荷系数 KCOL |  | 1.05
曲线负荷整定值 Iset.COL |  | 0.85 | In
曲线过负荷一次整定电流值 Iset.COL.p |  | 637.5 | A
曲线过负荷二次整定电流值 Iset.COL.s |  | 4.25 | A
曲线过负荷整定时间倍数 tset.COL |  | #REF! | 秒
过电流保护
投入过电流保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
过电流保护整定值 Iset.OC |  | 3.7 | In
过电流保护一次整定电流值 Iset.OC.p |  | 2775 | A
过电流保护二次整定电流值 Iset.OC.s |  | 18.5 | A
过电流保护延时 tset.OC |  | 32.2 | 秒
短路保护
投入短路保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
短路保护系数 KSC |  | 1.5
短路保护整定值 Iset.SC |  | 5.5 | In
短路保护一次整定电流值 Iset.SC.p |  | 4125 | A
短路保护二次整定电流值 Iset.SC.s |  | 27.5 | A
短路保护延时 tset.SC |  | 0 | 秒
短路保护灵敏系数 Ksen.SC |  | 2.4242 | 合格
(淘宝店铺:枫启教育)
纵联差动保护
投入纵联差动保护功能？ |  | 退出 | （投/退）
启动时纵联差动保护整定值 Iset.di.st |  |  | In
启动时纵联差动保护一次整定电流值 Iset.di.st.p |  |  | A
启动时纵联差动保护二次整定电流值 Iset.di.st.s |  |  | A
启动时纵联差动保护延时 tset.di.st |  |  | 秒
运行时纵联差动保护整定值 Iset.di.run |  |  | In
运行时纵联差动保护一次整定电流值 Iset.di.run.p |  |  | A
运行时纵联差动保护二次整定电流值 Iset.di.run.s |  |  | A
运行时纵联差动保护延时 tset.di.run |  |  | 秒
磁平衡差动保护
投入磁平衡差动保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
磁平衡差动保护一次整定电流值 Iop.MB.p |  | 10 | A
磁平衡差动保护整定值 Iset.MB |  | 0.2 | In
磁平衡差动保护二次整定电流值 Iset.MB.s |  | 1 | A
磁平衡差动保护延时 tset.MB |  | 0 | 秒
超时启动/堵转保护
投入超时启动/堵转保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
超时启动/堵转检测倍数 Kstall |  | 2
超时启动/堵转保护整定值 Iset.stall |  | 1.7 | In
超时启动/堵转保护一次整定电流值 Iset.stall.p |  | 1275 | A
超时启动/堵转保护二次整定电流值 Iset.stall.s |  | 8.5 | A
超时启动/堵转保护延时 tset.stall |  | 32.2 | 秒
接地故障保护
投入接地故障保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
接地故障保护一次动作电流 Iop.E.p |  | 1 | A
接地故障保护整定值 Iset.E |  | 0.004 | In
接地故障保护延时 tset.E |  | 0.5 | 秒
不平衡/负序保护
投入不平衡/负序保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
不平衡/负序保护系数 Kunb |  | 15 | %
不平衡/负序保护整定值 Iset.unb |  | 0.125 | In
不平衡/负序保护一次整定电流值 Iset.unb.p |  | 93.75 | A
不平衡/负序保护二次整定电流值 Iset.unb.s |  | 0.625 | A
不平衡/负序保护延时 tset.unb |  | 32.2 | 秒
(淘宝店铺:枫启教育)
低电流保护
投入低电流保护功能？ |  | 退出 | （投/退）
低电流保护系数 KUC |  | 15 | %
低电流保护整定值 Iset.UC |  |  | In
低电流保护一次整定电流值 Iset.UC.p |  |  | A
低电流保护二次整定电流值 Iset.UC.s |  |  | A
低电流保护延时 tset.UC |  |  | 秒
低电压保护
投入低电压保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
低电压保护系数 KUV |  | 50 | %
低电压保护整定值 Uset.UV |  | 0.5 | Un
低电压保护一次动作整定值 Uset.UV.p |  | 3000 | V
低电压保护二次动作整定值 Uset.UV.s |  | 50 | V
低电压保护延时 tset.UV |  | 9 | 秒
(淘宝店铺:枫启教育)
启动次数/最小时间间隔
投入启动次数限制功能？ |  | 投入 | （投/退）
冷启动次数 Ncool |  | 2 | 次
热启动次数 Nhot |  | 1 | 次
参考时间 trefer |  | 60 | 分
禁止启动时间 tinter |  | 20 | 分
投入启动间的最小时间间隔功能？ |  | 投入 | （投/退）
最小时间间隔 tentre |  | 10 | 分

## 电力电容器保护装置整定计算
催化裂化变电所改造工程 |  |  |  | 目录!A1 | IEEE非常反时限 | 19.61 | 2 | 0.491 | 3.1281
[5 empty] | IEEE适度反时限 | 0.0515 | 0.02 | 0.114 | 11.3496
微机电力电容器保护装置整定计算书 |  |  |  |  | IEC极端反时限 | 80 | 2 | 0 | 0.76875
[5 empty] | IEC非常反时限 | 13.5 | 1 | 0 | 2.2222
[5 empty] | IEC标准反时限 | 0.14 | 0.02 | 0 | 4.1841
[5 empty] | UK长时反时限 | 120 | 1 | 0 | 0.25
计算人：
校对人：
审核人：
(淘宝店铺:枫启教育)
计算单位：
投入
计算日期： | 2021-11-13 |  |  |  | 退出
跳闸
生产装置名称： | 催化裂化 |  |  |  | 信号
电力电容器名称： | 1#电容器
电力电容器位号： | FCC-C1
开关柜编号： | 18
相电流互感器一次侧额定电流 |  | 75 | A
相电流互感器二次侧额定电流 |  | 5 | A
桥差电流互感器一次侧额定电流 |  | 20 | A
桥差电流互感器二次侧额定电流 |  | 5 | A
零序电流互感器一次侧额定电流 |  | 250 | A
零序电流互感器二次侧额定电流 |  | 5 | A
电压互感器一次侧额定电压 |  | 6 | KV
电压互感器二次侧额定电压 |  | 100 | V
电力电容器额定电流 IrC |  | 43.4 | A
最小运行方式下系统两相短路电流 I"min.SC2 |  | 7.69 | KA
(淘宝店铺:枫启教育)
说明：蓝色字体内容应由计算人选择确认！
热过负荷保护
投入热过负荷功能？ |  | 投入 | （投/退）
热过负荷系数 KHOL |  | 1.05
热过负荷整定值 Iset.HOL |  | 0.61 | In
热过负荷一次整定电流值 Iset.HOL.p |  | 45.75 | A
热过负荷二次整定电流值 Iset.HOL.s |  | 3.05 | A
热时间常数 thot |  | 9 | 分
冷却时间常数 tcool |  | 60 | 分
热过负荷保护动作方式 |  | 跳闸
曲线过负荷保护
投入曲线过负荷功能？ |  | 投入 | （投/退）
过负荷曲线类型 |  | IEC极端反时限
曲线过负荷系数 KCOL |  | 1.05
曲线过负荷允许运行时间 tCOL.run |  | 600 | 秒
曲线负荷整定值 Iset.COL |  | 0.61 | In
曲线过负荷一次整定电流值 Iset.COL.p |  | 45.75 | A
曲线过负荷二次整定电流值 Iset.COL.s |  | 3.05 | A
曲线过负荷整定时间倍数 tset.COL.m |  | #REF! | 秒
曲线过负荷保护动作方式 |  | 跳闸
过电流保护
投入过电流保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
过电流保护系数 KOC |  | 3
过电流保护整定值 Iset.OC |  | 1.8 | In
过电流保护一次整定电流值 Iset.OC.p |  | 135 | A
过电流保护二次整定电流值 Iset.OC.s |  | 9 | A
过电流保护延时 tset.OC |  | 0.5 | 秒
过电流保护动作方式 |  | 跳闸
(淘宝店铺:枫启教育)
短路保护
投入短路保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
短路保护整定值 Iset.SC |  | 49.3 | In
短路保护一次整定电流值 Iset.SC.p |  | 3.6975 | KA
短路保护二次整定电流值 Iset.SC.s |  | 246.5 | A
短路保护延时 tset.SC |  | 0.2 | 秒
短路保护动作方式 |  | 跳闸
桥差电流保护
投入桥差电流保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
桥差电流保护一次动作电流 Iop.BD.p |  | 6 | A
桥差电流保护整定值 Iset.BD |  | 0.3 | In
桥差电流保护二次整定电流值 Iset.BD.s |  | 1.5 | A
桥差电流保护延时 tset.BD |  | 0.3 | 秒
桥差电流保护动作方式 |  | 跳闸
(淘宝店铺:枫启教育)
接地故障保护
投入接地故障保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
接地故障保护一次动作电流 Iop.E.p |  | 1 | A
接地故障保护整定值 Iset.E |  | 0.004 | In
接地故障保护延时 tset.E |  | 0.5 | 秒
接地故障保护动作方式 |  | 信号
不平衡/负序电流保护
投入不平衡/负序电流保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
不平衡/负序电流保护系数 Kunb.C |  | 15 | %
不平衡/负序电流保护整定值 Iset.unb |  | 0.09 | In
不平衡/负序电流保护一次整定电流值 Iset.unb.p |  | 6.75 | A
不平衡/负序电流保护二次整定电流值 Iset.unb.s |  | 0.45 | A
不平衡/负序电流保护延时 tset.unb.C |  | 30 | 秒
不平衡/负序电流保护动作方式 |  | 信号
低电压保护
投入低电压保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
低电压保护系数 KUV |  | 80 | %
低电压保护整定值 Uset.UV |  | 0.8 | Un
低电压保护一次动作整定值 Uset.UV.p |  | 4800 | V
低电压保护二次动作整定值 Uset.UV.s |  | 80 | V
低电压保护延时 tset.UV |  | 9 | 秒
低电压保护动作方式 |  | 跳闸
过电压保护
投入过电压保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
过电压保护系数 KOV |  | 110 | %
过电压保护整定值 Uset.OV |  | 1.1 | Un
过电压保护一次动作整定值 Uset.OV.p |  | 6.6 | KV
过电压保护二次动作整定值 Uset.OV.s |  | 110 | V
过电压保护延时 tset.OV |  | 9 | 秒
过电压保护动作方式 |  | 跳闸
负序电压保护
投入负序电压保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
负序电压保护系数 Kunb.V |  | 15 | %
负序电流保护整定值 Uset.unb |  | 0.15 | Un
负序电流保护一次整定电流值 Uset.unb.p |  | 900 | V
负序电流保护二次整定电流值 Uset.unb.s |  | 15 | V
负序电流保护延时 tset.unb.V |  | 30 | 秒
负序电流保护动作方式 |  | 信号
(淘宝店铺:枫启教育)
开口三角电压保护
投入开口三角电压保护功能？ |  | 投入 | （投/退）
开口三角电压保护系数 KRV |  | 15 | %
开口三角电压保护整定值 Uset.RV |  | 0.15 | Un
开口三角电压保护一次动作整定值 Uset.RV.p |  | 900 | V
开口三角电压保护二次动作整定值 Uset.RV.s |  | 15 | V
开口三角电压保护延时 tset.RV |  | 9 | 秒
开口三角电压保护动作方式 |  | 跳闸

## 电机规格
目录!A1 | 目录!A1

## Y系列电机型号参数
常用Y系列电机型号参数表 | [8 empty] | 目录!A1
序号 | 型号 | 功率 （kw） | 马力 （hp） | 额定电流（A） | 转速（r/min） | 效率 （%） | 功率因数（cosφ） | 重量（kg） | 输出 扭矩
1 | Y80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.84 | 17 | 2.5354
2 | Y80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2825 | 77 | 0.86 | 18 | 3.7186
3 | Y90S-2 | 1.5 | 2 | 3.4 | 2840 | 78 | 0.85 | 22 | 5.044
4 | Y90L-2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 27 | 7.3979
5 | Y100L-2 | 3 | 4 | 6.4 | 2880 | 82 | 0.87 | 37 | 9.9479
6 | Y112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 46 | 13.218
7 | Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 68 | 18.1121
8 | Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 74 | 24.6983
9 | Y160M1-2 | 11 | 15 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 116 | 35.8532
10 | Y160M2-2 | 15 | 20 | 29.3 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 132 | 48.8908
11 | Y160L-2 | 18.5 | 25 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 151 | 60.2986
12 | Y180M-2 | 22 | 30 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 172 | 71.4626
13 | Y200L1-2 | 30 | 40 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 240 | 97.1186
14 | Y200L2-2 | 37 | 50 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 260 | 119.7797
15 | Y225M-2 | 45 | 61 | 84 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 310 | 144.697
16 | Y250M-2 | 55 | 75 | 102.6 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 400 | 176.8519
17 | Y280S-2 | 75 | 102 | 139.2 | 2970 | 92 | 0.89 | 544 | 241.1616
18 | Y280M-2 | 90 | 122.5 | 166.1 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 620 | 289.3939
19 | Y315S-2 | 110 | 150 | 2.3 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 980 | 352.5168
20 | Y315M-2 | 132 | 180 | 242.3 | 2980 | 93 | 0.89 | 1080 | 423.0201
21 | Y315L1-2 | 160 | 218 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1160 | 512.7517
22 | Y315L2-2 | 200 | 272 | 365.2 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1190 | 640.9396
23 | Y355M1-2 | 220 | 299 | 396.7 | 2981 | 94.2 | 0.89 | 1750 | 704.797
24 | Y355M2-2 | 250 | 340 | 446.6 | 2981 | 94.5 | 0.9 | 1770 | 800.9057
25 | Y355L1-2 | 280 | 381 | 499.2 | 2981 | 94.7 | 0.9 | 1830 | 897.0144
26 | Y355L2-2 | 315 | 429 | 559.8 | 2981 | 95 | 0.9 | 1900 | 1009.1412
27 | Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 17 | 3.7788
28 | Y80M2-4 | 0.75 | 1 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 18 | 5.1529
29 | Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 23 | 7.5036
30 | Y90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 27 | 10.2321
31 | Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 36 | 14.7958
32 | Y100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 40 | 20.1761
33 | Y112M-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 50 | 26.5278
34 | Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 70 | 36.4757
35 | Y132M-4 | 7.5 | 10 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 86 | 49.7396
36 | Y160M-4 | 11 | 15 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 126 | 71.9521
37 | Y160L-4 | 15 | 20 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 146 | 98.1164
38 | Y180M-4 | 18.5 | 25 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 172 | 120.1871
39 | Y180L-4 | 22 | 30 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 196 | 142.9252
40 | Y200L-4 | 30 | 40 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 270 | 194.898
41 | Y225S-4 | 37 | 50 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 300 | 238.75
42 | Y225M-4 | 45 | 61 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 320 | 290.3716
43 | Y250M-4 | 55 | 75 | 102.6 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 427 | 354.8986
44 | Y280S-4 | 75 | 102 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 562 | 483.9527
45 | Y280M-4 | 90 | 122.5 | 164.3 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 667 | 580.7432
46 | Y315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1000 | 709.7973
47 | Y315M-4 | 132 | 180 | 240 | 1490 | 94 | 0.89 | 1100 | 846.0403
48 | Y315L1-4 | 160 | 218 | 289 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1160 | 1025.5034
49 | Y315L2-4 | 200 | 272 | 361 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1270 | 1281.8792
50 | Y355M1-4 | 220 | 299 | 407 | 1489 | 94.4 | 0.87 | 1790 | 1411.0141
51 | Y355M2-4 | 250 | 340 | 461 | 1489 | 94.7 | 0.87 | 1800 | 1603.4251
52 | Y355L1-4 | 280 | 381 | 515.3 | 1489 | 94.9 | 0.87 | 1880 | 1795.8361
53 | Y355L2-4 | 315 | 429 | 577.9 | 1489 | 95.2 | 0.87 | 1940 | 2020.3156
54 | Y90S-6 | 0.75 | 1 | 2.2 | 910 | 72.5 | 0.7 | 23 | 7.8709
55 | Y90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 27 | 11.544
56 | Y100L-6 | 1.5 | 2 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 36 | 15.2394
57 | Y112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 46 | 22.3511
58 | Y132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 67 | 29.8438
59 | Y132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 77 | 39.7917
60 | Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 87 | 54.7135
61 | Y160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 120 | 73.8402
62 | Y160L-6 | 11 | 15 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 146 | 108.299
63 | Y180L-6 | 15 | 20 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 183 | 147.6804
64 | Y200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 220 | 182.1392
65 | Y200L2-6 | 22 | 30 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 250 | 216.5979
66 | Y225M-6 | 30 | 40 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 300 | 292.3469
67 | Y250M-6 | 37 | 50 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 410 | 360.5612
68 | Y280S-6 | 45 | 61 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 536 | 438.5204
69 | Y280M-6 | 55 | 75 | 104.4 | 980 | 92 | 0.87 | 595 | 535.9694
70 | Y315S-6 | 75 | 102 | 141 | 990 | 92.8 | 0.87 | 1000 | 723.4848
71 | Y315M-6 | 90 | 122.5 | 168.6 | 990 | 93.2 | 0.87 | 1080 | 868.1818
72 | Y315L1-6 | 110 | 150 | 205.5 | 990 | 93.5 | 0.87 | 1150 | 1061.1111
73 | Y315L2-6 | 132 | 180 | 245.6 | 990 | 93.8 | 0.87 | 1210 | 1273.3333
74 | Y355M1-6 | 160 | 218 | 300.4 | 990 | 94.1 | 0.86 | 1590 | 1543.4343
75 | Y355M2-6 | 185 | 272 | 346.6 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1670 | 1784.596
76 | Y355M3-6 | 200 | 299 | 374.7 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1750 | 1929.2929
77 | Y355L2-6 | 220 | 340 | 411.3 | 991 | 94.5 | 0.86 | 1870 | 2120.0807
78 | Y355L1-6 | 250 | 381 | 466.4 | 991 | 94.7 | 0.86 | 1990 | 2409.1826
79 | Y132S-8 | 2.2 | 3 | 5.6 | 710 | 80.5 | 0.71 | 65 | 29.5915
80 | Y132M-8 | 3 | 4 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 76 | 40.3521
81 | Y160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 110 | 53.0556
82 | Y160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 110 | 72.9514
83 | Y160L-8 | 7.5 | 10 | 17.1 | 720 | 86 | 0.75 | 140 | 99.4792
84 | Y180L-8 | 11 | 15 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 185 | 143.9041
85 | Y200L-8 | 15 | 20 | 34 | 730 | 88 | 0.76 | 235 | 196.2329
86 | Y225S-8 | 18.5 | 25 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 276 | 242.0205
87 | Y225M-8 | 22 | 30 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 303 | 287.8082
88 | Y250M-8 | 30 | 40 | 63 | 730 | 90.5 | 0.8 | 402 | 392.4658
89 | Y280S-8 | 37 | 50 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 520 | 477.5
90 | Y280M-8 | 45 | 61 | 93.2 | 730 | 91.7 | 0.8 | 592 | 588.6986
91 | Y315S-8 | 55 | 75 | 113.5 | 740 | 92 | 0.8 | 1100 | 709.7973
92 | Y315M-8 | 75 | 102 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1160 | 967.9054
93 | Y315L1-8 | 90 | 122.5 | 179 | 740 | 93 | 0.82 | 1230 | 1161.4865
94 | Y315L2-8 | 110 | 150 | 218.5 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1380 | 1419.5946
95 | Y355M1-8 | 132 | 180 | 264 | 742 | 93.8 | 0.81 | 1660 | 1698.9218
96 | Y355M2-8 | 160 | 218 | 319.3 | 742 | 94 | 0.81 | 1740 | 2059.2992
97 | Y355L1-8 | 185 | 272 | 368.4 | 742 | 94.2 | 0.81 | 1880 | 2381.0647
98 | Y355L2-8 | 200 | 299 | 397.8 | 742 | 94.3 | 0.81 | 1980 | 2574.124
99 | Y355M1-10 | 90 | 122.5 | 191 | 592 | 93 | 0.77 | 1590 | 1451.8581
100 | Y355M2-10 | 110 | 150 | 229.9 | 592 | 93.2 | 0.78 | 1720 | 1774.4932
101 | Y355L-10 | 132 | 180 | 275 | 592 | 93.5 | 0.78 | 1890 | 2129.3919
Note on J2: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 电机功率确定程序
电机功率确定程序
1、已知工作机的线速度v及最大工作阻力F,求工作机所需输入功率Pw |  |  |  | 目录!A1
工作机最大线速度Vw | 工作机有效工作阻力F | 工作机效率ηw | 计算结果Pw(Kw) | 备注
0.1 | 1000 | 0.85 | 0.11765
2、已知工作机的阻力矩Mw及转速nw,求工作机所需输入功率Pw(淘宝店铺:枫启教育)
工作机的阻力矩Mw | 工作机的转速nw | 工作机效率ηw | 计算结果Pw(Kw)
160 | 15 | 0.85 | 0.29566
3、求一定功率的电机在一定转速下所能产生的最大转矩
电机额定功率Pd | 电机转速nd | 电机到减速器之间的传动效率ηd | 计算结果Md(N.M) | 计算结果Md(Kgf.M)
1.5 | 25 | 1 | 573 | 57.3
(淘宝店铺:枫启教育)
参考手册：机械设计手册（第五版）第五卷 第17篇 20-98页
功率计算公式
输入参数区 |  |  | 输出结果区
输入的参数及代号(单位) | 输入参数值 | 备注说明 | 计算的参数代号(单位) | 计算公式 | 计算结果 | 备注说明
电动机转矩TD（N·m） | 1000 |  | 一般旋转运动的机械P(kW) |  | 52.356
电动机转速nD（r/min） | 500
电动机角速度ωD（rad/s） | 52.3599 |  |  |  | 52.3599
余量系数K | 500 |  | 离心式通风机P（kW） |  | 250
空气耗量Q（m3/s） | 20
空气压力H（Pa） | 10
风机效率η | 0.4
传动效率ηc | 1
传动效率ηc | 1 |  | 离心泵及活塞泵P（kW） |  | 14.4
余量系数K | 2
泵的出水量Q（m3/s） | 100
水头（扬程）H（m） | 4
主管损失水头△H（m） | 4
泵的效率η | 1
液体密度ρ（kg/m3） | 3
重力加速度g（m/s2） | 3
压缩机的生产率Q（m3/s） | 10 |  | 离心式压缩机P（kW） |  | 0.0033333
等温功Ad（J） | 1
绝热功Ar（J） | 1
压缩机总效率η | 3
作用力F（N） | 4 |  | 直线运动机械P（kW） |  | 0.002
运动速度v（m/s） | 5
传动效率η | 10
Note on A1: 本计算程序只需人工输入绿色单元格参数.
Note on A3: chenw: 单位：m/s
Note on B3: chenw: 单位：N
Note on C3: chenw: 一般取值在0.8～0.95之间
Note on E4: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on A6: chenw: 单位：N.M
Note on B6: chenw: 单位r/min
Note on C6: chenw: 一般取值在0.8～0.95之间
Note on E7: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on A9: chenw: 单位：Kw
Note on B9: chenw: 单位r/min
Note on C9: chenw: 若是减速电机，ηd=1;若在电机后安装减速器，ηd=0.95.

## 减速机公称功率
减速机公称功率(淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  |  | 目录!A1
序号 | 代号 | 定义 | 公式/出处 | 结果 | 单位
| 一 | 已知
1 | KA | 工况系数 |  | 1.5
2 | KS | 安全系数 |  | 1.5
3 | P | 输入功率 |  | 300 | kW
5 | N | 输入转速 |  | 1200 | r/min
6 | n | 输出转速 |  | 41 | r/min
| 二 | 计算
4 | P2m | 计算功率 | P2m=P×KA×KS | 675 | kW
7 | i | 减速比 | i=N/n | 29.2683
8 | P1 | 公称输入功率 | P2m＜P1
| 三 | 结论(验算) | (淘宝店铺:枫启教育)
9 |  |  | 查表得ZSY500 | 840 | Nm
Note on E14: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 输送线电机功率计算
水平及垂直输送线电机功率计算公式
一 | 各种参数说明： |  |  | 参数 | k:每日运转时间及减速电机启动频率参数表
1 | W:搬运物料总重量含带及附件(kg)= |  |  | 20 | 减速机负荷等级 | 每日使用时间
2 | V：搬运速度M/min= |  |  | 1000 |  | ≤0.5h | (0.5-2)h | (8-10)h | (10-24)h
3 | u：与轨道之间的摩擦系数= |  |  | 0.22 | 均一负荷 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25
4 | g1：驱动滚筒传动效率= |  |  | 0.95 | 中冲击 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5
5 | g:减速电机传动效率= |  |  | 0.8 | 重冲击 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
6 | k:每日运转时间及减速电机启动频率= |  |  | 0.9 | 说明：
7 | D:驱动滚筒+皮带厚度×2（链板线的=大链轮分度圆直径加链条高度（滚轮中心到链条上表面+链板高度））/M |  |  | 30 | 均一负荷：每小时启动次数低于10次及无中途增加物料的情况
中冲击：每分钟启动1-10次的及中途有增加物料的情况
重冲击：每分钟启动次数大于1次的（超过10次无效）及有大冲击的情况
8 | N:驱动辊上的链轮/齿轮/同步带轮齿数或(皮带轮直径，单位为：M) |  |  | 30 | u：与轨道之间的摩擦系数表(滚动摩擦）
[5 empty] | 轨道材质 | 高强度钢 | 普通碳钢 | 高分子 | PVC材质
9 | n:电机上的链轮/齿轮/同步带轮齿数或(皮带轮直径，单位为：M) |  |  | 20 | 高强度钢 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25
[5 empty] | 普通碳钢 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.25
10 | 减速电机上的电机转速/min |  |  | 30 | 高分子 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.18
二 | 电机减速比： | 1比： | 1.884 |  | PVC材质 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.16
g1：驱动滚筒传动效率表(淘宝店铺:枫启教育)
三 | 水平需功率： | 千瓦 | 1.1585 |  | 传动形式 | 齿轮 | 链轮 | 同步带轮 | 皮带轮
[5 empty] | 参数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.83
四 | 垂直需功率： | 千瓦 | 5.2658 |  | (淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  | 目录!A1
五 | 爬坡需功率： | 千瓦 | 6.4243
Note on F2: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on E12: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on J21: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 倍速链张力、电机功率计算
T=G/1000M·{(W1+M)*L1·f1+W2·L2·f2+(W2+M)*L2·f3+1.1M(L1+L2)·f1} | 目录!A1
T: 作用于链条上的最大张力(KN) |  | 得出： | 2.8028
L1: 传送部的长度(ｍ) |  |  | 5
L2: 滞留部的长度(ｍ) |  |  | 7
W1: 含传送部托盘的传送物重量(kg/ｍ) |  |  | 26
W2: 含滞留部托盘的传送物重量(kg/ｍ) |  |  | 180
M: 链条重量(kg/ｍ) |  |  | 2
f1: 有滞留时传送物与链条间的摩擦系数 |  |  | 0.1
f2: 链条与滑轨的摩擦系数 |  |  | 0.08
f3: 有滞留时链条与滑轨间的摩擦系数 |  |  | 0.2
G: 重力加速度=9.80665(m/s2) |  |  | 9.8
KW:所需动力（KW） |  | 得出： | 1.0277
V:链条速度（m/min） |  |  | 15
n：传动效率（75%） |  |  | 0.75
F1：作用在单根链条的最大张力（KN） |  | 得出： | 1.6817
(淘宝店铺:枫启教育)
自流式输送机一般并列使用2条链条， 计算每条链条的张力。
链条的容许张力≥(TMK1MK2)/2 如果超过了链条的容许张力，
请将链条变更为大一号规格， 或将机械长度进行分割后重新计算.
Note on B3: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 输送出力
皮带运煤机的设计出力 |  |  |  |  | 目录!A1
Q=KB2VγC(淘宝店铺:枫启教育) | 单位 |  |  | 数据
Q：皮带运煤机出力 | t/h |  |  | 195.84 | 56.7
K：断面系数，TD75型按385计算 | t/h |  |  | 360 | 360
B：皮带宽度 | m |  |  | 0.8 | 0.5
V：皮带速度 | m/s |  |  | 1 | 1
γ：煤的堆积比重 | t/m3 | 一般取0.85 |  | 0.85 | 0.7
C：倾斜运输出力降低系数 | 皮带倾角 | 8o~15o | 16o~20o | 9o | 10o
| C | 0.95~0.9 | 0.9~0.8 | 1 | 0.9

## 异步电机转矩换算
异步电机转矩换算 |  |  | 目录!A1
电机功率P：KW | 0.75 | 参数输入
电机转速n：rmin | 1380 | 参数输入
减速比i | 30
额定转矩T：Nm【T=9550P/n】 | 155.7065 | 自动计算区
扭矩公式：T=9550P/n
T是扭矩，单位N·m
P是输出功率，单位KW
n是电机转速，单位r/min
以下为参考文献 | (淘宝店铺:枫启教育)

## 变压器差动保护试验公式详解
变压器差动保护计算模型(淘宝店铺:枫启教育) |  |  | 目录!A1
变压器容量 | 6.3 | MVA Y/△-11
一次侧电压(UAB) | 110 | kV
二次侧电压(Uab) | 10 | kV
额定运行情况
一次侧电流值(IA) | 33.0664 | A |  | 备注：I'H,I'L均为变压器运行时的标幺值，且相差180度。
二次侧电流值(Ia) | 363.7307 | A
一次侧CT变比 | 50
二次侧CT变比 | 800
一次侧CT电流(IA') | 0.66133 | A TAP1高压侧基准值
二次侧CT电流(Ia') | 0.45466 | A TAP2低压侧基准值
差动保护整定
保护起动门槛值试验(淘宝店铺:枫启教育)
比率制动启动值 | 0.23 | 门槛值
高压侧CT电流 | 0.26345 | A
低压侧CT电流 | 0.10457 | A
计算方法：
绕组1=比率制动差动保护启动值*H侧电流基准值*1.732
绕组2=比率制动差动保护启动值*L侧电流基准值
(淘宝店铺:枫启教育)
比率制动折线1百分比试验
比率斜率 | 0.4 | 制动系数
选取试验点 Ires | 1 | 制动电流
Iop | 0.4 | 差动电流
IH' | 1.2
IL' | 0.8
高压侧CT电流(IA) | 1.3745 | A
低压侧CT电流(Ia) | 0.36373 | A 与IA反相
补偿电流(Ic) | 0.5456 | A 与IA同相
计算方法：
差动电流：Ih-IL=0.4，制动电流：(Ih+IL)/2=1；Ih=1.2，IL=0.8
绕组1=制动元件动作电流启动值* H侧电流基准值*1.732
绕组2=制动元件动作电流启动值* L侧电流基准值
补偿电流=绕组1制动元件动作电流启动值* L侧电流基准值
差动速断试验
差动速断值 | 7 | Iop.max
高压侧CT电流 | 8.0179 | A
低压侧CT电流 | 3.1826 | A
计算方法：
绕组1=差动速断值*H侧电流基准值*1.732
绕组2=差动速断值*L侧电流基准值
(淘宝店铺:枫启教育)
Iop 差动电流
Iop.max
Iop.min
动作区
制动区
Ires 制动电流
0
0.4
0.80
1.0
A
差动继电器动作特性曲线
0.3
Note on A6: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 电力负荷计算表
|  | 电 力 负 荷 计 算 书 | [6 empty] | 目录!A1
| 工程名称： | [7 empty] | 2021-11-13 11:17
| 业务号码： |  |  | 设计： |  |  | 校对： |  | 审核：
(淘宝店铺:枫启教育)
序号 | 用电设备组名称 | 回路编号 | 设备容量 Pe (KW) | Kx | cosf | tgf | 计 算 负 荷
[7 empty] | P30(KW) | Q30(KVAR) | S30(KVA) | I30(A)
1 | 800T | 1WL1 | 145 | 0.3 | 0.6 | 1.3333 | 43.5 | 58 | 72.5 | 110.1489
2 | 照明和插座负荷 | 1WL2 | 176 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 123.2 | 76.3525 | 144.9412 | 220.2084
3 | 照明和插座负荷 | 1WL3 | 198 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 138.6 | 85.8966 | 163.0588 | 247.7345
4 | 照明和插座负荷 | 1WL4 | 210 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 147 | 91.1024 | 172.9412 | 262.7487
5 | 照明和插座负荷 | 1WL5 | 214 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 149.8 | 92.8377 | 176.2353 | 267.7534
6 | 照明和插座负荷 | 1WL6 | 170 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 119 | 73.7496 | 140 | 212.7013
7 | 裙房一层大厅 | 1WL7 | 100 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 70 | 52.5 | 87.5 | 132.9383
8 | 地下层公共照明（主供） | 1WL8 | 53 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 53 | 25.6691 | 58.8889 | 89.4696
9 | 地上层公共照明（主供） | 1WL9 | 210 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 210 | 101.7076 | 233.3333 | 354.5022
10 | 地上层公共照明（主供） | 1WL10 | 100 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 100 | 48.4322 | 111.1111 | 168.8106
11 | (淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 同时系数K∑ | 0.85 | 车间干线K∑＝0.9～1 ； 低压母线K∑＝0.8～0.9
| 有功负荷系数a | 0.75 | a≈0.7～0.8 （平均负荷与计算负荷之比值）
| 无功负荷系数β | 0.8 | β≈0.75～0.85 （平均负荷与计算负荷之比值）
总 计 (补偿前) |  |  | 1576 |  | 0.83739 | 0.65274 | 980.985 | 600.3105 | 1150.0888 | 1747.3243
总 计 (补偿后) |  |  | 1576 |  | 0.92 | 0.426 | 980.985 | 417.8979 | 1066.288 | 1620.0061
无功补偿容量(KVar) | [7 empty] | 166.825
变压器选择(KVA) | [8 empty] | 500
变压器负载率 | [8 empty] | 2.1326
Note on K5: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 电力负荷级别分类
| 小型机械类工厂中常用重要电力负荷的级别分类 | 目录!A1
用电设备组的需要系数Kd及功率因数
建筑工地常用用电设备组的需要系数及功率因数
同时系数KΣ
负荷的需要系数及功率因数
一级
价格昂贵、作用重大，稀有的大型数控机床
金属加工车间
1
一级
离心式压缩机润滑油泵
二级
有高位油箱的离心式压缩机、润滑油泵
二级
单台60m3/min以上空压机
空压站
9
二级
冷却水泵、鼓风机、润滑泵、高压水泵、水压机、真空泵、液压泵、收线用电设备、漆泵电加热设备
线缆车间
8
二级
压塑机及供热锅炉
层压制品车间
7
二级
隧道窑鼓风机、卷扬机
模具成型车间
6
二级
大型电镀用整流设备、自动流水作业生产线
电镀车间
5
二级
锻造专用起重机、水压机、高压水泵、油压机
锻压车间
4
二级
井式炉专用淬火起重机、井式炉油槽抽油泵
热处理车间
3
三级
冲天炉、鼓风机、30t及以上的浇铸起重机
铸造车间
2
二级
价格贵，作用大，数量多的数控机床
负荷级别
用 电 设 备
车 间
序 号
功率因数
最大容量设备台数
二项式系数
需要系数Kd
用电设备组名称
0
0
0
0
1.0
1.0
1.0
1.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.8～1
0.5～0.7
0.6～0.8
1
生产厂房、办公室、实验室照明
变配电室、仓库照明
生活照明
室外照明
2.29
2.68
2.68
0.4
0.35
0.35
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.5
0.35
0.4
自动弧焊变压器
单头手动弧焊变压器
多头手动弧焊变压器
1.33
1.02
0.6
0.7
—
—
—
—
—
—
0.35
0.35
点焊机、缝焊机
对焊机
1.33
2.68
0.57
0.6
0.35
0.87
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.8
0.8
0.9
高频感应电炉（不带补偿）
工频感应电炉（不带补偿）
电弧熔炉
0.33
0.33
0
0.95
0.95
1.0
2
2
—
0.3
0.3
—
0.7
0.7
0.7
0.75～0.8
0.65～0.75
0.7
自动装料电阻炉
非自动装料电阻炉
小型电阻炉、干燥箱
1.73
1.73
0.5
0.5
3
3
0.2
0.3
0.06
0.09
0.1～0.15
0.15～0.25
锅炉房和机加、机修、装配车间的吊车
铸造车间吊车
0.88
0.88
0.75
0.75
5
5
0.2
0.2
0.4
0.6
0.5～0.6
0.65～0.7
非联锁的连续运输机械
联锁的连续运输机械
0.75
0.8
5
0.25
0.65
0.7～0.8
通风机、水泵、空压机
1.73
1.73
1.33
1.17
0.5
0.5
0.6
0.65
5
5
5
5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.14
0.14
0.24
0.26
0.16～0.2
0.18～0.25
0.25～0.3
0.3～0.35
小批量生产金属冷加工机床
大批量生产金属冷加工机床
小批量生产金属热加工机床
大批量生产金属热加工机床
b
a
0.75
0.88
1.77
1.02
1.02
1.98
0
0
0
0
0.80
0.75
0.65
0.70
0.70
0.45
1.0
1.0
1.0
1.0
0.75～0.85
0.52～0.60
0.65～0.70
0.70
0.25
0.45
0.80
0.40～0.70
0.50～0.70
1.0
通风机和水泵
运输机、传达带
混凝土及砂浆搅拌机
破碎机、筛、泥泵、砾石洗涤机
起重机、掘土机、升降机
电焊机
建筑室内照明
工地住宅、办公室照明
变电所
室外照明
(淘宝店铺:爱学习工作室)
tanφ
功率因数cosφ
需要系数kd
用 电 设 备 组 名 称
0.9~1.0
0.85
0.8
确定配电所母线的最大负荷
负荷小于5000kW
计算负荷小于5000~10000kW
计算负荷大于10000kW
0.7~0.8
0.7~0.9
0.8~1.0
确定车间变电所低压线路最大负荷
冷加工车间
热加工车间
动力站
KΣ
应用范围
0.88
0.38
汽轮机制造厂
0.73
0.27
锅炉制造厂
0.74
0.32
柴油机制造厂
0.71
0.32
重型机床制造厂
0.81
0.37
仪器仪表制造厂
0.81
0.33
电机制造厂
0.72
0.4
通用机械厂
0.72
0.5
橡胶厂
0.75
0.35
电器开关制造厂
0.73
0.35
电线电缆制造厂
0.78
0.45
石油机械制造厂
功率因数
需要系数
工厂类别

## 变压器电流值计算表格
10kv變壓器電流值計算表格 | [5 empty] | 目录!A1
電流值 | 變壓器容量 |  | 負荷 | U | cosΦ | 根號3
454.6767 | 315 | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
577.3672 | 400 | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
115.4734 | 80 | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
0 |  | 1000 | 80% | 400 | 0.8 | 1.732
P=根号3*UIcosΦ，可以计算出电流值了。一般变压器都不允许满容量供负荷，取80%，U取400V，cosΦ取0.8，于是得出315kVA变压器电流值I=315*1000*80%/400/0.8/1.732=454.7(A)，10kVA变压器电流值I=10*1000*80%/400/0.8/1.732=14.4(A)，由于二次侧电流不允许超过5A，所以315kVA按道理应该选500/5的电流互感器，实际工作中考虑到其负荷达不到80%，也可以选400/5的；10kVA变压器由于其电流值只有十几安，所以一般都采取直接式，实际工作不会安装互感器。
电压互感器为1000:100
等效电阻R=R1R2/(R1+R2)
失压记时仪、电压补偿器管理办法
三相四线制电能表误接后的电能补退分析
各相功率表达式：P1=UuIucos(180o-φ);P2=UvIvcosφ;P3=UwIwcosφ 当三相负荷平衡时，有Uu=Uv=Uw=U；Iu=Iv=Iww=I 总功率P′=P1+P2+P3=-UIcosφ+UIcosφ+ UIcosφ= UIcosφ 正确接线时，P=3UIcosφ
Note on A1: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on A28: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 变压器容量计算表
变压器容量计算表 | [10 empty] | 目录!A1
名称 组别 | 额定 功率 | 输入 容量 | 需要 系数 | 功率 因数 | 功率因 数正切 | 有功 功率 | 无功 功率 | 视在 功率 | 低压 额定 电流 | 10kV 额定 电流 | 有功功率 同期系数 (0.8~0.9) | 无功功率 同期系数 (0.93~0.97) | 无功 功率 补偿率
用电设备 | Pe(kW) | S(kV.A) | Kx | cosφ | tgφ | Pjs(kW) | Qjs(kvar) | Sjs(kV.A) | Ijs(A) | Igs(A) | Kp | Kq | △qc
1#照明及电热 | 344 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 258 | 193.5 | 322.5
2#照明及电热 | 302 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 226.5 | 169.875 | 283.125
办公及商住楼 | 240 |  | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 168 | 126 | 210
自动扶梯 | 30 |  | 0.6 | 0.5 | 1.7321 | 18 | 31.1769 | 36
厨房电力 | 120 |  | 0.7 | 0.7 | 1.0202 | 84 | 85.6971 | 120
电梯 | 112 |  | 0.4 | 0.5 | 1.7321 | 44.8 | 77.5959 | 89.6
防排烟风机 | 42 |  | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 37.8 | 28.35 | 47.25
卷帘门 | 48 |  | 0.6 | 0.7 | 1.0202 | 28.8 | 29.3819 | 41.1429
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
淘宝店铺: | 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
爱学习工作室 | 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.7 | 1.0202 | 0 | 0 | 0
合计 | 1238 |  |  |  |  | 865.9 | 741.5768 | 1140.0522
同时系数 |  |  |  | 0.74182 | 0.904 | 779.31 | 704.498 | 1050.5434 | 1596.1356 |  | 0.9 | 0.95
电容补偿 | [6 empty] | 448.3512 | [5 empty] | 0.57532
电容补偿后 |  |  |  | 0.95 | 0.32868 | 779.31 | 256.1468 | 820.3263 | 1246.3569
功率损耗 | [5 empty] | 8.2033 | 41.0163
总计 |  |  | 0.84171 | 0.93561 |  | 787.5133 | 297.1631 | 841.7144 | 1278.8527
30~16000kV.A容量变压器 |  | 1000 | [6 empty] | 1443.3757 | 57.735
变压器负荷率 0.75 ～0.85 |  | 0.84171
变压器应选容量为: |  | 1000 |  | kV.A |  | 无功补偿容量为: |  | 448.3512 | kvar
Note on D28: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 用电设备的Kx、cosφ
用电设备组名称 | Kx | cosφ | tgφ
单独传动的金属加工机床： | 目录!A1
小批生产的金属冷加工机床 | 0.12～0.16 | 0.5 | 1.73
大批生产的金属冷加工机床 | 0.17～0.2 | 0.5 | 1.73
小批生产的金属热加工机床 | 0.2～0.25 | 0.55～0.6 | 1.51～1.33
大批生产的金属热加工机床 | 0.25～0.3 | 0.65 | 1.17
锻锤、压床、剪床及其它锻工机械 | 0.25 | 0.6 | 1.33
木工机械(木加工车间内) | 0.2～0.3 | 0.5～0.6 | 1.73～1.33
液压机 | 0.3 | 0.6 | 1.33
生产用通风机 | 0.75～0.85 | 0.8～0.85 | 0.75～0.62
卫生用通风机 | 0.65～0.7 | 0.8 | 0.75
泵、活塞型压缩机、电动发电机组 | 0.75～0.85 | 0.8 | 0.75
球磨机、破碎机、筛选机、搅拌机等 | 0.75～0.86 | 0.8～0.85 | 0.75～0.62
电阻炉（带调压器或变压器）：
非自动装料(淘宝店铺:爱学习工作室) | 0.6～0.7 | 0.95～0.98 | 0.33～0.2
自动装料 | 0.4～0.6 | 0.95～0.98 | 0.33～0.2
干燥箱、加热器等 | 0.7～0.9 | 1 | 0
工频感应电炉（不带无功补偿装置） | 0.8 | 0.35 | 2.67
高频感应电炉（不带无功补偿装置） | 0.8 | 0.6 | 1.33
焊接和加热用高频加热设备 | 0.5～0.65 | 0.7 | 1.02
熔炼用高频加热设备 | 0.8～0.85 | 0.8～0.85 | 0.75～0.62
表面淬火电炉(带无功补偿装置)：
电动发电机 | 0.65 | 0.7 | 1.02
真空管振荡器 | 0.8 | 0.85 | 0.62
中频电炉(中频机组) | 0.65～0.75 | 0.8 | 0.75
氢气炉(带调压器或变压器) | 0.4～0.5 | 0.85～0.9 | 0.62～0.48
真空炉(带调压器或变压器) | 0.55～0.65 | 0.85～0.9 | 0.62～0.48
电弧炼钢炉变压器 | 0.9 | 0.85 | 0.62
电弧炼钢炉的辅助设备 | 0.15 | 0.5 | 1.73
点焊机(非电子行业)、缝焊机 | 0.35 | 0.6 | 1.33
电子行业点焊机 | 0.2 | 0.6 | 1.33
对焊机(淘宝店铺:爱学习工作室) | 0.35 | 0.7 | 1.02
自动弧焊变压器 | 0.5 | 0.5 | 1.73
单头手动弧焊变压器 | 0.35 | 0.35 | 2.68
多头手动弧焊变压器 | 0.4 | 0.35 | 2.68
单头直流弧焊机 | 0.35 | 0.6 | 1.33
多头直流弧焊机 | 0.7 | 0.7 | 1.02
金属、机修、装配车间、锅炉房起重机(ε=25%) | 0.1 ～0.15 | 0.5 | 1.73
铸造车间用起重机(ε=25%) | 0.15～0.3 | 0.5 | 1.73
联锁的连续运输机械 | 0.65 | 0.75 | 0.88
非联锁的连续运输机械 | 0.5～0.6 | 0.75 | 0.88
一般工业用硅整流装置 | 0.5 | 0.7 | 1.02
电镀用硅整流装置 | 0.7 | 0.8 | 0.75
电解用硅整流装置 | 0.7 | 0.8 | 0.75
红外线干燥设备 | 0.85～0.9 | 1 | 0
电火花加工装置 | 0.5 | 0.6 | 1.33
超声波装置 | 0.7 | 0.7 | 1.02
X光设备 | 0.3 | 0.55 | 1.52
电子计算机主机(中频机组) | 0.6～0.7 | 0.8 | 0.75
电子计算机外部设备 | 0.4～0.5 | 0.5 | 1.73
试验设备(仪表为主) | 0.15～0.2 | 0.7 | 1.02
试验设备(电热为主) | 0.2～0.4 | 0.8 | 0.75
磁粉探伤机 | 0.2 | 0.4 | 2.29
铁屑加工机械 | 0.4 | 0.75 | 0.88
木工机械一般木材加工 | 0.2 | 0.65 | 1.17
筛砂机 | 0.6 | 0.7 | 1.02
称量车 | 0.15 | 0.5 | 1.73
阀门(淘宝店铺:爱学习工作室) | 0.18 | 0.5 | 1.73
静电除尘器 | 0.8 | 0.8 | 0.75
硒整流器 | 0.7 | 0.7 | 1.02
稳压器 | 0.6 | 0.7 | 1.02
插头设备 | 0.15～0.25 | 0.7 | 1.02
排气台 | 0.5～0.7 | 0.9 | 0.48
老炼台 | 0.6～0.7 | 0.7 | 1.02
陶瓷隧道窑 | 0.8～0.9 | 0.95 | 0.33
拉单晶炉 | 0.7～0.75 | 0.9 | 0.48
赋能腐蚀设备 | 0.6 | 0.93 | 0.4
真空浸渍设备 | 0.7 | 0.95 | 0.33
科研机构的实验室及实习工厂总的电力负荷 | 0.1～0.2 | 0.7～0.8 | 1.02～0.75
大专院校的实验室及实习工厂总的电力负荷 | 0.1～0.2 | 0.7～0.8 | 1.02～0.75
一般医疗插座 | 0.2 | 0.8 | 0.75
给水泵和排水泵 | 0.8 | 0.85 | 0.62
循环水泵、油泵 | 0.8 | 0.8 | 0.75
剪板机(淘宝店铺:爱学习工作室) | 0.2～0.4 | 0.5 | 1.73
振动机 | 0.6～0.7 | 0.65～0.75 | 1.17～1.02
卷扬机 | 0.55～0.6 | 0.8 | 0.75
冷冻机 | 0.65～0.75 | 0.8 | 0.75
窗式空调器 | 0.7～0.8 | 0.8 | 0.75
洗衣房电力 | 0.65～0.75 | 0.5 | 1.73
厨房电力 | 0.5～0.7 | 0.8 | 0.75
实验室电力 | 0.2～0.4 | 0.7～0.8 | 1.02～0.75
医院电力 | 0.4～0.5 | 0.8 | 0.75
洗衣机 | 0.4 | 0.5 | 1.73
绞肉机、磨碎机 | 0.7 | 0.8 | 0.75

## 照明用电设备Kx表
照明用电设备Kx表 |  |  |  |  | 目录!A1
建筑类别 | Kx |  | 建筑类别 | Kx
生产厂房(有天然采光) | 0.8～0.9 |  | 宿舍区 | 0.6～0.8
生产厂房(无天然采光) | 0.9～1 |  | 医院 | 0.5
办公楼 | 0.7～0.8 |  | 食堂 | 0.9～0.95
设计室 | 0.9～0.95 |  | 商店 | 0.9
科研楼 | 0.8～0.9 |  | 学校 | 0.6～0.7
仓库 | 0.5～0.7 |  | 展览馆 | 0.7～0.8
锅炉房 | 0.9 |  | 旅馆 | 0.6～0.7
照明用电设备cosφ、tgφ表
光源类别 | cosφ | tgφ | 光源类别 | cosφ | tgφ
白炽灯、卤钨灯 | 1 | 0 | 高压钠灯 | 0.45 | 1.98
荧光灯（无补偿） | 0.55 | 1.52 | 金属卤化物灯 | 0.4～0.61 | 2.29～1.29
荧光灯（有补偿） | 0.9 | 0.48 | 镝灯 | 0.52 | 1.6
高压水银灯 | 0.45～0.65 | 1.98～1.16 | 氙灯 | 0.9 | 0.48

## 变压器损耗计算
S9-M-10/0.4kV变压器损耗计算 | [8 empty] | 目录!A1
Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗
30 | 0.13 | 0.6 | 0 | 0.84 | 1.2 | 2.8 | 4 | 0.13 | 0.84
50 | 0.17 | 0.87 | 0 | 1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 0.17 | 1.25
63 | 0.2 | 1.04 | 0 | 1.512 | 2.52 | 2.4 | 4 | 2.4 | 1.512
80 | 0.25 | 1.25 | 0 | 1.76 | 3.2 | 2.2 | 4 | 0.25 | 1.76
100 | 0.29 | 1.5 | 0 | 2.1 | 4 | 2.1 | 4 | 0.29 | 2.1
125 | 0.34 | 1.8 | 0 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | 0.34 | 2.5
160 | 0.4 | 2.2 | 0 | 3.04 | 6.4 | 1.9 | 4 | 0.4 | 3.04
200 | 0.48 | 2.6 | 0 | 3.6 | 8 | 1.8 | 4 | 0.48 | 3.6
250 | 0.56 | 3.05 | 0 | 4.25 | 10 | 1.7 | 4 | 0.56 | 4.25
315 | 0.67 | 3.65 | 0 | 5.04 | 12.6 | 1.6 | 4 | 0.67 | 5.04
400 | 0.8 | 4.3 | 0 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 0.8 | 6
500 | 0.96 | 5.1 | 0 | 7 | 20 | 1.4 | 4 | 0.96 | 7
630 | 1.2 | 6.2 | 0 | 8.19 | 28.35 | 1.3 | 4.5 | 1.2 | 8.19
800 | 1.4 | 7.5 | 0 | 9.6 | 36 | 1.2 | 4.5 | 1.4 | 9.6
1000 | 1.7 | 10.3 | 0 | 11 | 45 | 1.1 | 4.5 | 1.7 | 11
1250 | 1.95 | 12.8 | 0 | 12.5 | 56.25 | 1 | 4.5 | 1.95 | 12.5
1600 | 2.4 | 14.5 | 0 | 14.4 | 72 | 0.9 | 4.5 | 2.4 | 14.4
已知设计数据
中间计算结果
计算结果
SZ-M-10/0.4kV变压器损耗计算(淘宝店铺:枫启教育)
Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗
200 | 0.33 | 2.6 | 0 | 1.8 | 8 | 0.9 | 4 | 0.33 | 1.8
250 | 0.4 | 3.05 | 0 | 2.25 | 10 | 0.9 | 4 | 0.4 | 2.25
315 | 0.48 | 3.65 | 0 | 2.52 | 12.6 | 0.8 | 4 | 0.48 | 2.52
400 | 0.57 | 4.3 | 0 | 2.8 | 16 | 0.7 | 4 | 0.57 | 2.8
500 | 0.68 | 5.1 | 0 | 3.5 | 20 | 0.7 | 4 | 0.68 | 3.5
630 | 0.81 | 6.2 | 0 | 4.095 | 28.35 | 0.65 | 4.5 | 0.81 | 4.095
800 | 0.98 | 7.5 | 0 | 4.8 | 36 | 0.6 | 4.5 | 0.98 | 4.8
1000 | 1.15 | 10.3 | 0 | 5.5 | 45 | 0.55 | 4.5 | 1.15 | 5.5
1250 | 1.35 | 12 | 0 | 6.25 | 56.25 | 0.5 | 4.5 | 1.35 | 6.25
1600 | 1.68 | 14.5 | 0 | 8 | 72 | 0.5 | 4.5 | 1.68 | 8
2000 | 1.95 | 17.15 | 0 | 10 | 90 | 0.5 | 4.5 | 1.95 | 10
2500 | 2.28 | 20.3 | 0 | 12.5 | 112.5 | 0.5 | 4.5 | 2.28 | 12.5
已知设计数据
中间计算结果
计算结果
SG10-10/0.4kV变压器损耗计算(淘宝店铺:枫启教育)
Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗
100 | 0.4 | 1.88 | 0 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0.8
160 | 0.54 | 2.55 | 0 | 1.28 | 6.4 | 0.8 | 4 | 0.54 | 1.28
200 | 0.62 | 3.1 | 0 | 1.6 | 8 | 0.8 | 4 | 0.62 | 1.6
250 | 0.72 | 3.6 | 0 | 1.75 | 10 | 0.7 | 4 | 0.72 | 1.75
315 | 0.88 | 4.6 | 0 | 2.205 | 12.6 | 0.7 | 4 | 0.88 | 2.205
400 | 0.97 | 5.4 | 0 | 2.4 | 16 | 0.6 | 4 | 0.97 | 2.4
500 | 1.16 | 6.6 | 0 | 3 | 20 | 0.6 | 4 | 1.16 | 3
630 | 1.29 | 7.9 | 0 | 3.78 | 37.8 | 0.6 | 6 | 1.29 | 3.78
800 | 1.52 | 9.5 | 0 | 4 | 48 | 0.5 | 6 | 1.52 | 4
1000 | 1.76 | 11.4 | 0 | 5 | 60 | 0.5 | 6 | 1.76 | 5
1250 | 2.08 | 12.5 | 0 | 6.25 | 75 | 0.5 | 6 | 2.08 | 6.25
1600 | 2.44 | 13.9 | 0 | 8 | 96 | 0.5 | 6 | 2.44 | 8
2000 | 3.32 | 17.5 | 0 | 8 | 120 | 0.4 | 6 | 3.32 | 8
2500 | 4 | 20.3 | 0 | 10 | 150 | 0.4 | 6 | 4 | 10
已知设计数据
中间计算结果
计算结果
Note on A23: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)
Note on A41: netpe09: (淘宝店铺:爱学习工作室)

## 短路电流估算
变压器低压侧母线出三相短路电流估算
变压器额定容量Se（kVA） | 变压器低压的额定电压 Ue（kV） | 变压器的阻抗电压百分数 Uk（％） | 变压器低压的额定电流 Ie（A） | 变压器低压侧母线出三相短路电流估算值 Id（kA）
630 | 0.4 | 4.5 | 909.3267 | 20.2073
目录!A1
摘自《现代建筑 电气技术设计文集》
Id=Ie/Uk% Ie=Se/（1.732xUe）
Id=100xSe/(1.732xUexUk)
其中：
Se---变压器额定容量 kVA
Ie---变压器低压的额定电流 A
Ue---变压器低压的额定电压 V
Uk---变压器的阻抗电压百分数
Id---变压器低压侧母线出三相短路电流 A
淘宝店铺爱学习工作室
Uk含义可以理解为：
1.当变压器的低压侧为额定电流时发生短路， 高压侧电压为额定电压的百分数
2.10/0.4lkV变压器低压侧三相短路电流为其 额定电流的1/Uk%倍，即：Id=Ie/Uk%
3.110/10kV变压器10kV侧短路容量为其 额定容量的1/Uk%倍，即：Sd=Se/Uk%
(淘宝店铺:枫启机械教育)
假定条件：
1.10kV侧线缆阻抗忽略不计，短路容量无穷大， 这样短路电流大小仅取决于前级变压器容量的大小。
2.0.4kV侧的变压器保护主断路器和低压母线上的阻抗也 不加考虑，使低压母线三相短路电流也仅取决于10/0.4kV 变压器容量的大小。
3.不考虑低压侧电动机和补偿电容器等的反馈电流对短路 电流的正面影响。

## 电动机起动压降
电动机启动时母线电压计算 ⊿Uqm
1.经验公式估算法 |  | ⊿Uqm＝100（KiqSed+Sjh）/Sdm |  |  | Sdm=100Seb/uk
(淘宝店铺:枫启教育) | [5 empty] | 目录!A1
启动电动机的全电压启动时的起动电流倍数 Kiq | 启动电动机的额定容量Sed（kVA） | 变压器低压侧其他负荷容量 Sjh（kVA） | 变压器额定容量Seb（kVA） | 变压器阻抗电压 uk（％） | 变压器低压母线上的三相短路容量 Sdm（kVA） | 电动机启动电压计算 ⊿Uqm
3 | 132 | 150 | 315 | 4 | 7875 | 6.9333
设计数据
常规参数
计算结果
电动机启动时端电压计算 ⊿Uqd
1.经验公式估算法 |  | ⊿Uqm＝100（KiqSed+Sjh）/Sdm＋KiqPedL⊿Ux
Sdm=100Seb/uk
(淘宝店铺:枫启教育)
启动电动机的全电压启动时的起动电流倍数 Kiq | 启动电动机的额定容量Sed（kVA） | 变压器低压侧其他负荷容量 Sjh（kVA） | 变压器额定容量Seb（kVA） | 变压器阻抗电压 uk（％） | 变压器低压母线上的三相短路容量 Sdm（kVA） | 电动机启动电压计算 ⊿Uqm
3 | 132 | 150 | 315 | 4 | 7875 | 18.9333
电动机额定功率Ped（kW） | 电动机供电线路长度 L（km） | 每千瓦公里单位电压损失 ⊿Ux（％）
100 | 0.2 | 0.2
设计数据
常规参数
计算结果

## 无功功率补偿率qc表
无功功率补偿率qc表 | [12 empty] | 目录!A1
补偿前cosφ1 | 补偿后cosφ2
| 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
0.3 | 2.1596 | 2.2979 | 2.4298 | 2.4818 | 2.5339 | 2.5864 | 2.6401 | 2.6955 | 2.7538 | 2.8168 | 2.8881 | 2.9767 | 3.1798
0.35 | 1.6562 | 1.7945 | 1.9264 | 1.9784 | 2.0305 | 2.0831 | 2.1367 | 2.1921 | 2.2504 | 2.3135 | 2.3848 | 2.4734 | 2.6764
0.4 | 1.2711 | 1.4094 | 1.5413 | 1.5933 | 1.6454 | 1.6979 | 1.7515 | 1.807 | 1.8653 | 1.9283 | 1.9996 | 2.0882 | 2.2913
0.45 | 0.9643 | 1.1026 | 1.2345 | 1.2865 | 1.3386 | 1.3911 | 1.4448 | 1.5002 | 1.5585 | 1.6216 | 1.6928 | 1.7814 | 1.9845
0.5 | 0.71185 | 0.85013 | 0.98205 | 1.034 | 1.0861 | 1.1387 | 1.1923 | 1.2477 | 1.3061 | 1.3691 | 1.4404 | 1.529 | 1.7321
0.52 | 0.62242 | 0.76071 | 0.89263 | 0.94462 | 0.99669 | 1.0493 | 1.1029 | 1.1583 | 1.2166 | 1.2797 | 1.351 | 1.4396 | 1.6426
0.54 | 0.53843 | 0.67672 | 0.80864 | 0.86063 | 0.9127 | 0.96527 | 1.0189 | 1.0743 | 1.1326 | 1.1957 | 1.267 | 1.3556 | 1.5586
0.56 | 0.45925 | 0.59753 | 0.72945 | 0.78145 | 0.83351 | 0.88609 | 0.93971 | 0.99513 | 1.0535 | 1.1165 | 1.1878 | 1.2764 | 1.4795
0.58 | 0.38431 | 0.52259 | 0.65451 | 0.70651 | 0.75857 | 0.81115 | 0.86477 | 0.92019 | 0.97851 | 1.0416 | 1.1128 | 1.2015 | 1.4045
0.6 | 0.31313 | 0.45142 | 0.58333 | 0.63533 | 0.6874 | 0.73997 | 0.79359 | 0.84901 | 0.90734 | 0.97038 | 1.0417 | 1.1303 | 1.3333
0.62 | 0.24528 | 0.38357 | 0.51549 | 0.56748 | 0.61955 | 0.67212 | 0.72574 | 0.78116 | 0.83949 | 0.90254 | 0.97382 | 1.0624 | 1.2655
0.64 | 0.18038 | 0.31867 | 0.45059 | 0.50258 | 0.55465 | 0.60722 | 0.66084 | 0.71626 | 0.77459 | 0.83763 | 0.90892 | 0.99753 | 1.2006
0.66 | 0.11808 | 0.25636 | 0.38828 | 0.44028 | 0.49235 | 0.54492 | 0.59854 | 0.65396 | 0.71228 | 0.77533 | 0.84661 | 0.93522 | 1.1383
0.68 | 0.058049 | 0.19634 | 0.32825 | 0.38025 | 0.43232 | 0.48489 | 0.53851 | 0.59393 | 0.65225 | 0.7153 | 0.78659 | 0.87519 | 1.0783
0.7 |  | 0.13829 | 0.2702 | 0.3222 | 0.37427 | 0.42684 | 0.48046 | 0.53588 | 0.59421 | 0.65725 | 0.72854 | 0.81715 | 1.0202
0.72 |  | 0.081936 | 0.21385 | 0.26585 | 0.31792 | 0.37049 | 0.42411 | 0.47953 | 0.53785 | 0.6009 | 0.67219 | 0.76079 | 0.96385
0.74 |  | 0.027011 | 0.15893 | 0.21092 | 0.26299 | 0.31556 | 0.36919 | 0.42461 | 0.48293 | 0.54598 | 0.61726 | 0.70587 | 0.90893
0.76 |  |  | 0.10516 | 0.15716 | 0.20923 | 0.2618 | 0.31542 | 0.37084 | 0.42916 | 0.49221 | 0.5635 | 0.6521 | 0.85516
0.78 |  |  | 0.052281 | 0.10428 | 0.15635 | 0.20892 | 0.26254 | 0.31796 | 0.37628 | 0.43933 | 0.51061 | 0.59922 | 0.80228
0.8 |  |  |  | 0.051996 | 0.10406 | 0.15663 | 0.21026 | 0.26568 | 0.324 | 0.38705 | 0.45833 | 0.54694 | 0.75
0.82 |  |  |  |  | 0.052068 | 0.10464 | 0.15826 | 0.21368 | 0.27201 | 18.8166 | 0.40634 | 0.49495 | 0.698
0.84 | [5 empty] | 0.052571 | 0.10619 | 0.16161 | 0.21994 | 0.28298 | 0.35427 | 0.44288 | 0.64594
0.86 | [6 empty] | 0.053622 | 0.10904 | 0.16737 | 0.23041 | 0.3017 | 0.39031 | 0.59337
0.88 | [7 empty] | 0.055421 | 0.11374 | 0.17679 | 0.24808 | 0.33668 | 0.53974
0.9 | [8 empty] | 0.058324 | 0.12137 | 0.19266 | 0.28126 | 0.48432
0.92 | [9 empty] | 0.063047 | 0.13433 | 0.22294 | 0.426
0.94 | [10 empty] | 0.071285 | 0.15989 | 0.36295

## 照度计算表
利用系数法平均照度计算表 | [9 empty] | 目录!A1
序号 | 房间名称 | 照度标准 | 灯具光源类型 | 光通量（kW） | 房间尺寸 |  | 维护系数 | 灯数n | 利用系数 | 水平照度
[5 empty] | 长度（米） | 宽度（米）
1 |  |  | 单管日光灯1x36W | 2200 | 6 | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 119.7778
2 |  |  | 节能日光灯1x13W | 590 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 24.78
3 |  |  | 节能日光灯1x8W | 280 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 11.76
3 |  |  | 单管日光灯1x30W | 4600 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 193.2
4 |  |  | 双管日光灯2x20W | 1760 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.6 | 73.92
5 |  |  | 金属卤素灯1xZJD100W | 6000 | 45 | 15 | 0.7 | 48 | 0.6 | 179.2
6 |  |  | 金属卤素灯1xZJD150W | 11500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 241.5
7 |  |  | 金属卤素灯1xZJD175W | 14000 | 15 | 6 | 0.66 | 3 | 0.55 | 169.4
8 |  |  | 金属卤素灯1xZJD250W | 20500 | 63 | 44 | 0.7 | 42 | 0.7 | 152.197
9 |  |  | 金属卤素灯1xZJD400W | 36000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 756
10 |  |  | 金属卤素灯1xZJD1000W | 110000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 2310
11 |  |  | 白炽灯1x60W | 540 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 11.34
12 |  |  | 白炽灯1x40W | 297 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 6.237
13 |  |  | 白炽灯1x100W | 1100 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 23.1
14 |  |  | 高压汞灯1xGGY80W | 3400 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 71.4
15 |  |  | 高压汞灯1xGGY125W | 6000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 126
16 |  |  | 高压汞灯1xGGY175W | 8500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 178.5
17 |  |  | 高压汞灯1xGGY250W | 13000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 273
18 |  |  | 高压汞灯1xGGY400W | 23000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 483
19 |  |  | 高压汞灯1xGGY1000W | 58500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 1228.5
20 |  |  | 高压钠灯1xNG70W | 5160 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 108.36
21 |  |  | 高压钠灯1xNG100W | 8180 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 171.78
22 |  |  | 高压钠灯1xNG150W | 13350 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 280.35
23 |  |  | 高压钠灯1xNG250W | 23140 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 485.94
24 |  |  | 高压钠灯1xNG400W | 41800 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 877.8
25 |  |  | 高压钠灯1xNG1000W | 106800 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 2242.8
26 |  |  | 高压钠灯1xNGG250W | 18690 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 392.49
27 |  |  | 高压钠灯1xNGG400W | 31150 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 654.15
28 |  |  | 混光灯 | 36000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.6 | 756
Note on K1: 淘宝店铺: 爱学习工作室

## 电工计算器
1、三相电机额定电流计算公式（直接输入）
功率KW | 功率因数cos | 电流A （中国380V电压） | 电流A （德国400V电压） | 目录!A1
2.2 | 0.85 | 3.9325 | 3.7359 |  | 颜色表达含义
3 | 0.85 | 5.3625 | 5.0944 |  |  | 输入
4 | 0.85 | 7.1501 | 6.7926
11 | 0.85 | 19.6627 | 18.6795 |  |  | 给定参数
15 | 0.85 | 26.8127 | 25.4721
22 | 0.85 | 39.3253 | 37.3591
30 | 0.85 | 53.6254 | 50.9442
45 | 0.85 | 80.4382 | 76.4162
60 | 0.85 | 107.2509 | 101.8883 |  |  | 输出
90 | 0.85 | 160.8763 | 152.8325
100 | 0.85 | 178.7515 | 169.8139
110 | 0.85 | 196.6266 | 186.7953 |  | (淘宝店铺:枫启教育)
2.2 | 0.9 | 3.7141 | 3.5284
3 | 0.9 | 5.0646 | 4.8114
4 | 0.9 | 6.7528 | 6.4152
11 | 0.9 | 18.5703 | 17.6418
15 | 0.9 | 25.3231 | 24.057
22 | 0.9 | 37.1406 | 35.2836
30 | 0.9 | 50.6462 | 48.1139
45 | 0.9 | 75.9694 | 72.1709
60 | 0.9 | 101.2925 | 96.2279
90 | 0.9 | 151.9387 | 144.3418
100 | 0.9 | 168.8208 | 160.3798
110 | 0.9 | 185.7029 | 176.4178
2、电力系统负荷计算
序号 | 负荷类型 | Pe（KW） | Kx | Ue（V） | Cosφ | Pjs（KW） |  | Ijs（A) | 备注
释义 |  | 设备容量，一般是将所有 设备铭牌容量相加而求得。 | 需用系数，是用电设备在最大负荷时需要的有功功率（Pjs计算负荷）与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质，查表求得，并根据经验对其进行修正。 | 额定电压 | 功率因数 | 计算负荷，是指通过负荷的统计计算求出的，用来按发热条件来选择供电系统中各元件（包括设备和线路等）的负荷值，用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。 Pjs＝Pe×Kx |  | 计算电流，其值为：Ijs＝Pjs/(1.732×Ue×Cosφ) | 用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出功率，它与输入容量之间有一个效率n1；用电设备不一定满载工作，存在一个负荷系数Ks；用电设备组的全部设备并不同时运行，存在同时运行系数Kt；向用电设备供电的线路有损耗，存在线路效率n2。所以用电设备的有功功率需要量为 P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)=Pe*Kx 我们令需用系数 Kx＝Ks*Kt/(n1*n2） 需用系数的值总小于1，它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关，而且与维护管理水平等因素也有关系。
2、电力系统负荷计算 (淘宝店铺:枫启教育)
序号 | 负荷类型 | Pe（KW） | Kx | Ue（V） | Cosφ | Pjs（KW） |  | Ijs（A) | 备注
1 | 动力 | 21 | 0.84 | 380 | 0.8 | 17.64 |  | 33.5025 | 三相
2 | 动力 | 37 | 0.85 | 380 | 0.8 | 31.45 |  | 59.7309 | 三相
3 | 动力 | 690 | 0.85 | 380 | 0.8 | 586.5 |  | 1113.9009 | 三相
4 | 动力 | 23.4 | 0.85 | 380 | 0.8 | 19.89 |  | 37.7758 | 三相
5 | 动力 | 0 | 0.75 | 380 | 0.8 | 0 |  | 0 | 三相
6 | 动力 | 0 | 0.85 | 380 | 0.8 | 0 |  | 0 | 三相
7 | 动力 |  | 0.8 | 380 | 0.85 | 0 |  | 0 | 三相
8 | 动力 |  | 0.8 | 380 | 0.85 | 0 |  | 0 | 三相
9 | 动力 |  | 0.8 | 380 | 0.85 | 0 |  | 0 | 三相
10 | 动力 |  | 0.8 | 380 | 0.85 | 0 |  | 0 | 三相
合计 |  | 771.4 |  |  | 平均功率因数 | 655.48 | 0 | 1244.9101
单位 |  | （KW） |  |  | 0.82 | （KW） |  | （A)
3、变压器容量选型计算公式（直接输入）
电机 总功率 | 总系数 | 视在功率 （计算） | 有功功率 （计算） | 无功功率（计算） | 功率因数 | 选用的 变压器 | 负荷率 |  |  | 颜色表达含义
|  | Sjs | Pjs | Qjs | Cos | S | Sjs/S |  |  |  | 输入
350 | 0.85 | 330.5556 | 297.5 | 144.0858 | 0.9 | 400 | 82.64%
360 | 0.85 | 340 | 306 | 148.2026 | 0.9 | 400 | 85% |  |  |  | 给定参数
370 | 0.85 | 349.4444 | 314.5 | 152.3193 | 0.9 | 400 | 87.36%
380 | 0.85 | 358.8889 | 323 | 156.436 | 0.9 | 400 | 89.72%
388 | 0.85 | 366.4444 | 329.8 | 159.7294 | 0.9 | 400 | 91.61% |  |  |  | 输出
388 | 0.85 | 366.4444 | 329.8 | 159.7294 | 0.9 | 400 | 91.61%
690 | 0.85 | 617.3684 | 586.5 | 192.7732 | 0.95 | 630 | 97.99%
690 | 0.7 | 536.6667 | 483 | 233.9276 | 0.9 | 630 | 85.19%
690 | 0.6 | 460 | 414 | 200.5094 | 0.9 | 630 | 73.02%
690 | 0.85 | 651.6667 | 586.5 | 284.0549 | 0.9 | 630 | 103.4%
690 | 0.85 | 617.3684 | 586.5 | 192.7732 | 0.95 | 630 | 97.99%
4、电力系统负荷计算(将以上表2、表3整合)
序号 | 回路编号 | 总功率 Pe（KW） | 需用系数Kx | 功率因数Cosφ | 额定电压Ue（V） | 设备相数 | 视在功率 S (KVA) | 计算有功功率 Pjs（KW） | 计算无功功率 Qjs（KVar） | 计算有功电流 Ijs（A) | 选用的 变压器 S (KVA) | 负荷率 Sjs/S
1 |  | 37 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 39.3125 | 31.45 | 23.5875 | 59.7309 | 400 | 9.828%
2 |  | 37 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 39.3125 | 31.45 | 23.5875 | 59.7309 | 400 | 9.828%
3 |  | 23.4 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 24.8625 | 19.89 | 14.9175 | 37.7758 | 400 | 6.216%
4 |  | 23.4 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 24.8625 | 19.89 | 14.9175 | 37.7758 | 400 | 6.216%
5 |  | 0 | 0.75 | 0.8 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0%
6 |  | 0 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
7 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
8 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
9 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
10 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
合计 | 总负荷:Pe=120.8(KW) |  | 平均功率因数=0.82 |  |  | 视在功率:S= | 128.35 | 有功功率:Pj=102.68(KW) | 无功功率: Qjs=77.01(Kvar) | 有功电流:Ijs=195.01337060897 (A) | 1600 | 8.022%
5、变压器容量与其电流计算公式（直接输入） (淘宝店铺:枫启教育) | [7 empty] | 颜色表达含义
容量KVA | 高压电压KV | 高压电流A | 低压电压KV | 低压电流A |  |  |  |  | 输入
80 | 10 | 4.6189 | 0.4 | 115.4734
100 | 10 | 5.7737 | 0.4 | 144.3418 |  |  |  |  | 给定参数
125 | 10 | 7.2171 | 0.4 | 180.4273
160 | 10 | 9.2379 | 0.4 | 230.9469
200 | 10 | 11.5473 | 0.4 | 288.6836 |  |  |  |  | 输出
250 | 10 | 14.4342 | 0.4 | 360.8545
315 | 10 | 18.1871 | 0.4 | 454.6767
400 | 10 | 23.0947 | 0.4 | 577.3672
500 | 10 | 28.8684 | 0.4 | 721.709
630 | 10 | 36.3741 | 0.4 | 909.3533
800 | 10 | 46.1894 | 0.4 | 1154.7344
1000 | 10 | 57.7367 | 0.4 | 1443.418
1250 | 10 | 72.1709 | 0.4 | 1804.2725
1600 | 10 | 92.3788 | 0.4 | 2309.4688
2000 | 10 | 115.4734 | 0.4 | 2886.836
2500 | 10 | 144.3418 | 0.4 | 3608.545
3150 | 10 | 181.8707 | 0.4 | 4546.7667
4000 | 10 | 230.9469 | 0.4 | 5773.6721
5000 | 10 | 288.6836 | 0.4 | 7217.0901
6300 | 10 | 363.7413 | 0.4 | 9093.5335
8000 | 10 | 461.8938 | 0.4 | 11547.3441
10000 | 10 | 577.3672 | 0.4 | 14434.1801
6、铝排计算公式（直接输入）
截面(mm) |  | 长度(米） | 密度(Kg/m3) | 重量 (公斤) | 单价 (元/公斤) | 合计 (元)
4 | 40 | 1 | 2700 | 0.432 | 26 | 11.232
5 | 50 | 1 | 2700 | 0.675 | 26 | 17.55
6 | 60 | 1 | 2700 | 0.972 | 26 | 25.272
8 | 80 | 1 | 2700 | 1.728 | 26 | 44.928
10 | 100 | 1 | 2700 | 2.7 | 26 | 70.2
| 80 | 9 | 2700 | 0 | 26 | 0
颜色表达含义
7、铜排计算公式（直接输入） (淘宝店铺:枫启教育) | [8 empty] | 输入
截面(mm) |  | 长度(米） | 密度(Kg/m3) | 重量 (公斤) | 单价 (元/公斤) | 合计 (元)
4 | 40 | 1 | 8900 | 1.424 | 86 | 122.464 |  |  | 给定参数
5 | 50 | 1 | 8900 | 2.225 | 86 | 191.35
6 | 60 | 1 | 8900 | 3.204 | 86 | 275.544
8 | 80 | 1 | 8900 | 5.696 | 86 | 489.856 |  |  | 输出
10 | 100 | 1 | 8900 | 8.9 | 86 | 765.4
|  |  | 8900 | 0 | 86 | 0
8、铜线截面计算公式（直接输入）
直径(mm) | 截面(mm) | 根数 | 计算截面 | 标称截面 | 截面率%
2 | 3.1416 | 1 | 3.1416 | 4 | 78.5397
2.36 | 4.3743 | 1 | 4.3743 | 6 | 72.9058
2.58 | 5.2279 | 1 | 5.2279 | 6 | 87.132
1.89 | 2.8055 | 7 | 19.6386 | 25 | 78.5545
2 | 3.1416 | 1 | 3.1416 | 4 | 78.5397
2 | 3.1416 | 1 | 3.1416 | 4 | 78.5397
9、铜线重量计算公式（直接输入） (淘宝店铺:枫启教育)
直径(mm) | 截面(mm2) | 根数 | 计算截面(mm2) | 长度(m) | 体积(m3) | 密度(Kg/m3) | 重量 (公斤) | 单价 (元/公斤) | 合计 (元)
1.8 | 2.5447 | 1 | 2.5447 | 150 | 0.0003817 | 8900 | 3.3972 | 50 | 169.8579
3 | 7.0686 | 1 | 7.0686 | 150 | 0.0010603 | 2700 | 2.8628 | 15 | 42.9416
3 | 7.0686 | 1 | 7.0686 | 150 | 0.0010603 | 2700 | 5 | 15 | 75
3 | 7.0686 | 1 | 7.0686 | 150 | 0.0010603 | 2700 | 2.8628 | 15 | 42.9416
2 | 3.1416 | 1 | 3.1416 | 1200 | 0.0037699 | 8900 | 33.5522 | 60 | 2013.1309
2 | 3.1416 | 1 | 3.1416 | 1200 | 0.0037699 | 8900 | 33.5522 | 60 | 2013.1309

## 电力系统负荷计算
4.电力系统负荷计算 | [11 empty] | 目录!A1
序号 | 回路编号(淘宝店铺:枫启教育) | 总功率 Pe（KW） | 需用系数Kx | 功率因数Cosφ | 额定电压Ue（V） | 设备相数(淘宝店铺:枫启教育) | 视在功率 S (KVA) | 计算有功功率 Pjs（KW） | 计算无功功率 Qjs（KVar） | 计算有功电流 Ijs（A) | 选用的 变压器 S (KVA) | 负荷率 Sjs/S
1 |  | 37 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 39.3125 | 31.45 | 23.5875 | 59.7309 | 400 | 9.828%
2 |  | 37 | 0.85 | 0.65 | 380 | 三相 | 48.3846 | 31.45 | 36.7691 | 73.515 | 400 | 12.1%
3 |  | 23.4 | 0.85 | 0.95 | 380 | 三相 | 20.9368 | 19.89 | 6.5375 | 31.8112 | 400 | 5.234%
4 |  | 23.4 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 24.8625 | 19.89 | 14.9175 | 37.7758 | 400 | 6.216%
5 |  | 890 | 0.75 | 0.8 | 380 | 三相 | 834.375 | 667.5 | 500.625 | 1267.7388 | 1000 | 83.44%
6 |  | 350 | 0.85 | 0.8 | 380 | 三相 | 371.875 | 297.5 | 223.125 | 565.0222 | 400 | 92.97%
7 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
8 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
9 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
10 |  | 0 | 0.8 | 0.85 | 380 | 三相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0%
合计 | 总负荷:Pe=1360.8(KW) |  | 平均功率因数=0.82 |  |  | 视在功率:S= | 1339.7465 | 有功功率:Pj=1067.68(KW) | 无功功率: Qjs=805.561651208146(Kvar) | 有功电流:Ijs=2035.59386393868 (A) | 1600 | 83.73%

## 变压器型号、参数、电压降、启动电压降综合计算表
电缆型号、实际电流、载流量、电压降、启动电压降综合计算表 | [19 empty] | 目录!A1
序 号 | 电 缆 编 号 | 电 缆 型 号 | 电 缆 截 面 积 mm3 | 电 缆 长 度 m | 最 大 电 机 功 率 kw | 负 荷 容 量 之 和 kw | 需 用 系 数 | 电 网 额 定 电 压 V | 功 率 因 数 cosφ | 电 缆 载 流 量 A | 电缆最大长时工作电流公式 （单位A） | 电缆 电导率 m/Ω·mm2 | 电 动 机 效 率 | 干线电缆 电压降公式 （单位V） | 支线电缆 电压降公式 （单位V） | 启动 时功 率因 数 | 电机 额定 启动 电流 A | 电机 实践 启动 电流 A | 干线电缆启动时 电压损失公式（单位V） | 支线电缆启动时 电压损失公式（单位V）
|  |  | s | L | Pmax | ∑Pe | kx | Ue |  |  | 电缆实际工作电流 | D |  | 干线电缆电压降 | 支线电缆电压降 |  |  | 额定
1 | 4 | MCPTJ-3×120 | 120 | 20 | 250 | 500 | 0.7 | 1140 | 0.7 | 293 | 253.2238 | 42.5 | 0.95 | 1.204 |  | 0.7 | 670 | 462.3 | 3.402
2 | 5 | MYP-3×70 | 70 | 30 | 45 | 90 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 60.3 | 42.5 | 0.95 | 0.63689 |  | 0.7 | 180.9 | 124.821 | 2.1629
3 | 6 | MCPTJ-3×120 | 120 | 30 | 250 | 722 | 0.60776 | 1140 | 0.7 | 293 | 317.4703 | 42.5 | 0.95 | 2.2642 |  | 0.7 | 670 | 462.3 | 5.5612
4 | 7 | MCPTJ-3×120 | 120 | 20 | 400 | 1580 | 0.5519 | 3300 | 0.7 | 293 | 217.9435 | 42.5 | 0.95 | 0.51812 |  | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 | 1.1256
5 | 8 | MCPTJ-3×120 | 120 | 20 | 400 | 1600 | 0.55 | 3300 | 0.7 | 293 | 219.943 | 42.5 | 0.95 | 0.52288 |  | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 | 1.1303 | 1.2149
6 | 9 | MYP3×35 | 35 | 150 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 3.352 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 26.1933
7 | 10 | MYP3×35 | 35 | 150 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 3.352 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 26.1933
8 | 11 | MCPTJ-3×70 | 70 | 20 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 1.2415 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 3.768
9 | 12 | MCPTJ-3×70 | 70 | 20 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 1.2415 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 3.768
10 | 13 | MYP3×16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 76 | 10.05 | 42.5 | 0.95 |  | 0.32589 | 0.7 | 40.2 | 27.738 |  | 0.9891
11 | 14 | MYP3×16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 76 | 10.05 | 42.5 | 0.95 |  | 0.32589 | 0.7 | 40.2 | 27.738 |  | 0.9891
12 | 15 | MYP3×35 | 35 | 10 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 0.22347 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 1.7462
13 | 16 | MYP3×35 | 35 | 10 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 0.22347 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 1.7462
14 | 17 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 2.6071 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 7.9128
15 | 18 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 132 | 132 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 88.44 | 42.5 | 0.95 |  | 1.3766 | 0.7 | 530.64 | 366.1416 |  | 6.267
16 | 19 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 2.6071 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 7.9128
17 | 20 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 132 | 132 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 88.44 | 42.5 | 0.95 |  | 1.3766 | 0.7 | 530.64 | 366.1416 |  | 6.267
18 | 21 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 2.6071 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 7.9128
19 | 22 | MCPTJ-3×70 | 70 | 200 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 6.8621 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 20.8269
20 | 23 | MCPTJ-3×70 | 70 | 200 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 3.431 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 10.4134
21 | 24 | MCPTJ-3×50 | 50 | 230 | 250 | 250 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 168 | 57.8636 | 42.5 | 0.95 |  | 6.905 | 0.7 | 231.4545 | 159.7036 |  | 20.957
22 | 25 | MCPTJ-3×70 | 70 | 460 | 400 | 930 | 0.65806 | 3300 | 0.7 | 168 | 152.9603 | 42.5 | 0.95 | 28.6753 |  | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 | 76.5771
23 | 26 | MCPTJ-3×70 | 70 | 460 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 7.8914 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 23.9509
24 | 27 | MCPTJ-3×70 | 70 | 460 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 15.7828 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 47.9018
25 | 28 | MCPTJ-3×70 | 70 | 250 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 4.2888 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 13.0168
26 | 29 | MCPTJ-3×70 | 70 | 250 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 8.5776 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 26.0336
27 | 30 | MCPTJ-3×70 | 70 | 450 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 7.7198 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 23.4302
28 | 31 | MCPTJ-3×70 | 70 | 450 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 15.4397 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 46.8604
29 | 32 | MCPTJ-3×70 | 70 | 240 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 4.1172 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 12.4961
30 | 33 | MCPTJ-3×70 | 70 | 240 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 4.1172 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 12.4961

## 电缆载流量、电压降、启动电压降
电缆型号、实际电流、载流量、电压降、启动电压降综合计算表 | [19 empty] | 目录!A1
序 号 | 电 缆 编 号 | 电 缆 型 号 | 电 缆 截 面 积 mm3 | 电 缆 长 度 m | 最 大 电 机 功 率 kw | 负 荷 容 量 之 和 kw | 需 用 系 数 | 电 网 额 定 电 压 V | 功 率 因 数 cosφ | 电 缆 载 流 量 A | 电缆最大长时工作电流公式 （单位A） | 电缆 电导率 m/Ω·mm2 | 电 动 机 效 率 | 干线电缆 电压降公式 （单位V） | 支线电缆 电压降公式 （单位V） | 启动 时功 率因 数 | 电机 额定 启动 电流 A | 电机 实践 启动 电流 A | 干线电缆启动时 电压损失公式（单位V） | 支线电缆启动时 电压损失公式（单位V）
|  |  | s | L | Pmax | ∑Pe | kx | Ue |  |  | 电缆实际工作电流 | D |  | 干线电缆电压降 | 支线电缆电压降 |  |  | 额定
1 | 4 | MCPTJ-3×120 | 120 | 20 | 250 | 500 | 0.7 | 1140 | 0.7 | 293 | 253.2238 | 42.5 | 0.95 | 1.204 |  | 0.7 | 670 | 462.3 | 3.402
2 | 5 | MYP-3×70 | 70 | 30 | 45 | 90 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 60.3 | 42.5 | 0.95 | 0.63689 |  | 0.7 | 180.9 | 124.821 | 2.1629
3 | 6 | MCPTJ-3×120 | 120 | 30 | 250 | 722 | 0.60776 | 1140 | 0.7 | 293 | 317.4703 | 42.5 | 0.95 | 2.2642 |  | 0.7 | 670 | 462.3 | 5.5612
4 | 7 | MCPTJ-3×120 | 120 | 20 | 400 | 1580 | 0.5519 | 3300 | 0.7 | 293 | 217.9435 | 42.5 | 0.95 | 0.51812 |  | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 | 1.1256
5 | 8 | MCPTJ-3×120 | 120 | 20 | 400 | 1600 | 0.55 | 3300 | 0.7 | 293 | 219.943 | 42.5 | 0.95 | 0.52288 |  | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 | 1.1303 | 1.2149
6 | 9 | MYP3×35 | 35 | 150 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 3.352 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 26.1933
7 | 10 | MYP3×35 | 35 | 150 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 3.352 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 26.1933
8 | 11 | MCPTJ-3×70 | 70 | 20 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 1.2415 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 3.768
9 | 12 | MCPTJ-3×70 | 70 | 20 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 1.2415 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 3.768
10 | 13 | MYP3×16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 76 | 10.05 | 42.5 | 0.95 |  | 0.32589 | 0.7 | 40.2 | 27.738 |  | 0.9891
11 | 14 | MYP3×16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 76 | 10.05 | 42.5 | 0.95 |  | 0.32589 | 0.7 | 40.2 | 27.738 |  | 0.9891
12 | 15 | MYP3×35 | 35 | 10 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 0.22347 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 1.7462
13 | 16 | MYP3×35 | 35 | 10 | 45 | 45 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 143 | 30.15 | 42.5 | 0.95 |  | 0.22347 | 0.7 | 310.5 | 214.245 |  | 1.7462
14 | 17 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 2.6071 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 7.9128
15 | 18 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 132 | 132 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 88.44 | 42.5 | 0.95 |  | 1.3766 | 0.7 | 530.64 | 366.1416 |  | 6.267
16 | 19 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 2.6071 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 7.9128
17 | 20 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 132 | 132 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 88.44 | 42.5 | 0.95 |  | 1.3766 | 0.7 | 530.64 | 366.1416 |  | 6.267
18 | 21 | MCPTJ-3×50 | 50 | 30 | 250 | 250 | 0.8 | 1140 | 0.7 | 168 | 167.5 | 42.5 | 0.95 |  | 2.6071 | 0.7 | 670 | 462.3 |  | 7.9128
19 | 22 | MCPTJ-3×70 | 70 | 200 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 6.8621 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 20.8269
20 | 23 | MCPTJ-3×70 | 70 | 200 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 3.431 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 10.4134
21 | 24 | MCPTJ-3×50 | 50 | 230 | 250 | 250 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 168 | 57.8636 | 42.5 | 0.95 |  | 6.905 | 0.7 | 231.4545 | 159.7036 |  | 20.957
22 | 25 | MCPTJ-3×70 | 70 | 460 | 400 | 930 | 0.65806 | 3300 | 0.7 | 168 | 152.9603 | 42.5 | 0.95 | 28.6753 |  | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 | 76.5771
23 | 26 | MCPTJ-3×70 | 70 | 460 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 7.8914 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 23.9509
24 | 27 | MCPTJ-3×70 | 70 | 460 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 15.7828 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 47.9018
25 | 28 | MCPTJ-3×70 | 70 | 250 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 4.2888 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 13.0168
26 | 29 | MCPTJ-3×70 | 70 | 250 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 8.5776 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 26.0336
27 | 30 | MCPTJ-3×70 | 70 | 450 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 7.7198 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 23.4302
28 | 31 | MCPTJ-3×70 | 70 | 450 | 400 | 400 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 92.5818 | 42.5 | 0.95 |  | 15.4397 | 0.7 | 370.3273 | 255.5258 |  | 46.8604
29 | 32 | MCPTJ-3×70 | 70 | 240 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 4.1172 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 12.4961
30 | 33 | MCPTJ-3×70 | 70 | 240 | 200 | 200 | 0.8 | 3300 | 0.7 | 205 | 46.2909 | 42.5 | 0.95 |  | 4.1172 | 0.7 | 185.1636 | 127.7629 |  | 12.4961

## 线路电压降计算表
线路电压降计算表 | [12 empty] | 目录!A1
序 号 | 各线路编号 | 各线路组成 （变压器编号、 电缆编号） | 电网 额定 电压 V | 变压器二次 额定 电压 V | 正常运行时线路电压损失 V | 正常运行时 线路允许 电压损失 V | 是否 满足 下列 条件 | 启动时线路电压损失 V | 启动电动机 时实际 最小启动 电压 V | 满足电动机 最小启动转矩的最小电压 V | 电动机启动时启动器最低吸持电压 V | 启动电动机 所需要的 最小启动电压 V | 是否 同时满足 三个条件
|  |  | Ue | U2Be | ΔU |  |  | ΔUq
1 | Ⅰ | B1、4、15 | 1140 | 1200 | 31.14 | 117 | 是 | 74.82 | 1125.18 | 789.8152 | 798 | 723.18 | 是
2 | Ⅲ | B2、6、19 | 1140 | 1200 | 18.97 | 117 | 是 | 58.55 | 1141.45 | 789.8152 | 798 | 739.45 | 是
| Ⅳ | B3、7、27 | 3300 | 3450 | 78.45 | 315 | 是 | 191.47 | 3258.53 | 2286.3071 | 2310 | 2118.53 | 是

## 短路电流计算表
短路点短路电流计算表 | [13 empty] | 目录!A1
序 号 | 短路点编号 | 短路点 前端 变压器 感抗 相对值 | 短路点前端 各电缆编号 | 前端 电缆 长度（m） | 前端电缆相对70mm2 电缆相对电阻的等效长度（m） | 电缆等效截面积 mm2 | 基准 容量 MVA | 基准 电压 Kv | 电缆 电导率 m/Ω·mm2 | 单位 电缆 电抗值 Ω/km | 短路点前端 各电缆电阻 相对值之和 | 短路点前端 变压器及 电缆电抗 相对值之和 | 短路点前端 线路阻抗值 | 短路点最小 两相短路电流
|  |  |  | L | L′ | S | Sj | Uj | D | X0 | ∑R* | ∑X* | Z* | Id(2)
1 | d1 | 6.3492 | 4 | 20 | 20 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 0.27233 | 6.4325 | 6.4383 | 6471.6858
2 | d2 | 6.3492 | 4、11 | 40 | 54.2857 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 0.73918 | 6.5159 | 6.5577 | 6353.8858
3 | d3 | 6.3492 | 4、12 | 40 | 54.2857 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 0.73918 | 6.5159 | 6.5577 | 6353.8858
4 | d4 | 6.3492 | 4、13 | 40 | 170 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 2.3148 | 6.5159 | 6.9148 | 6025.6905
5 | d5 | 6.3492 | 4、14 | 40 | 170 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 2.3148 | 6.5159 | 6.9148 | 6025.6905
6 | d6 | 2.5 | 5 | 30 | 30 | 70 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 0.70028 | 2.625 | 2.7168 | 15336.655
7 | d7 | 2.5 | 5、10、15 | 190 | 175 | 35 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 8.1699 | 3.2917 | 8.8081 | 4730.4859
8 | d8 | 2.5 | 5、9、16 | 190 | 175 | 35 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 8.1699 | 3.2917 | 8.8081 | 4730.4859
9 | d9 | 2.5 | 6 | 30 | 30 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 0.4085 | 2.625 | 2.6566 | 15684.2401
10 | d10 | 2.5 | 6、17 | 60 | 102 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 1.3889 | 2.75 | 3.0808 | 13524.4948
11 | d11 | 2.5 | 6、18 | 60 | 102 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 1.3889 | 2.75 | 3.0808 | 13524.4948
12 | d12 | 2.5 | 6、19 | 60 | 102 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 1.3889 | 2.75 | 3.0808 | 13524.4948
13 | d13 | 2.5 | 6、20 | 60 | 102 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 1.3889 | 2.75 | 3.0808 | 13524.4948
14 | d14 | 2.5 | 6、21 | 60 | 102 | 120 | 100 | 1.2 | 42.5 | 0.06 | 1.3889 | 2.75 | 3.0808 | 13524.4948
15 | d15 | 1 | 7 | 20 | 20 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.032947 | 1.0101 | 1.0106 | 14340.4704
16 | d16 | 1 | 7、22 | 220 | 362.8571 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.59776 | 1.1109 | 1.2615 | 11488.3761
17 | d17 | 1 | 7、23 | 220 | 362.8571 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.59776 | 1.1109 | 1.2615 | 11488.3761
18 | d18 | 1 | 7、24 | 250 | 572 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.9423 | 1.126 | 1.4683 | 9870.5497
19 | d19 | 1 | 7、25 | 480 | 808.5714 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 1.332 | 1.242 | 1.8212 | 7957.8268
20 | d20 | 1 | 8 | 20 | 20 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.032947 | 1.0101 | 1.0106 | 14340.4704
21 | d21 | 1 | 8、26 | 480 | 808.5714 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 1.332 | 1.242 | 1.8212 | 7957.8268
22 | d22 | 1 | 8、27 | 480 | 808.5714 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 1.332 | 1.242 | 1.8212 | 7957.8268
23 | d23 | 1 | 8、28 | 270 | 448.5714 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.73896 | 1.1361 | 1.3553 | 10693.4902
24 | d24 | 1 | 8、29 | 270 | 448.5714 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.73896 | 1.1361 | 1.3553 | 10693.4902
25 | d25 | 1 | 8、30 | 470 | 791.4286 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 1.3038 | 1.2369 | 1.7972 | 8064.2107
26 | d26 | 1 | 8、31 | 470 | 791.4286 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 1.3038 | 1.2369 | 1.7972 | 8064.2107
27 | d27 | 1 | 8、32 | 260 | 431.4286 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.71072 | 1.1311 | 1.3358 | 10849.2695
28 | d28 | 1 | 8、33 | 260 | 431.4286 | 120 | 100 | 3.45 | 42.5 | 0.06 | 0.71072 | 1.1311 | 1.3358 | 10849.2695

## 开关整定值计算表
开关整定值计算表 | [19 empty] | 目录!A1
序 号 | 开 关 编 号 | 开关名称 | 开关型号 | 开关 额定 电压 V | 开关 额定 电流 A | 电机额定功率 KW | 电机额定电流A | 最大 电机 额定 功率 KW | 最大 电机 额定 电流 A | 最大 电机 启动 电流 A | 其它电机额定功率之和 KW | 其它电机 额定电流 之和 A | 馈电继电保护 整定计数值 A | 整定值取值 A | 最小两相短路电流 A | 灵敏度 | 合格 或 不合格 | 启动器控制 电机（组） 整定值 A | 最小两相短路电流 A | 灵敏度 | 合格 或 不合格
[6 empty] | Pe | Ie或∑Ie | Pmax | Imax | Iqe | ∑Pe | ∑Ie
1 | GK1 | 高防开关 | KBGZ41-100/10Y | 10000 | 100 |  |  | 250 | 20.1807 | 80.7229 | 250 | 20.1 | 100.8229 | 160 | 723.12 | 4.5195 | 合格
2 | GK2 | 高防开关 | KBG-210/10Y | 10000 | 210 |  |  | 250 | 20.1807 | 80.7229 | 472 | 37.9488 | 118.6717 | 336 | 1622.88 | 4.83 | 合格
3 | GK3 | 高防开关 | KBG-400/10Y | 10000 | 400 |  |  | 400 | 32.2892 | 129.1566 | 2780 | 223.512 | 352.6686 | 640 | 2626.14 | 4.1033 | 合格
4 | K1 | 馈电开关 | BXB-630/1140Y | 1140 | 630 |  |  | 250 | 167.5 | 670 | 250 | 167.5 | 837.5 | 850 | 6026 | 7.0894 | 合格
5 | K2 | 馈电开关 | BXB-1200/1140Y | 1140 | 1200 |  |  | 250 | 167.5 | 670 | 472 | 316.24 | 986.24 | 1000 | 4730 | 4.73 | 合格
6 | K3 | 馈电开关 | BXB-800/3300Y | 3300 | 800 |  |  | 400 | 97.4545 | 389.8182 | 2780 | 677.3091 | 1067.1273 | 1100 | 7958 | 7.2345 | 合格
7 | 5 | 馈电开关 | KBZ-400 | 1140 | 400 |  |  | 45 | 30.15 | 180.9 | 45 | 30.15 | 211.05 | 220 | 4730 | 21.5 | 合格
8 | 1 | 组合开关 | QJZ9215-1140-6K | 1140 | 400 | 250 | 148 | [10 empty] | 148 | 6354 | 5.3666 | 合格
9 | 2 |  |  |  | 400 | 250 | 148 | [10 empty] | 148 | 6354 | 5.3666 | 合格
10 | 3 |  |  |  | 400 | 7.5 | 5.025 | [10 empty] | 5 | 6026 | 150.65 | 合格
11 | 4 |  |  |  | 400 | 7.5 | 5.025 | [10 empty] | 5 | 6026 | 150.65 | 合格
12 | 6 | 电磁启动器 | QBZ-120N | 1140 | 120 | 45 | 30.15 | [10 empty] | 30 | 4730 | 19.7083 | 合格
13 | 7 | 电磁启动器 | QBZ-120N | 1140 | 120 | 45 | 30.15 | [10 empty] | 30 | 4730 | 19.7083 | 合格
14 | 8 | 组合开关 | QJZ9215-1140-6K | 1140 | 400 | 250 | 148 | [10 empty] | 148 | 13524 | 11.4223 | 合格
15 | 9 |  |  |  | 400 | 132 | 80 | [10 empty] | 80 | 13524 | 21.1313 | 合格
16 | 10 |  |  |  | 400 | 250 | 148 | [10 empty] | 148 | 13524 | 11.4223 | 合格
17 | 11 |  |  |  | 400 | 132 | 80 | [10 empty] | 90 | 13524 | 18.7833 | 合格
18 | 12 |  |  |  | 400 | 250 | 148 | [10 empty] | 148 | 13524 | 11.4223 | 合格
19 | 13 | 组合开关 | QJZ9215-3300-6K | 3300 | 400 | 200 | 58 | [10 empty] | 58 | 11488 | 24.7586 | 合格
20 | 14 |  |  |  | 400 | 400 | 87 | [10 empty] | 87 | 11488 | 16.5057 | 合格
21 | 15 |  |  |  | 400 | 250 | 54 | [10 empty] | 54 | 9871 | 22.8495 | 合格
22 | 16 |  |  |  | 400 | 930 | 153 | [10 empty] | 160 | 7958 | 6.2172 | 合格
23 | 17 | 组合开关 | QJZ9215-3300-9K | 3300 | 400 | 200 | 58 | [10 empty] | 58 | 7958 | 17.1509 | 合格
24 | 18 |  |  |  | 400 | 400 | 87 | [10 empty] | 87 | 7958 | 11.4339 | 合格
25 | 19 |  |  |  | 400 | 200 | 58 | [10 empty] | 58 | 10693 | 23.0453 | 合格
26 | 20 |  |  |  | 400 | 400 | 87 | [10 empty] | 87 | 10693 | 15.3635 | 合格
27 | 21 |  |  |  | 400 | 200 | 58 | [10 empty] | 58 | 8064 | 17.3793 | 合格
28 | 22 |  |  |  | 400 | 400 | 87 | [10 empty] | 87 | 8064 | 11.5862 | 合格
29 | 23 |  |  |  | 400 | 200 | 58 | [10 empty] | 58 | 10849 | 23.3815 | 合格
30 | 24 |  |  |  | 400 | 400 | 87 | [10 empty] | 87 | 10849 | 15.5876 | 合格

## 短路保护分级表
短路保护分级表 | [11 empty] | 目录!A1
开 关 编 号 | 一级保护 |  |  | 二级保护 |  |  | 三级保护 |  |  | 线路末端两相短路电流值（A） | 灵敏度 | 灵敏度 是否 合格
| 电磁元件脱扣器 | 熔 体 | JDB | 电磁元件脱扣器 | 熔体 | JDB | 电磁元件脱扣器 | 熔体 | JDB
GK1 |  |  |  | 160 | [5 empty] | 723.12 | 4.5195 | 是
GK2 |  |  |  | 336 | [5 empty] | 1622.88 | 4.83 | 是
GK3 |  |  |  | 640 | [5 empty] | 2626.14 | 4.1033 | 是
K1 |  |  |  | 850 | [5 empty] | 6026 | 7.0894 | 是
K2 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 4730 | 4.73 | 是
K3 |  |  |  | 1100 | [5 empty] | 7958 | 7.2345 | 是
5 |  |  |  | 220 | [5 empty] | 4730 | 21.5 | 是
1 |  |  | 148 | [6 empty] | 6354 | 5.3666 | 是
2 |  |  | 148 | [6 empty] | 6354 | 5.3666 | 是
3 |  |  | 5 | [6 empty] | 6026 | 150.65 | 是
4 |  |  | 5 | [6 empty] | 6026 | 150.65 | 是
6 |  |  | 30 | [6 empty] | 4730 | 19.7083 | 是
7 |  |  | 30 | [6 empty] | 4730 | 19.7083 | 是
8 |  |  | 148 | [6 empty] | 13524 | 11.4223 | 是
9 |  |  | 80 | [6 empty] | 13524 | 21.1313 | 是
10 |  |  | 148 | [6 empty] | 13524 | 11.4223 | 是
11 |  |  | 90 | [6 empty] | 13524 | 18.7833 | 是
12 |  |  | 148 | [6 empty] | 13524 | 11.4223 | 是
13 |  |  | 58 | [6 empty] | 11488 | 24.7586 | 是
14 |  |  | 87 | [6 empty] | 11488 | 16.5057 | 是
15 |  |  | 54 | [6 empty] | 9871 | 22.8495 | 是
16 |  |  | 160 | [6 empty] | 7958 | 6.2172 | 是
17 |  |  | 58 | [6 empty] | 7958 | 17.1509 | 是
18 |  |  | 87 | [6 empty] | 7958 | 11.4339 | 是
19 |  |  | 58 | [6 empty] | 10693 | 23.0453 | 是
20 |  |  | 87 | [6 empty] | 10693 | 15.3635 | 是
21 |  |  | 58 | [6 empty] | 8064 | 17.3793 | 是
22 |  |  | 87 | [6 empty] | 8064 | 11.5862 | 是
23 |  |  | 58 | [6 empty] | 10849 | 23.3815 | 是
24 |  |  | 87 | [6 empty] | 10849 | 15.5876 | 是

## 开关选择继保整定一览表
开关选择继保整定一览表 | [8 empty] | 目录!A1
开关编号 | 开 关 型 号 | 负荷 容量(KW) | 工作 电流 (A) | 整 定 电 流 值 (A) |  |  |  | 线路末端两相短路电流值(A) | 灵 敏 度 | 是否 合格
|  |  |  | 电磁元件脱扣器 | 热 元件 | 熔体 | JDB
GK1 | KBGZ41-100/10Y | 500 |  | 160 |  |  |  | 723.12 | 4.5195 | 合格
GK2 | KBG-210/10Y | 722 |  | 336 |  |  |  | 1622.88 | 4.83 | 合格
GK3 | KBG-400/10Y | 3180 |  | 640 |  |  |  | 2626.14 | 4.1033 | 合格
K1 | BXB-630/1140Y | 500 |  | 850 |  |  |  | 6026 | 7.0894 | 合格
K2 | BXB-1200/1140Y | 722 |  | 1000 |  |  |  | 4730 | 4.73 | 合格
K3 | BXB-800/3300Y | 3180 |  | 1100 |  |  |  | 7958 | 7.2345 | 合格
5 | KBZ-400 | 90 |  | 220 |  |  |  | 4730 | 21.5 | 合格
1 | QJZ9215-1140-6K | 250 |  |  |  |  | 148 | 6354 | 5.3666 | 合格
2 |  | 250 |  |  |  |  | 148 | 6354 | 5.3666 | 合格
3 |  | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 6026 | 150.65 | 合格
4 |  | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 6026 | 150.65 | 合格
6 | QBZ-120N | 45 |  |  |  |  | 30 | 4730 | 19.7083 | 合格
7 | QBZ-120N | 45 |  |  |  |  | 30 | 4730 | 19.7083 | 合格
8 | QJZ9215-1140-6K | 250 |  |  |  |  | 148 | 13524 | 11.4223 | 合格
9 |  | 132 |  |  |  |  | 80 | 13524 | 21.1313 | 合格
10 |  | 250 |  |  |  |  | 148 | 13524 | 11.4223 | 合格
11 |  | 132 |  |  |  |  | 90 | 13524 | 18.7833 | 合格
12 |  | 250 |  |  |  |  | 148 | 13524 | 11.4223 | 合格
13 | QJZ9215-3300-6K | 200 |  |  |  |  | 58 | 11488 | 24.7586 | 合格
14 |  | 400 |  |  |  |  | 87 | 11488 | 16.5057 | 合格
15 |  | 250 |  |  |  |  | 54 | 9871 | 22.8495 | 合格
16 |  | 930 |  |  |  |  | 160 | 7958 | 6.2172 | 合格
17 | QJZ9215-3300-9K | 200 |  |  |  |  | 58 | 7958 | 17.1509 | 合格
18 |  | 400 |  |  |  |  | 87 | 7958 | 11.4339 | 合格
19 |  | 200 |  |  |  |  | 58 | 10693 | 23.0453 | 合格
20 |  | 400 |  |  |  |  | 87 | 10693 | 15.3635 | 合格
21 |  | 200 |  |  |  |  | 58 | 8064 | 17.3793 | 合格
22 |  | 400 |  |  |  |  | 87 | 8064 | 11.5862 | 合格
23 |  | 200 |  |  |  |  | 58 | 10849 | 23.3815 | 合格
24 |  | 400 |  |  |  |  | 87 | 10849 | 15.5876 | 合格

## 电缆选型计算
功率 kW | 线电压 U | 电流 A | 目录!A1 | 计算外径 | [5 empty] | 装盘系数
150 | 380 | 284.8768 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
10 | 380 | 18.9918 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
5 | 380 | 9.4959 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
40 | 380 | 75.9671 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
200 | 380 | 379.8357 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
125 | 380 | 223.4328 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
125 | 6000 | 15.0352 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
37 | 380 | 70.2696 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
55 | 380 | 104.4548 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
200 | 380 | 379.8357 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
160 | 380 | 303.8686 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
11 | 380 | 20.891 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
15 | 380 | 28.4877 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
18.5 | 380 | 35.1348 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
5519 | 10000 | 374.8701 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
4415 | 10000 | 299.8825 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
| 380 | 0 |  |  | 1800 | 900 | 1120 | #DIV/0! | 60 | #DIV/0!
U0/U
U0 | 为相电压
U | 为线电压
铜铝芯载流量换算
I1 | 电流
I2 | 电流
ρ1 | 电阻率
ρ2 | 电阻率
选型时应适当留有余量，另电缆越长本身消耗越大，电压降越大，电流余量应越大。

## 电缆与桥架负荷计算
ケーブル＆ラック重量 (動力棟メイン) |  |  |  | 目录!A1
重量計算
１． 電気室 ～ 動力棟内部
| (淘宝店铺:爱学习工作室) |  | 仕様 | 重量(kg/m) | 条(段)数 | 総重量(ｋｇ/m) | 合計
| 低圧 | CR | W1000 x H100 | 15.12 | 4 | 60.48 | 544.08
| 低圧 | XLPE/PVC | (4c-240)+E120 | 11.5 | 19 | 218.5
|  | XLPE/PVC | (4c-185)+E95 | 9 | 7 | 63
|  | XLPE/PVC | (4c-150)+E95 | 7.3 | 17 | 124.1
|  | XLPE/PVC | (4c-120)+E70 | 6 | 8 | 48
|  | XLPE/PVC | (4c-100以下)+E | 3 | 10 | 30
※1) 将来用(想定)も含む。将来用ケーブルについては、MSBの予備ブレーカーにて想定。
※2) 7c-185sq( 150sq) については、4c-185sq( 150sq)x2 にて計算いたしました。
： 吊りﾎﾟｲﾝﾄ (ｲﾝｻｰﾄ)
|  |  | W ： ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ幅 | =1000
|  |  | L ： 吊りﾋﾟｯﾁ | =1000
選定ｲﾝｻｰﾄ ： 300kg/個
(淘宝店铺:爱学习工作室)
|  |  |  | 544.08 | ÷ 2 ＝ | 272.04
|  |  |  | 300kg x 0.9 ÷ | 272.04 | 0.9925 | m
∴ ｲﾝｻｰﾄﾋﾟｯﾁL=1000mmとする
２． 動力棟 ～ 工場棟 (動力棟内部負荷 送電後)
| (淘宝店铺:爱学习工作室) |  | 仕様 | 重量(kg/m) | 条(段)数 | 総重量(ｋｇ/m) | 合計
| 低圧 | CR | W1000 x H100 | 15.12 | 3 | 45.36 | 449.16
| 低圧 | XLPE/PVC | (4c-240)+E120 | 11.5 | 19 | 218.5
|  | XLPE/PVC | (4c-185)+E95 | 9 | 5 | 45
|  | XLPE/PVC | (4c-150)+E95 | 7.3 | 11 | 80.3
|  | XLPE/PVC | (4c-120)+E70 | 6 | 6 | 36
|  | XLPE/PVC | (4c-100以下)+E | 3 | 8 | 24
※1) 将来用(想定)も含む。将来用ケーブルについては、MSBの予備ブレーカーにて想定。
※2) 7c-185sq( 150sq) については、4c-185sq( 150sq)x2 にて計算いたしました。
(淘宝店铺:爱学习工作室)
： 吊りﾎﾟｲﾝﾄ (ｲﾝｻｰﾄ)
|  |  | W ： ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ幅 | =1000
|  |  | L ： 吊りﾋﾟｯﾁ | =1000
選定ｲﾝｻｰﾄ ： 300kg/個
|  |  |  | 449.16 | ÷ 2 ＝ | 224.58
|  |  |  | 300kg x 0.9 ÷ | 224.58 | 1.2022 | m
∴ ｲﾝｻｰﾄﾋﾟｯﾁL=1200mmとする
L
W
L
W

## 电力变压器过流、速断保护整定值计算
电力变压器过电流保护整定值、电流速断保护整定值计算 | [5 empty] | 目录!A1
变压器型号:SCB10- | 1600 | 10(1±2.5）/0.4kV Dyn11
变压器额定容量（kVA） |  |  | 1600
变压器的短路电压（阻抗电压）uk% |  |  | 6
高压电流互感器 |  |  | 30
高压侧电压（kV） |  |  | 10
低压侧电压（kV） |  |  | 0.4
高压侧电流（A） |  |  | 92.376
低压侧电流（A） |  |  | 2309.4011
低压侧三相短路电流（kA） |  |  | 38.49
变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流的折算值（A） |  |  | 1539.6007
微机保护参数值 | 可靠系数(Krel) |  | 1.05 | 根据微机保护参数值填写
| 接线系数(Kjx) |  | 1
| 继电器返回系数(Kr) |  | 0.95
| 过负荷保护系数(Kgh) |  | 3
过电流保护整定值 | 过电流保护动作电流整定值（二次电流）A |  | 10.21 | 可适当偏小取值为 |  | 9.2 | － | 10.2 | A
| 验算保护装置的灵敏系数(Ksen) | 保护装置一次动作电流（A） | 306.2995 | 5.0263 | ＞1.5，经验算Ksen满足要求
|  | 变压器组别为Dyn11，对远离发电机端短路为(A) | 1539.5556
|  | 验算灵敏系数(淘宝店铺:枫启教育) | 5.0263
| 保护装置的动作时限 |  | t=0.5-0.7s | 应与下一级保护动作时限相配合
电流速断保护整定值 | 电流速断保护动作电流整定值（二次电流）A |  | 53.886 | 可适当偏小取值为 |  | 45 | － | 50 | A
| 验算保护装置的灵敏系数(Ksen) | 保护装置一次动作电流（A） | 1616.5808 | 因上一级主变系统参数不能确定，故无法验算灵敏系数是否满足要求。
上一级主变系统参数
验算灵敏系数
| 保护装置的动作时限(淘宝店铺:枫启教育) |  | t=0s | 取无动作时限

## 电力负荷计算
|  | 电 力 负 荷 计 算 书 | [6 empty] | 目录!A1
| 工程名称： | [7 empty] | 2021-11-13 11:17
| 业务号码： |  |  | 设计： |  |  | 校对： |  | 审核：
序号 | 用电设备组名称 | 回路编号 | 设备容量 Pe (KW) | Kx | cosf | tgf | 计 算 负 荷
[7 empty] | P30(KW) | Q30(KVAR) | S30(KVA) | I30(A)
1 | 照明和插座负荷 | 1WL1 | 186 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 130.2 | 80.6907 | 153.1765 | 232.7203
2 | 照明和插座负荷 | 1WL2 | 176 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 123.2 | 76.3525 | 144.9412 | 220.2084
3 | 照明和插座负荷 | 1WL3 | 198 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 138.6 | 85.8966 | 163.0588 | 247.7345
4 | 照明和插座负荷 | 1WL4 | 210 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 147 | 91.1024 | 172.9412 | 262.7487
5 | 照明和插座负荷 | 1WL5 | 214 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 149.8 | 92.8377 | 176.2353 | 267.7534
6 | 照明和插座负荷 | 1WL6 | 170 | 0.7 | 0.85 | 0.61974 | 119 | 73.7496 | 140 | 212.7013
7 | 裙房一层大厅 | 1WL7 | 100 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 70 | 52.5 | 87.5 | 132.9383
8 | 地下层公共照明（主供） | 1WL8 | 53 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 53 | 25.6691 | 58.8889 | 89.4696
9 | 地上层公共照明（主供） | 1WL9 | 210 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 210 | 101.7076 | 233.3333 | 354.5022
10 | 地上层公共照明（主供） | 1WL10 | 100 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 100 | 48.4322 | 111.1111 | 168.8106
11 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 同时系数K∑ | 0.85 | 车间干线K∑＝0.9～1 ； 低压母线K∑＝0.8～0.9
| 有功负荷系数a | 0.75 | a≈0.7～0.8 （平均负荷与计算负荷之比值）
| 无功负荷系数β | 0.8 | β≈0.75～0.85 （平均负荷与计算负荷之比值）
总 计 (补偿前) |  |  | 1617 |  | 0.84737 | 0.62664 | 1054.68 | 619.5976 | 1223.2134 | 1858.4221
总 计 (补偿后) |  |  | 1617 |  | 0.92 | 0.426 | 1054.68 | 449.2918 | 1146.3913 | 1741.7066
无功补偿容量(KVar) | [7 empty] | 158.7093
变压器选择(KVA) | [8 empty] | 1250
变压器负载率 | [8 empty] | 0.91711

## 电流计算器
10KV/0.4KV配电变压器一、二次侧额定电流计算表 |  |  |  | 1． 变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]： 计算公式:S=√3UI 40．5KV：I1e=0.017S 12KV： I1e=0.06S 7．2KV： I1e=0.1S 当二次为0.4KV时：I2e=1.5S 式中S为变压器容量（KVA），U为额定电压（KV），I为额定电流（A） 2．三相电动机的额定电流（A）： 计算公式:P=√3UICOS∮ 考虑电机功率因数和效率的综合因数：Ie=0.76P/Ue 12KV: I=0.076P 7.2KV; I=0.126P 3.6KV; I=0.25P 0.4KV; I=2P 式中P为电动机功率（KW），Ue为额定电压（KV），I为额定电流（A） 3． 单相（220V）电动机的额定电流（A）： 计算公式:P=UICOS∮ 考虑电机功率因数和效率的综合因数 Ie=5.7P 式中P为电动机功率（KW），Ue为额定电压（KV），I为额定电流（A） 4． 电容器额定电流（A）： 电容器采用星接法Iq=Q/U√3 式中Q为电容器容量（Kvar），U为额定电压（KV），I为额定电流（A） 如果电容器采用三角接法：Iq=Q/U 5． 熔断器熔体额定电流(A): PT保护[RN2,XRNP型]：I=0.5A或1A 变压器保护[RN1,XRNT型]：I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选] (淘宝店铺:爱学习工作室) 一般系数按2倍选取 电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]： I=（1.43-1.55）电容器额定电流[查标准值后按最接近值选] 电动机保护：最好按产品样本直接选取。 6． 电流互感器一次额定电流： 1．5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选]
| 变压器容量（KVA） | 一次侧电流（A） | 二次侧电流（A）
输入： | 800 | 46.16 | 1155.2
说明：计算变压器额定电流只需在白色单元格内输入变压器容量即可；
特别注意：红色单元格内数据自动生成不得修改否则出错。
三相电动机(0.4KV)额定电流计算表 |  |  | 目录!A1
| 变压器容量（KVA） | 一次侧电流（A）
输入： | 5 | 9.4
说明：计算额定电流只需在白色单元格内输入设备容量即可.(淘宝店铺:爱学习工作室)
单相电动机(220V)额定电流计算表
| 变压器容量（KVA） | 一次侧电流（A）
输入： | 2 | 11.4
说明：计算额定电流只需在白色单元格内输入设备容量即可.(淘宝店铺:爱学习工作室)

## 电气安装定额
ID | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 特项 | 人工费 | 目录!A1
1 | YD1-1 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、250 | 台 | 1 | 安装 | 193.41
2 | YD1-10 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、500 | 台 | 1 | 安装 | 234.55
3 | YD1-11 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、1000 | 台 | 1 | 安装 | 307.25
4 | YD1-12 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、2000 | 台 | 1 | 安装 | 366.66
5 | YD1-13 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 660.70
6 | YD1-14 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 968.90
7 | YD1-15 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 1159.22
8 | YD1-16 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、2000 | 台 | 1 | 安装 | 550.64
9 | YD1-17 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 1088.05
10 | YD1-18 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 1882.63
11 | YD1-19 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、16000 | 台 | 1 | 安装 | 2327.58
12 | YD1-2 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、500 | 台 | 1 | 安装 | 248.62
13 | YD1-20 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 3433.67
14 | YD1-21 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 2446.14
15 | YD1-22 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、25000 | 台 | 1 | 安装 | 3018.10
16 | YD1-23 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 3728.97
17 | YD1-24 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 4967.05
18 | YD1-25 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 2611.33
19 | YD1-26 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、25000 | 台 | 1 | 安装 | 3254.96
20 | YD1-27 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 4011.84
21 | YD1-28 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 5374.24
22 | YD1-29 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、20000 | 台 | 1 | 安装 | 3704.80
23 | YD1-3 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、1000 | 台 | 1 | 安装 | 425.71
24 | YD1-30 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 4287.57
25 | YD1-31 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 4693.46
26 | YD1-32 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 5671.53
27 | YD1-33 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、180000 | 台 | 1 | 安装 | 6910.28
28 | YD1-34 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、260000 | 台 | 1 | 安装 | 7691.06
29 | YD1-35 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、360000 | 台 | 1 | 安装 | 8428.01
30 | YD1-36 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、425000 | 台 | 1 | 安装 | 9528.60
31 | YD1-37 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、690000 | 台 | 1 | 安装 | 10780.12
32 | YD1-38 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、20000 | 台 | 1 | 安装 | 4266.26
33 | YD1-39 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 4916.48
34 | YD1-4 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、2000 | 台 | 1 | 安装 | 551.40
35 | YD1-40 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 5392.34
36 | YD1-41 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 7103.40
37 | YD1-42 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、150000 | 台 | 1 | 安装 | 7818.45
38 | YD1-43 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、240000 | 台 | 1 | 安装 | 8663.00
39 | YD1-44 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、360000 | 台 | 1 | 安装 | 9334.12
40 | YD1-45 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、425000 | 台 | 1 | 安装 | 10643.07
41 | YD1-46 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、690000 | 台 | 1 | 安装 | 12040.62
42 | YD1-47 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、90000 | 台 | 1 | 安装 | 7585.28
43 | YD1-48 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、150000 | 台 | 1 | 安装 | 9011.88
44 | YD1-49 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、240000 | 台 | 1 | 安装 | 9984.93
45 | YD1-5 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 993.45
46 | YD1-50 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、360000 | 台 | 1 | 安装 | 13262.38
47 | YD1-51 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、240000 | 台 | 1 | 安装 | 11183.47
48 | YD1-52 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、360000 | 台 | 1 | 安装 | 14874.01
49 | YD1-53 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、750000 | 台 | 1 | 安装 | 19799.18
50 | YD1-6 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 1457.00
51 | YD1-7 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、20000 | 台 | 1 | 安装 | 2157.20
52 | YD1-8 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 2810.03
53 | YD1-9 | 三相电力变压器安装 容量(KVA以下)、250 | 台 | 1 | 安装 | 154.77
54 | YD1-54 | 单相变压器安装 双卷容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 3777.52
55 | YD1-55 | 单相变压器安装 双卷容量(KVA以下)、60000 | 台 | 1 | 安装 | 4214.74
56 | YD1-56 | 单相变压器安装 双卷容量(KVA以下)、90000 | 台 | 1 | 安装 | 4583.86
57 | YD1-57 | 单相变压器安装 双卷容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 5163.90
58 | YD1-58 | 单相变压器安装 双卷容量(KVA以下)、250000 | 台 | 1 | 安装 | 6196.87
59 | YD1-59 | 单相变压器安装 三卷容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 3996.49
60 | YD1-60 | 单相变压器安装 三卷容量(KVA以下)、60000 | 台 | 1 | 安装 | 4475.00
61 | YD1-61 | 单相变压器安装 三卷容量(KVA以下)、90000 | 台 | 1 | 安装 | 4922.48
62 | YD1-62 | 单相变压器安装 330KV容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 5091.70
63 | YD1-63 | 单相变压器安装 330KV容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 7735.98
64 | YD1-64 | 单相变压器安装 330KV容量(KVA以下)、250000 | 台 | 1 | 安装 | 9283.24
65 | YD1-65 | 单相变压器安装 500KV容量(KVA以下)、167000 | 台 | 1 | 安装 | 9195.69
66 | YD1-66 | 单相变压器安装 500KV容量(KVA以下)、250000 | 台 | 1 | 安装 | 10520.94
67 | YD1-67 | 消弧线圈子安装 10KV容量(KVA以下)、300 | 台 | 1 | 安装 | 229.11
68 | YD1-68 | 消弧线圈子安装 10KV容量(KVA以下)、1200 | 台 | 1 | 安装 | 500.66
69 | YD1-69 | 消弧线圈子安装 35KV容量(KVA以下)、550 | 台 | 1 | 安装 | 341.86
70 | YD1-70 | 消弧线圈子安装 35KV容量(KVA以下)、2200 | 台 | 1 | 安装 | 537.60
71 | YD1-71 | 消弧线圈子安装 60KV容量(KVA以下)、1900 | 台 | 1 | 安装 | 758.92
72 | YD1-72 | 消弧线圈子安装 60KV容量(KVA以下)、3800 | 台 | 1 | 安装 | 875.26
73 | YD1-73 | 消弧线圈子安装 110KV容量、4500 | 台 | 1 | 安装 | 1608.47
74 | YD1-74 | 消弧线圈子安装 220KV容量、8000 | 台 | 1 | 安装 | 1949.12
75 | YD1-100 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 3586.30
76 | YD1-101 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 3910.81
77 | YD1-102 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 4893.38
78 | YD1-75 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、250 | 台 | 1 | 安装 | 215.88
79 | YD1-76 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、500 | 台 | 1 | 安装 | 286.84
80 | YD1-77 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、1000 | 台 | 1 | 安装 | 412.46
81 | YD1-78 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 936.64
82 | YD1-79 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 1144.71
83 | YD1-80 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、20000 | 台 | 1 | 安装 | 1475.88
84 | YD1-81 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 1778.70
85 | YD1-82 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、2000 | 台 | 1 | 安装 | 803.21
86 | YD1-83 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 1258.24
87 | YD1-84 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 1589.59
88 | YD1-85 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、16000 | 台 | 1 | 安装 | 2214.09
89 | YD1-86 | 变压器干燥 容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 3144.90
90 | YD1-87 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 2289.61
91 | YD1-88 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、25000 | 台 | 1 | 安装 | 2706.19
92 | YD1-89 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 3376.40
93 | YD1-90 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 3950.42
94 | YD1-91 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、10000 | 台 | 1 | 安装 | 2431.63
95 | YD1-92 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、25000 | 台 | 1 | 安装 | 3036.83
96 | YD1-93 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 3576.15
97 | YD1-94 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 4162.68
98 | YD1-95 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、20000 | 台 | 1 | 安装 | 3122.26
99 | YD1-96 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、40000 | 台 | 1 | 安装 | 3453.24
100 | YD1-97 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、63000 | 台 | 1 | 安装 | 3765.34
101 | YD1-98 | 变压器干燥 双卷容量(KVA以下)、120000 | 台 | 1 | 安装 | 4711.73
102 | YD1-99 | 变压器干燥 三卷容量(KVA以下)、20000 | 台 | 1 | 安装 | 3242.55
103 | YD1-103 | 变压器油过滤 220KV设备以下 | t | 1 | 安装 | 70.98
104 | YD1-104 | 变压器油过滤 330KV-500KV设备 | t | 1 | 安装 | 126.42
105 | YD2-1 | 断路器安装 电压(KV以下)、10 | 台 | 1 | 安装 | 78.50
106 | YD2-10 | 户外少油断路器、110 | 台 | 1 | 安装 | 699.57
107 | YD2-11 | 户外少油断路器、220 | 台 | 1 | 安装 | 1624.37
108 | YD2-12 | 户外少油断路器、330 | 台 | 1 | 安装 | 2254.50
109 | YD2-13 | 断路器安装 电压(KV)、35 | 台 | 1 | 安装 | 444.84
110 | YD2-14 | 断路器安装 电压(KV)、110 | 台 | 1 | 安装 | 780.09
111 | YD2-15 | 断路器安装 电压(KV)、220 | 台 | 1 | 安装 | 1173.06
112 | YD2-16 | 断路器安装 电压(KV)、330 | 台 | 1 | 安装 | 2031.12
113 | YD2-17 | 断路器安装 电压(KV)、500 | 台 | 1 | 安装 | 2774.52
114 | YD2-18 | 断路器安装 电 压、110KV | 间隔 | 1 | 安装 | 3065.58
115 | YD2-19 | 断路器安装 电 压、220KV | 间隔 | 1 | 安装 | 3858.33
116 | YD2-2 | 断路器安装 电压(KV以下)、35 | 台 | 1 | 安装 | 210.90
117 | YD2-20 | 断路器安装 电 压、330KV | 间隔 | 1 | 安装 | 4627.35
118 | YD2-21 | 断路器安装 电 压、500KV | 间隔 | 1 | 安装 | 5315.94
119 | YD2-3 | 断路器安装 户内(电流A以下)、1000 | 台 | 1 | 安装 | 136.50
120 | YD2-4 | 断路器安装 户内(电流A以下)、3000 | 台 | 1 | 安装 | 293.12
121 | YD2-5 | 断路器安装 户内(电流A以下)、6000 | 台 | 1 | 安装 | 708.37
122 | YD2-6 | 断路器安装 户内(电流A以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 717.38
123 | YD2-7 | 断路器安装 户内(电流A以下)、12000 | 台 | 1 | 安装 | 1014.47
124 | YD2-8 | 断路器安装 户内(电流A以下)、延长轴配制增加 | 台 | 1 | 安装 | 22.05
125 | YD2-9 | 户外少油断路器、35 | 台 | 1 | 安装 | 266.68
126 | YD2-22 | 隔离开关安装 10-20KV 电流(A)以下、600 | 组 | 1 | 安装 | 57.88
127 | YD2-23 | 隔离开关安装 10-20KV 电流(A)以下、2000 | 组 | 1 | 安装 | 71.46
128 | YD2-24 | 隔离开关安装 10-20KV 电流(A)以下、4000 | 组 | 1 | 安装 | 189.27
129 | YD2-25 | 隔离开关安装 10-20KV 电流(A)以下、8000 | 组 | 1 | 安装 | 236.42
130 | YD2-26 | 隔离开关安装 10-20KV 电流(A)以下、15000 | 组 | 1 | 安装 | 317.60
131 | YD2-27 | 隔离开关安装 35KV 电流(A)以下、600 | 组 | 1 | 安装 | 97.02
132 | YD2-28 | 隔离开关安装 35KV 电流(A)以下、2000 | 组 | 1 | 安装 | 121.84
133 | YD2-29 | 隔离开关安装 35KV 电流(A)以下、二段式增加 | 组 | 1 | 安装 | 34.02
134 | YD2-30 | 隔离开关安装 35KV、单相(台) | 台 | 1 | 安装 | 105.57
135 | YD2-31 | 隔离开关安装 35KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 170.06
136 | YD2-32 | 隔离开关安装 35KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 198.28
137 | YD2-33 | 隔离开关安装 110KV、单相(台) | 台 | 1 | 安装 | 113.80
138 | YD2-34 | 隔离开关安装 110KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 209.77
139 | YD2-35 | 隔离开关安装 110KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 242.05
140 | YD2-36 | 隔离开关安装 110KV、三相带双地 | 组 | 1 | 安装 | 261.72
141 | YD2-37 | 隔离开关安装 110KV、高度超过6m | 组 | 1 | 安装 | 283.00
142 | YD2-38 | 隔离开关安装 220KV、单相(台) | 台 | 1 | 安装 | 255.19
143 | YD2-39 | 隔离开关安装 220KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 634.28
144 | YD2-40 | 隔离开关安装 220KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 697.62
145 | YD2-41 | 隔离开关安装 220KV、三相带双接地 | 组 | 1 | 安装 | 762.07
146 | YD2-42 | 隔离开关安装 220KV、安装高度超过6m | 组 | 1 | 安装 | 797.20
147 | YD2-43 | 隔离开关安装 35KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 147.90
148 | YD2-44 | 隔离开关安装 35KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 199.35
149 | YD2-45 | 隔离开关安装 110KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 213.00
150 | YD2-46 | 隔离开关安装 110KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 254.52
151 | YD2-47 | 隔离开关安装 110KV、三相带双接地 | 组 | 1 | 安装 | 269.91
152 | YD2-48 | 隔离开关安装 110KV、安装高度超过6m | 组 | 1 | 安装 | 293.79
153 | YD2-49 | 隔离开关安装 220KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 477.16
154 | YD2-50 | 隔离开关安装 220KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 573.99
155 | YD2-51 | 隔离开关安装 220KV、三相带双接地 | 组 | 1 | 安装 | 624.02
156 | YD2-52 | 隔离开关安装 220KV、安装高度超过6m | 组 | 1 | 安装 | 689.28
157 | YD2-53 | 隔离开关安装 330KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 934.35
158 | YD2-54 | 隔离开关安装 330KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 1018.98
159 | YD2-55 | 隔离开关安装 330KV、三相带双接地 | 组 | 1 | 安装 | 1102.00
160 | YD2-56 | 隔离开关安装 330KV、安装高度过6m | 组 | 1 | 安装 | 1295.97
161 | YD2-57 | 隔离开关安装 500KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 1367.37
162 | YD2-58 | 隔离开关安装 500KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 1480.33
163 | YD2-59 | 隔离开关安装 500KV、三相带双接地 | 组 | 1 | 安装 | 1564.73
164 | YD2-60 | 隔离开关安装 500KV、安装高度过6m | 组 | 1 | 安装 | 1763.87
165 | YD2-61 | 隔离开关安装 220KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 641.47
166 | YD2-62 | 隔离开关安装 220KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 690.06
167 | YD2-63 | 隔离开关安装 330KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 1250.74
168 | YD2-64 | 隔离开关安装 330KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 1316.95
169 | YD2-65 | 隔离开关安装 500KV、三相 | 组 | 1 | 安装 | 1651.99
170 | YD2-66 | 隔离开关安装 500KV、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 1800.50
171 | YD2-67 | 电流互感器与隔离开关组合、三相 | 组 | 1 | 安装 | 1304.37
172 | YD2-68 | 电流互感器与隔离开关组合、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 1692.87
173 | YD2-69 | 隔离开关与隔离开关组合、三相带接地 | 组 | 1 | 安装 | 2125.09
174 | YD2-70 | 隔离开关与隔离开关组合、三相带双接地 | 组 | 1 | 安装 | 2295.45
175 | YD2-71 | 隔离开关安装 电压(KV)、330 | 台 | 1 | 安装 | 366.72
176 | YD2-72 | 隔离开关安装 电压(KV)、500 | 台 | 1 | 安装 | 489.17
177 | YD2-73 | 电压互感器安装 油浸式(KV)、6-20 | 台 | 1 | 安装 | 17.35
178 | YD2-74 | 电压互感器安装 油浸式(KV)、35 | 台 | 1 | 安装 | 24.91
179 | YD2-75 | 电压互感器安装 油浸式(KV)、110 | 台 | 1 | 安装 | 43.76
180 | YD2-76 | 电压互感器安装 油浸式(KV)、220 | 台 | 1 | 安装 | 72.95
181 | YD2-77 | 电压互感器安装 电容式(KV)、110 | 台 | 1 | 安装 | 96.73
182 | YD2-78 | 电压互感器安装 电容式(KV)、220 | 台 | 1 | 安装 | 152.61
183 | YD2-79 | 电压互感器安装 电容式(KV)、330 | 台 | 1 | 安装 | 184.93
184 | YD2-80 | 电压互感器安装 电容式(KV)、500 | 台 | 1 | 安装 | 221.09
185 | YD2-81 | 电流互感器安装 电流(A以下)、1000 | 台 | 1 | 安装 | 12.39
186 | YD2-82 | 电流互感器安装 电流(A以下)、2000 | 台 | 1 | 安装 | 17.22
187 | YD2-83 | 电流互感器安装 电流(A以下)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 23.90
188 | YD2-84 | 电流互感器安装 电流(A以下)、8000 | 台 | 1 | 安装 | 36.48
189 | YD2-85 | 电流互感器安装 电流(A以下)、15000 | 台 | 1 | 安装 | 45.95
190 | YD2-86 | 电流互感器安装 电压(KV以下)、35 | 台 | 1 | 安装 | 22.76
191 | YD2-87 | 电流互感器安装 电压(KV以下)、110 | 台 | 1 | 安装 | 68.90
192 | YD2-88 | 电流互感器安装 电压(KV以下)、220 | 台 | 1 | 安装 | 81.33
193 | YD2-89 | 电流互感器安装 电压(KV以下)、330 | 台 | 1 | 安装 | 139.08
194 | YD2-90 | 电流互感器安装 电压(KV以下)、500 | 台 | 1 | 安装 | 168.63
195 | YD2-100 | 避雷器安装 氧化锌式(KV)、110 | 组/三相 | 1 | 安装 | 105.65
196 | YD2-101 | 避雷器安装 氧化锌式(KV)、220 | 组/三相 | 1 | 安装 | 254.79
197 | YD2-102 | 避雷器安装 氧化锌式(KV)、330 | 组/三相 | 1 | 安装 | 320.17
198 | YD2-103 | 避雷器安装 氧化锌式(KV)、500 | 组/三相 | 1 | 安装 | 407.88
199 | YD2-91 | 避雷器安装 普通阀式(KV)、35 | 组/三相 | 1 | 安装 | 58.51
200 | YD2-92 | 避雷器安装 普通阀式(KV)、110 | 组/三相 | 1 | 安装 | 210.90
201 | YD2-93 | 避雷器安装 普通阀式(KV)、220 | 组/三相 | 1 | 安装 | 524.94
202 | YD2-94 | 避雷器安装 磁吹式(KV)、35 | 组/三相 | 1 | 安装 | 40.53
203 | YD2-95 | 避雷器安装 磁吹式(KV)、110 | 组/三相 | 1 | 安装 | 104.33
204 | YD2-96 | 避雷器安装 磁吹式(KV)、220 | 组/三相 | 1 | 安装 | 251.03
205 | YD2-97 | 避雷器安装 磁吹式(KV)、330 | 组/三相 | 1 | 安装 | 315.67
206 | YD2-98 | 避雷器安装 磁吹式(KV)、500 | 组/三相 | 1 | 安装 | 402.11
207 | YD2-99 | 避雷器安装 氧化锌式(KV)、35 | 组/三相 | 1 | 安装 | 41.01
208 | YD2-104 | 移相电容器(Kg以下)、50 | 台 | 1 | 安装 | 6.26
209 | YD2-105 | 移相电容器(Kg以下)、80 | 台 | 1 | 安装 | 7.29
210 | YD2-106 | 耦合电容器(KV)、35 | 台 | 1 | 安装 | 25.20
211 | YD2-107 | 耦合电容器(KV)、110 | 台 | 1 | 安装 | 42.44
212 | YD2-108 | 耦合电容器(KV)、220 | 台 | 1 | 安装 | 97.86
213 | YD2-109 | 耦合电容器(KV)、330 | 台 | 1 | 安装 | 136.52
214 | YD2-110 | 耦合电容器(KV)、500 | 台 | 1 | 安装 | 153.28
215 | YD2-111 | 结合滤波器、(套) | 套 | 1 | 安装 | 13.73
216 | YD2-112 | 熔断器、电抗器安装 户内(KV)、10 | 组 | 1 | 安装 | 23.48
217 | YD2-113 | 熔断器、电抗器安装 户内(KV)、35 | 组 | 1 | 安装 | 20.29
218 | YD2-114 | 熔断器、电抗器安装 户外(KV)、35 | 组 | 1 | 安装 | 46.68
219 | YD2-115 | 熔断器、电抗器安装 户外(KV)、RW2-35 | 组 | 1 | 安装 | 63.17
220 | YD2-116 | 熔断器、电抗器安装 重量(kg以下)、1500 | 组/三相 | 1 | 安装 | 346.50
221 | YD2-117 | 熔断器、电抗器安装 重量(kg以下)、3000 | 组/三相 | 1 | 安装 | 441.40
222 | YD2-118 | 熔断器、电抗器安装 重量(kg以下)、4500 | 组/三相 | 1 | 安装 | 504.00
223 | YD2-119 | 熔断器、电抗器安装 重量(kg以下)、7500 | 组/三相 | 1 | 安装 | 588.53
224 | YD2-120 | 阻波器安装 悬挂式(KV)、35 | 个 | 1 | 安装 | 39.48
225 | YD2-121 | 阻波器安装 悬挂式(KV)、110 | 个 | 1 | 安装 | 55.21
226 | YD2-122 | 阻波器安装 悬挂式(KV)、220 | 个 | 1 | 安装 | 83.33
227 | YD2-123 | 阻波器安装 悬挂式(KV)、330 | 个 | 1 | 安装 | 112.90
228 | YD2-124 | 阻波器安装 悬挂式(KV)、500 | 个 | 1 | 安装 | 117.60
229 | YD2-125 | 阻波器安装 支撑绝缘台上(KV)、110 | 个 | 1 | 安装 | 7.35
230 | YD2-126 | 阻波器安装 支撑绝缘台上(KV)、220 | 个 | 1 | 安装 | 10.90
231 | YD2-127 | 阻波器安装 支撑绝缘台上(KV)、330 | 个 | 1 | 安装 | 21.04
232 | YD2-128 | 阻波器安装 支撑绝缘台上(KV)、500 | 个 | 1 | 安装 | 25.12
233 | YD2-129 | 集合式并联电容器安装 重量(t)、5 | 台 | 1 | 安装 | 142.80
234 | YD2-130 | 集合式并联电容器安装 重量(t)、10 | 台 | 1 | 安装 | 178.50
235 | YD2-131 | 集合式并联电容器安装 重量(t以下)、2 | 台 | 1 | 安装 | 67.22
236 | YD2-132 | 集合式并联电容器安装 重量(t以下)、5 | 台 | 1 | 安装 | 88.01
237 | YD2-133 | 集合式并联电容器安装 重量(t以下)、10 | 台 | 1 | 安装 | 106.30
238 | YD2-134 | 10KV配电柜、附油断路器柜 | 台 | 1 | 安装 | 174.85
239 | YD2-135 | 10KV配电柜、附真空断路器柜 | 台 | 1 | 安装 | 115.86
240 | YD2-136 | 10KV配电柜、附SF6断路器柜 | 台 | 1 | 安装 | 179.45
241 | YD2-137 | 10KV配电柜、电压互感器避雷器柜 | 台 | 1 | 安装 | 138.43
242 | YD2-138 | 10KV配电柜、电容器柜 | 台 | 1 | 安装 | 88.20
243 | YD2-139 | 10KV配电柜、其它电气柜 | 台 | 1 | 安装 | 83.90
244 | YD2-140 | 10KV配电柜、成套母线桥(组) | 组 | 1 | 安装 | 136.71
245 | YD2-141 | 35KV成套配柜安装、附油断路器柜 | 台 | 1 | 安装 | 321.38
246 | YD2-142 | 35KV成套配柜安装、附真空断路器柜 | 台 | 1 | 安装 | 219.95
247 | YD2-143 | 35KV成套配柜安装、附SF6断路器柜 | 台 | 1 | 安装 | 264.94
248 | YD2-144 | 35KV成套配柜安装、电压互感器及避雷器柜 | 台 | 1 | 安装 | 273.50
249 | YD2-145 | 35KV成套配柜安装、电容器柜 | 台 | 1 | 安装 | 182.64
250 | YD2-146 | 35KV成套配柜安装、其它电气柜 | 台 | 1 | 安装 | 153.76
251 | YD3-1 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、35 | 串 | 1 | 安装 | 3.78
252 | YD3-10 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、500 | 串 | 1 | 安装 | 18.69
253 | YD3-2 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、110 | 串 | 1 | 安装 | 5.25
254 | YD3-3 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、220 | 串 | 1 | 安装 | 8.19
255 | YD3-4 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、330 | 串 | 1 | 安装 | 9.66
256 | YD3-5 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、500 | 串 | 1 | 安装 | 12.60
257 | YD3-6 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、35 | 串 | 1 | 安装 | 5.88
258 | YD3-7 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、110 | 串 | 1 | 安装 | 7.98
259 | YD3-8 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、220 | 串 | 1 | 安装 | 11.76
260 | YD3-9 | 悬垂绝缘子串安装 定额电压(KV以下)、330 | 串 | 1 | 安装 | 15.33
261 | YD3-11 | 户内支持绝缘子安装 电压10KV、2孔 | 100个 | .01 | 安装 | 4.35
262 | YD3-12 | 户内支持绝缘子安装 电压10KV、4孔 | 100个 | .01 | 安装 | 5.59
263 | YD3-13 | 户内支持绝缘子安装 电压35KV、2孔 | 100个 | .01 | 安装 | 5.21
264 | YD3-14 | 户内支持绝缘子安装 电压35KV、4孔 | 100个 | .01 | 安装 | 6.68
265 | YD3-15 | 户外支持绝缘子安装 额定电压(KV以下)、35 | 柱 | 1 | 安装 | 2.94
266 | YD3-16 | 户外支持绝缘子安装 额定电压(KV以下)、110 | 柱 | 1 | 安装 | 6.51
267 | YD3-17 | 户外支持绝缘子安装 额定电压(KV以下)、220 | 柱 | 1 | 安装 | 10.50
268 | YD3-18 | 户外支持绝缘子安装 额定电压(KV以下)、330 | 柱 | 1 | 安装 | 30.45
269 | YD3-19 | 户外支持绝缘子安装 额定电压(KV以下)、500 | 柱 | 1 | 安装 | 43.68
270 | YD3-20 | 穿墙套管安装 电压(KV以下)、10 | 个 | 1 | 安装 | 6.09
271 | YD3-21 | 穿墙套管安装 电压(KV以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 37.38
272 | YD3-22 | 穿墙套管安装 110KV、水平装设 | 个 | 1 | 安装 | 62.58
273 | YD3-23 | 穿墙套管安装 110KV、垂直装设 | 个 | 1 | 安装 | 30.45
274 | YD3-24 | 穿墙套管安装 220KV、水平装设 | 个 | 1 | 安装 | 153.28
275 | YD3-25 | 穿墙套管安装 220KV、垂直装设 | 个 | 1 | 安装 | 83.58
276 | YD3-26 | 穿墙套管安装 330KV、水平装设 | 个 | 1 | 安装 | 199.50
277 | YD3-27 | 穿墙套管安装 330KV、垂直装设 | 个 | 1 | 安装 | 108.57
278 | YD3-28 | 穿墙套管安装 500KV、水平装设 | 个 | 1 | 安装 | 234.38
279 | YD3-29 | 穿墙套管安装 500KV、垂直装设 | 个 | 1 | 安装 | 128.10
280 | YD3-30 | 软母线安装 35KV(截面mm2以下)、240 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 99.75
281 | YD3-31 | 软母线安装 35KV(截面mm2以下)、400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 112.77
282 | YD3-32 | 软母线安装 35KV(截面mm2以下)、600 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 140.70
283 | YD3-33 | 软母线安装 35KV(截面mm2以下)、2x1400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 317.29
284 | YD3-34 | 软母线安装 110KV(截面mm2以下)、240 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 112.98
285 | YD3-35 | 软母线安装 110KV(截面mm2以下)、400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 127.89
286 | YD3-36 | 软母线安装 110KV(截面mm2以下)、600 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 154.77
287 | YD3-37 | 软母线安装 110KV(截面mm2以下)、2x1400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 431.53
288 | YD3-38 | 软母线安装 220KV(截面mm2以下)、400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 173.25
289 | YD3-39 | 软母线安装 220KV(截面mm2以下)、600 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 185.64
290 | YD3-40 | 软母线安装 220KV(截面mm2以下)、1000 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 240.24
291 | YD3-41 | 软母线安装 220KV(截面mm2以下)、2x1400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 517.88
292 | YD3-42 | 软母线安装 330KV(截面mm2以下)、2x1400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 586.55
293 | YD3-43 | 软母线安装 330KV(截面mm2以下)、扩径空心600 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 283.92
294 | YD3-44 | 软母线安装 500KV(mm2以下)、2x1400 | 跨/三相 | 1 | 安装 | 722.40
295 | YD3-45 | 引下线、跳线及设备安装 35-220KV(截面mm2以下)、240 | 组/三相 | 1 | 安装 | 33.62
296 | YD3-46 | 引下线、跳线及设备安装 35-220KV(截面mm2以下)、600 | 组/三相 | 1 | 安装 | 38.96
297 | YD3-47 | 引下线、跳线及设备安装 35-220KV(截面mm2以下)、800 | 组/三相 | 1 | 安装 | 54.96
298 | YD3-48 | 引下线、跳线及设备安装 35-220KV(截面mm2以下)、1000 | 组/三相 | 1 | 安装 | 78.79
299 | YD3-49 | 引下线、跳线及设备安装 35-220KV(截面mm2以下)、2x1400 | 组/三相 | 1 | 安装 | 141.29
300 | YD3-50 | 引下线、跳线及设备安装 330-500KV(截面mm2以下)、800 | 组/三相 | 1 | 安装 | 92.74
301 | YD3-51 | 引下线、跳线及设备安装 330-500KV(截面mm2以下)、1000 | 组/三相 | 1 | 安装 | 129.02
302 | YD3-52 | 引下线、跳线及设备安装 330-500KV(截面mm2以下)、2x1400 | 组/三相 | 1 | 安装 | 301.35
303 | YD3-53 | (淘宝店铺:枫启教育)铜过渡板、块 | 块 | 1 | 安装 | 16.80
304 | YD3-54 | 母线(根)、14 | 组/三相 | 1 | 安装 | 1010.71
305 | YD3-55 | 母线(根)、18 | 组/三相 | 1 | 安装 | 1192.17
306 | YD3-56 | 母线(根)、26 | 组/三相 | 1 | 安装 | 1485.37
307 | YD3-57 | 带形铝母线安装 (截面mm2以下)、360 | m | 1 | 安装 | 4.67
308 | YD3-58 | 带形铝母线安装 (截面mm2以下)、800 | m | 1 | 安装 | 6.63
309 | YD3-59 | 带形铝母线安装 (截面mm2以下)、1000 | m | 1 | 安装 | 7.87
310 | YD3-60 | 带形铝母线安装 (截面mm2以下)、1200 | m | 1 | 安装 | 8.63
311 | YD3-61 | 带形铝母线安装 每相二片(截面mm2以下)、1000 | m | 1 | 安装 | 14.62
312 | YD3-62 | 带形铝母线安装 每相二片(截面mm2以下)、1200 | m | 1 | 安装 | 16.71
313 | YD3-63 | 带形铝母线安装 每相三片(截面mm2以下)、1000 | m | 1 | 安装 | 21.96
314 | YD3-64 | 带形铝母线安装 每相三片(截面mm2以下)、1200 | m | 1 | 安装 | 24.47
315 | YD3-65 | 带形铝母线安装 每相四片(截面mm2以下)、1000 | m | 1 | 安装 | 29.55
316 | YD3-66 | 带形铝母线安装 每相四片(截面mm2以下)、1200 | m | 1 | 安装 | 31.82
317 | YD3-67 | 母线伸缩节头安装 每相(片)、1 | 个 | 1 | 安装 | 13.23
318 | YD3-68 | 母线伸缩节头安装 每相(片)、2 | 个 | 1 | 安装 | 15.96
319 | YD3-69 | 母线伸缩节头安装 每相(片)、3 | 个 | 1 | 安装 | 18.69
320 | YD3-70 | 母线伸缩节头安装 每相(片)、4 | 个 | 1 | 安装 | 21.84
321 | YD3-71 | 母线伸缩节头安装 每相(片)、铜编织带 | 个 | 1 | 安装 | 10.50
322 | YD3-72 | 槽型母线安装 2(100x45x5)以下 | m | 1 | 安装 | 10.21
323 | YD3-73 | 槽型母线安装 2(150x65x7)以下 | m | 1 | 安装 | 12.10
324 | YD3-74 | 槽型母线安装 2(200x90x12)以下 | m | 1 | 安装 | 14.94
325 | YD3-75 | 槽型母线安装 2(250x115x12.5)以下 | m | 1 | 安装 | 18.92
326 | YD3-76 | 槽型母线安装 2(100x45x5)以下 | 台(组) | 1 | 安装 | 290.51
327 | YD3-77 | 槽型母线安装 2(150x65x7)以下 | 台(组) | 1 | 安装 | 381.21
328 | YD3-78 | 槽型母线安装 2(200x90x12)以下 | 台(组) | 1 | 安装 | 506.16
329 | YD3-79 | 槽型母线安装 2(250x115x12.5)以下 | 台(组) | 1 | 安装 | 556.29
330 | YD3-80 | 管型母线安装 铝管(直径mm以下)、80 | m | 1 | 安装 | 2.84
331 | YD3-81 | 管型母线安装 铝管(直径mm以下)、114 | m | 1 | 安装 | 3.74
332 | YD3-82 | 管型母线安装 铝管(直径mm以下)、168 | m | 1 | 安装 | 5.97
333 | YD3-83 | 管型母线安装 铝管(直径mm以下)、200 | m | 1 | 安装 | 8.54
334 | YD3-84 | 管型母线安装 钢管(直径mm以下)、80 | m | 1 | 安装 | 3.53
335 | YD3-85 | 管型母线安装 钢管(直径mm以下)、100 | m | 1 | 安装 | 4.86
336 | YD3-86 | 管型母线安装 220KV以下 铝管(直径mm以下)、Φ150 | 跨 | 1 | 安装 | 608.96
337 | YD3-87 | 管型母线安装 220KV以下 铝管(直径mm以下)、Φ170 | 跨 | 1 | 安装 | 732.88
338 | YD3-88 | 管型母线安装 500KV以下 铝管(直径mm以下)、Φ150 | 跨 | 1 | 安装 | 913.52
339 | YD3-89 | 管型母线安装 500KV以下 铝管(直径mm以下)、Φ170 | 跨 | 1 | 安装 | 1099.37
340 | YD3-90 | 管型母线安装 500KV以下 铝管(直径mm以下)、Φ250 | 跨 | 1 | 安装 | 1704.49
341 | YD3-91 | 管型母线安装 铝管(直径mm以下)、80 | 组 | 1 | 安装 | 53.15
342 | YD3-92 | 管型母线安装 铝管(直径mm以下)、114 | 组 | 1 | 安装 | 78.52
343 | YD3-93 | 管型母线安装 铝管(直径mm以下)、168 | 组 | 1 | 安装 | 106.16
344 | YD3-94 | 管型母线安装 钢管(直径mm以下)、80 | 组 | 1 | 安装 | 65.60
345 | YD3-95 | 管型母线安装 钢管(直径mm以下)、100 | 组 | 1 | 安装 | 80.35
346 | YD3-96 | 分相封闭母线安装 主母线(外壳/母线)、900x7/400x12 | m | 1 | 安装 | 114.66
347 | YD3-97 | 分相封闭母线安装 主母线(外壳/母线)、1050x8/500x12 | m | 1 | 安装 | 126.00
348 | YD3-98 | 分相封闭母线安装 主母线(外壳/母线)、1450x10/900x16 | m | 1 | 安装 | 200.97
349 | YD3-99 | 分相封闭母线安装 分支母线(外壳/母线)、650x5/150x10 | m | 1 | 安装 | 80.22
350 | YD3-100 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铝母线(mm以内)、1200x650/3x4(12 | m | 1 | 安装 | 81.69
351 | YD3-101 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铝母线(mm以内)、1100x600/3x3(12 | m | 1 | 安装 | 75.39
352 | YD3-102 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铝母线(mm以内)、1000x550/3x2(12 | m | 1 | 安装 | 70.04
353 | YD3-103 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铝母线(mm以内)、900x500/3(120x1 | m | 1 | 安装 | 65.69
354 | YD3-104 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铜母线(mm以内)、1200x650/3x3(10 | m | 1 | 安装 | 91.35
355 | YD3-105 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铜母线(mm以内)、1100x600/3x2(10 | m | 1 | 安装 | 81.80
356 | YD3-106 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铜母线(mm以内)、1000x550/3(100x | m | 1 | 安装 | 71.51
357 | YD3-107 | 10KV共箱母线安装 外壳(宽x高)/铜母线(mm以内)、900x500/3(100x8 | m | 1 | 安装 | 68.77
358 | YD3-108 | 电缆母线安装 箱式通道、740x415 | 100m | .01 | 安装 | 59.43
359 | YD3-109 | 铜芯 500(mm2以下)、电缆母线敷设 | 100m | .01 | 安装 | 5.20
360 | YD3-110 | 铜芯 500(mm2以下)、T型头制安(个) | 个 | 1 | 安装 | 90.93
361 | YD3-111 | 铜芯 500(mm2以下)、终端头制安(个) | 个 | 1 | 安装 | 57.75
362 | YD3-112 | 铜芯 500(mm2以下)、中间头制安(个) | 个 | 1 | 安装 | 69.30
363 | YD3-113 | 发电机出线箱安装 发电机容量(MW)、300 | 台 | 1 | 安装 | 798.00
364 | YD3-114 | 发电机出线箱安装 发电机容量(MW)、600 | 台 | 1 | 安装 | 1806.00
365 | YD3-115 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、400 | m | 1 | 安装 | 5.19
366 | YD3-116 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、800 | m | 1 | 安装 | 8.23
367 | YD3-117 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、1250 | m | 1 | 安装 | 10.50
368 | YD3-118 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、2000 | m | 1 | 安装 | 15.75
369 | YD3-119 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、4000 | m | 1 | 安装 | 25.75
370 | YD3-120 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、100 | 个 | 1 | 安装 | 17.64
371 | YD3-121 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、300 | 个 | 1 | 安装 | 26.88
372 | YD3-122 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、600 | 个 | 1 | 安装 | 30.24
373 | YD3-123 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流(A以下)、1000 | 个 | 1 | 安装 | 37.80
374 | YD4-1 | PK型、控制屏 | 台 | 1 | 安装 | 110.86
375 | YD4-10 | (淘宝店铺:枫启教育)继电保护屏 | 台 | 1 | 安装 | 134.46
376 | YD4-11 | 远动装置屏 | 台 | 1 | 安装 | 344.30
377 | YD4-12 | 保护检查及打印机屏 | 台 | 1 | 安装 | 134.36
378 | YD4-13 | 故障录波装置屏 | 台 | 1 | 安装 | 134.36
379 | YD4-14 | 电度表屏 | 台 | 1 | 安装 | 134.40
380 | YD4-2 | 马赛克、控制屏 | 台 | 1 | 安装 | 148.95
381 | YD4-3 | 弱电控制、返回屏 | 台 | 1 | 安装 | 113.17
382 | YD4-4 | 同期小屏 | 台 | 1 | 安装 | 46.33
383 | YD4-5 | 控制台(m以内)、1 | 台 | 1 | 安装 | 135.66
384 | YD4-6 | 控制台(m以内)、2 | 台 | 1 | 安装 | 217.39
385 | YD4-7 | 控制台(m以内)、2-4 | 台 | 1 | 安装 | 388.92
386 | YD4-8 | 模拟屏、(m2) | m2 | 1 | 安装 | 85.26
387 | YD4-9 | 电源屏 | 台 | 1 | 安装 | 105.00
388 | YD4-15 | 励磁屏 | 台 | 1 | 安装 | 121.95
389 | YD4-16 | 灭磁屏 | 台 | 1 | 安装 | 151.26
390 | YD4-17 | 直流充电馈电屏 | 台 | 1 | 安装 | 113.40
391 | YD4-18 | 镉镍电池屏 | 台 | 1 | 安装 | 142.38
392 | YD4-19 | 可控硅整流屏 | 台 | 1 | 安装 | 180.64
393 | YD4-20 | 交直流切换屏 | 台 | 1 | 安装 | 113.40
394 | YD4-21 | 端子箱、户外式 | 台 | 1 | 安装 | 26.63
395 | YD4-22 | 端子箱、户内式 | 台 | 1 | 安装 | 9.56
396 | YD4-23 | 屏 边 | 台 | 1 | 安装 | 1.11
397 | YD4-24 | 表计及继电器 | 个 | 1 | 安装 | 9.45
398 | YD4-25 | 组合继电器 | 个 | 1 | 安装 | 12.60
399 | YD4-26 | 电磁锁(电脑编码锁) | 个 | 1 | 安装 | 13.23
400 | YD4-27 | 屏上其他附件 | 个 | 1 | 安装 | 8.61
401 | YD4-28 | 辅助电压互感器及自整角机 | 个 | 1 | 安装 | 11.07
402 | YD4-29 | 小母线(每100m) | 100m | .01 | 安装 | 0.10
403 | YD4-30 | 二次回路配线(每100m) | 100m | .01 | 安装 | 1.05
404 | YD4-31 | 石棉水泥板 | 块 | 1 | 安装 | 29.69
405 | YD4-32 | 塑 料 板 | 块 | 1 | 安装 | 6.59
406 | YD4-33 | 环氧树脂板或电木板 | 块 | 1 | 安装 | 77.07
407 | YD4-34 | 钢 板 | 块 | 1 | 安装 | 36.54
408 | YD4-35 | 成套开关柜 | 台 | 1 | 安装 | 134.42
409 | YD4-36 | 动力盘 | 台 | 1 | 安装 | 76.65
410 | YD4-37 | 动力箱 | 台 | 1 | 安装 | 70.35
411 | YD4-38 | (淘宝店铺:枫启教育)照明箱 | 台 | 1 | 安装 | 65.94
412 | YD4-39 | 熔断器(个) | 个 | 1 | 安装 | 14.49
413 | YD4-40 | 空气开关(个) | 个 | 1 | 安装 | 53.55
414 | YD4-41 | 铁壳开关(个) | 个 | 1 | 安装 | 12.39
415 | YD4-42 | 胶盖闸刀开关 | 个 | 1 | 安装 | 1.58
416 | YD4-43 | 刀型开关 | 个 | 1 | 安装 | 29.00
417 | YD4-44 | 组合开关 | 个 | 1 | 安装 | 6.64
418 | YD4-45 | 万能转换开关 | 个 | 1 | 安装 | 16.38
419 | YD4-46 | 限位开关 | 个 | 1 | 安装 | 13.23
420 | YD4-47 | 控制器 | 个 | 1 | 安装 | 23.06
421 | YD4-48 | 起动器、磁力 | 个 | 1 | 安装 | 41.16
422 | YD4-49 | 起动器、自耦减压 | 个 | 1 | 安装 | 49.56
423 | YD4-50 | 低压电器、电阻器(箱) | 个 | 1 | 安装 | 26.88
424 | YD4-51 | 低压电器、变阻器 | 个 | 1 | 安装 | 57.54
425 | YD4-52 | 低压电器、按 钮 | 个 | 1 | 安装 | 7.14
426 | YD4-53 | 低压电器、电磁制动器 | 个 | 1 | 安装 | 12.39
427 | YD4-54 | 低压电器、漏电保护器 | 个 | 1 | 安装 | 11.55
428 | YD4-55 | 低压电器、其它小电器 | 个 | 1 | 安装 | 6.30
429 | YD4-56 | 一般铁构件、制作 | t | 1 | 安装 | 1251.33
430 | YD4-57 | 一般铁构件、安装 | t | 1 | 安装 | 830.34
431 | YD4-58 | 轻型铁构件、制作 | t | 1 | 安装 | 2652.30
432 | YD4-59 | 轻型铁构件、安装 | t | 1 | 安装 | 1592.22
433 | YD4-60 | 屏(柜)基础槽(角)钢、制作安装(m) | m | 1 | 安装 | 4.41
434 | YD4-61 | 网门(保护网)制作安装 | m2 | 1 | 安装 | 38.98
435 | YD4-62 | 设备二次喷漆 | m2 | 1 | 安装 | 13.46
436 | YD5-1 | 蓄电池支架安装 单 层、单 排 | m | 1 | 安装 | 10.61
437 | YD5-2 | 蓄电池支架安装 单 层、双 排 | m | 1 | 安装 | 20.94
438 | YD5-3 | 蓄电池支架安装 双 层、单 排 | m | 1 | 安装 | 29.61
439 | YD5-4 | 蓄电池支架安装 双 层、双 排 | m | 1 | 安装 | 60.06
440 | YD5-10 | 免维护铅酸蓄电池安装 12V/570AH | 组件 | 1 | 安装 | 17.77
441 | YD5-11 | 免维护铅酸蓄电池安装 6V/820AH | 组件 | 1 | 安装 | 16.17
442 | YD5-12 | 免维护铅酸蓄电池安装 6V/980AH | 组件 | 1 | 安装 | 16.80
443 | YD5-13 | 免维护铅酸蓄电池安装 6V/1070AH | 组件 | 1 | 安装 | 18.06
444 | YD5-5 | 免维护铅酸蓄电池安装 12V/100AH | 组件 | 1 | 安装 | 12.08
445 | YD5-6 | 免维护铅酸蓄电池安装 12V/200AH | 组件 | 1 | 安装 | 12.89
446 | YD5-7 | 免维护铅酸蓄电池安装 12V/290AH | 组件 | 1 | 安装 | 15.12
447 | YD5-8 | 免维护铅酸蓄电池安装 6V/390AH | 组件 | 1 | 安装 | 10.50
448 | YD5-9 | 免维护铅酸蓄电池安装 12V/500AH | 组件 | 1 | 安装 | 15.18
449 | YD5-14 | 蓄电池容量 (Ah以下)、40 | 个 | 1 | 安装 | 0.92
450 | YD5-15 | 蓄电池容量 (Ah以下)、80 | 个 | 1 | 安装 | 1.30
451 | YD5-16 | 蓄电池容量 (Ah以下)、100 | 个 | 1 | 安装 | 2.10
452 | YD5-17 | 蓄电池容量 (Ah以下)、150 | 个 | 1 | 安装 | 3.15
453 | YD5-18 | 蓄电池容量 (Ah以下)、250 | 个 | 1 | 安装 | 4.83
454 | YD5-19 | 蓄电池容量 (Ah以下)、300 | 个 | 1 | 安装 | 5.67
455 | YD5-20 | 蓄电池容量 (Ah以下)、500 | 个 | 1 | 安装 | 8.19
456 | YD5-21 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、300 | 只 | 1 | 安装 | 4.03
457 | YD5-22 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、400 | 只 | 1 | 安装 | 4.68
458 | YD5-23 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、600 | 只 | 1 | 安装 | 6.93
459 | YD5-24 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、800 | 只 | 1 | 安装 | 8.61
460 | YD5-25 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、1000 | 只 | 1 | 安装 | 11.55
461 | YD5-26 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、1200 | 只 | 1 | 安装 | 13.02
462 | YD5-27 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、1400 | 只 | 1 | 安装 | 12.43
463 | YD5-28 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、1600 | 只 | 1 | 安装 | 14.60
464 | YD5-29 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、1800 | 只 | 1 | 安装 | 18.48
465 | YD5-30 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、2000 | 只 | 1 | 安装 | 20.16
466 | YD5-31 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、2500 | 只 | 1 | 安装 | 22.68
467 | YD5-32 | 密闭式铅酸蓄电池安装 容量(AH以下)、3000 | 只 | 1 | 安装 | 25.20
468 | YD5-33 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、50 | 组 | 1 | 安装 | 1280.60
469 | YD5-34 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、100 | 组 | 1 | 安装 | 1309.08
470 | YD5-35 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、200 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
471 | YD5-36 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、300 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
472 | YD5-37 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、400 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
473 | YD5-38 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、600 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
474 | YD5-39 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、800 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
475 | YD5-40 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、1000 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
476 | YD5-41 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、1200 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
477 | YD5-42 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、1400 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
478 | YD5-43 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、1600 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
479 | YD5-44 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、1800 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
480 | YD5-45 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、2000 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
481 | YD5-46 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、2500 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
482 | YD5-47 | 蓄电池组充放电 220V以下(容量AH以下)、3000 | 组 | 1 | 安装 | 1470.00
483 | YD6-1 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、50 | 台 | 1 | 安装 | 2219.76
484 | YD6-2 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、125 | 台 | 1 | 安装 | 2671.89
485 | YD6-3 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、300 | 台 | 1 | 安装 | 3335.96
486 | YD6-4 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、50 | 台 | 1 | 安装 | 2588.92
487 | YD6-5 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、100 | 台 | 1 | 安装 | 3008.75
488 | YD6-6 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、200 | 台 | 1 | 安装 | 3770.76
489 | YD6-7 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、300 | 台 | 1 | 安装 | 4888.91
490 | YD6-8 | 发电机及调相机检查接线 容量(MW以内)、600 | 台 | 1 | 安装 | 6903.48
491 | YD6-10 | 直流发电机检查接线 容量(KW以内)、75 | 台 | 1 | 安装 | 297.99
492 | YD6-11 | 直流发电机检查接线 容量(KW以内)、190 | 台 | 1 | 安装 | 404.33
493 | YD6-12 | 直流发电机检查接线 容量(KW以内)、240 | 台 | 1 | 安装 | 464.21
494 | YD6-13 | 直流发电机检查接线 容量(KW以内)、470 | 台 | 1 | 安装 | 633.70
495 | YD6-14 | 直流发电机检查接线 容量(KW以内)、630 | 台 | 1 | 安装 | 955.61
496 | YD6-15 | 直流发电机检查接线 容量(KW以内)、720 | 台 | 1 | 安装 | 1112.81
497 | YD6-9 | 直流发电机检查接线 容量(KW以内)、13 | 台 | 1 | 安装 | 215.04
498 | YD6-46 | 发电机励磁电阻器安装 容量(MW以内)、50 | 台 | 1 | 安装 | 118.86
499 | YD6-47 | 发电机励磁电阻器安装 容量(MW以内)、125 | 台 | 1 | 安装 | 130.87
500 | YD6-48 | 发电机励磁电阻器安装 容量(MW以内)、200 | 台 | 1 | 安装 | 166.26
501 | YD6-49 | 发电机励磁电阻器安装 容量(MW以内)、300 | 台 | 1 | 安装 | 189.13
502 | YD6-50 | 发电机励磁电阻器安装 容量(MW以内)、600 | 台 | 1 | 安装 | 245.32
503 | YD7-1 | 桥式起重机电气安装 起重量(t以内)、20 | 台 | 1 | 安装 | 1554.17
504 | YD7-2 | 桥式起重机电气安装 起重量(t以内)、50 | 台 | 1 | 安装 | 2160.48
505 | YD7-3 | 桥式起重机电气安装 起重量(t以内)、75 | 台 | 1 | 安装 | 2573.55
506 | YD7-4 | 桥式起重机电气安装 起重量(t以内)、100 | 台 | 1 | 安装 | 3019.97
507 | YD7-10 | 单轨式起重机电气安装 起重量(5t以内)、操纵室控制 | 台 | 1 | 安装 | 577.77
508 | YD7-11 | 单轨式起重机电气安装 起重量(10t以内)、地面控制 | 台 | 1 | 安装 | 474.16
509 | YD7-12 | 单轨式起重机电气安装 起重量(10t以内)、操纵室控制 | 台 | 1 | 安装 | 630.67
510 | YD7-9 | 单轨式起重机电气安装 起重量(5t以内)、地面控制 | 台 | 1 | 安装 | 377.56
511 | YD7-13 | 电动葫芦电气安装 起重量(t)、2 | 台 | 1 | 安装 | 157.71
512 | YD7-14 | 电动葫芦电气安装 起重量(t)、5 | 台 | 1 | 安装 | 189.00
513 | YD7-15 | 电动葫芦电气安装 起重量(t)、10 | 台 | 1 | 安装 | 336.00
514 | YD7-16 | 斗轮堆取料机电气安装 取料(t/h)／堆料(t/h)、630/1000 | 台 | 1 | 安装 | 6501.37
515 | YD7-17 | 斗轮堆取料机电气安装 取料(t/h)／堆料(t/h)、1000/1250 | 台 | 1 | 安装 | 8800.37
516 | YD7-18 | 斗轮堆取料机电气安装 取料(t/h)／堆料(t/h)、2000/3150 | 台 | 1 | 安装 | 10002.85
517 | YD7-19 | 电站专用电梯电气安装 配合锅炉容量(t/h)、425 | 部 | 1 | 安装 | 2408.28
518 | YD7-20 | 电站专用电梯电气安装 配合锅炉容量(t/h)、670 | 部 | 1 | 安装 | 2718.89
519 | YD7-21 | 电站专用电梯电气安装 配合锅炉容量(t/h)、1025 | 部 | 1 | 安装 | 2838.09
520 | YD7-22 | 电站专用电梯电气安装 配合锅炉容量(t/h)、2000 | 部 | 1 | 安装 | 3088.28
521 | YD7-23 | 滑触线安装 等边角钢、∠40x40x4 | 100m | .01 | 安装 | 3.04
522 | YD7-24 | 滑触线安装 等边角钢、∠50x50x5 | 100m | .01 | 安装 | 3.65
523 | YD7-25 | 滑触线安装 等边角钢、∠63x63x6 | 100m | .01 | 安装 | 3.91
524 | YD7-26 | 滑触线安装 等边角钢、∠75x75x8 | 100m | .01 | 安装 | 4.28
525 | YD7-27 | 滑触线安装 扁钢、40x4 | 100m | .01 | 安装 | 1.35
526 | YD7-28 | 滑触线安装 扁钢、50x5 | 100m | .01 | 安装 | 1.62
527 | YD7-29 | 滑触线安装 扁钢、60x6 | 100m | .01 | 安装 | 1.84
528 | YD7-30 | 滑触线安装 槽钢、[65x40 | 100m | .01 | 安装 | 7.30
529 | YD7-31 | 滑触线安装 槽钢、[80x43 | 100m | .01 | 安装 | 7.97
530 | YD7-32 | 滑触线安装 槽钢、[100x48 | 100m | .01 | 安装 | 8.65
531 | YD7-33 | 滑触线安装 槽钢、[120x53 | 100m | .01 | 安装 | 9.09
532 | YD7-34 | (淘宝店铺:枫启教育)安全滑触线 | 100m | .01 | 安装 | 5.88
533 | YD7-35 | 移动软电缆安装 沿钢索每根(长度m以内)、10 | 根 | 1 | 安装 | 20.27
534 | YD7-36 | 移动软电缆安装 沿钢索每根(长度m以内)、20 | 根 | 1 | 安装 | 28.52
535 | YD7-37 | 移动软电缆安装 沿钢索每根(长度m以内)、30 | 根 | 1 | 安装 | 36.06
536 | YD7-38 | 移动软电缆安装 沿轨道每100m(截面平方毫以内)、16 | 根 | 1 | 安装 | 47.06
537 | YD7-39 | 移动软电缆安装 沿轨道每100m(截面平方毫以内)、35 | 根 | 1 | 安装 | 78.33
538 | YD7-40 | 移动软电缆安装 沿轨道每100m(截面平方毫以内)、70 | 根 | 1 | 安装 | 90.51
539 | YD7-41 | 移动软电缆安装 沿轨道每100m(截面平方毫以内)、120 | 根 | 1 | 安装 | 106.89
540 | YD7-42 | 滑触线支架安装 3横架式、螺栓固定 | 付 | 1 | 安装 | 5.83
541 | YD7-43 | 滑触线支架安装 3横架式、焊接固定 | 付 | 1 | 安装 | 5.54
542 | YD7-44 | 滑触线支架安装 6横架式、螺栓固定 | 付 | 1 | 安装 | 7.82
543 | YD7-45 | 滑触线支架安装 6横架式、焊接固定 | 付 | 1 | 安装 | 7.28
544 | YD7-46 | 指示灯安装、(套) | 套 | 1 | 安装 | 5.25
545 | YD8-1 | 人工开挖路面 混凝土路面厚度(mm以内)、150 | m2 | 1 | 安装 | 14.53
546 | YD8-2 | 人工开挖路面 混凝土路面厚度(mm以内)、250 | m2 | 1 | 安装 | 32.74
547 | YD8-3 | 人工开挖路面 沥清路面厚度(mm以内)、150 | m2 | 1 | 安装 | 5.84
548 | YD8-4 | 人工开挖路面 沥清路面厚度(mm以内)、250 | m2 | 1 | 安装 | 10.06
549 | YD8-5 | 人工开挖路面 砂石路面厚度(mm以内)、150 | m2 | 1 | 安装 | 3.36
550 | YD8-6 | 人工开挖路面 砂石路面厚度(mm以内)、250 | m2 | 1 | 安装 | 6.30
551 | YD8-10 | 揭盖盖板(长度mm)、500 | 100m | .01 | 安装 | 1.28
552 | YD8-11 | 揭盖盖板(长度mm)、1000 | 100m | .01 | 安装 | 3.13
553 | YD8-12 | 揭盖盖板(长度mm)、1500 | 100m | .01 | 安装 | 4.41
554 | YD8-7 | 挖填土(m3)、普通土 | m3 | 1 | 安装 | 8.78
555 | YD8-8 | 挖填土(m3)、坚土 | m3 | 1 | 安装 | 14.57
556 | YD8-9 | 挖填土(m3)、岩石 | m3 | 1 | 安装 | 42.95
557 | YD8-13 | 铺沙,盖砖、1-2根电缆 | 100m | .01 | 安装 | 1.31
558 | YD8-14 | 铺沙,盖砖、每增一根电缆 | 100m | .01 | 安装 | 0.35
559 | YD8-15 | 铺沙,盖保护板、1-2根电缆 | 100m | .01 | 安装 | 1.31
560 | YD8-16 | 铺沙,盖保护板、每增一根电缆 | 100m | .01 | 安装 | 0.35
561 | YD8-17 | 铝合金桥架、托盘(断面:宽x高)、300x100 | m | 1 | 安装 | 6.11
562 | YD8-18 | 铝合金桥架、托盘(断面:宽x高)、600x150 | m | 1 | 安装 | 7.91
563 | YD8-19 | 铝合金桥架、托盘(断面:宽x高)、1000x150 | m | 1 | 安装 | 8.10
564 | YD8-20 | 钢制梯架、槽盒(t)、桥架 | t | 1 | 安装 | 1067.05
565 | YD8-21 | 钢制梯架、槽盒(t)、托盘、槽盒 | t | 1 | 安装 | 1567.65
566 | YD8-22 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、Φ32 | 100m | .01 | 安装 | 10.71
567 | YD8-23 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、Φ50 | 100m | .01 | 安装 | 13.80
568 | YD8-24 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、Φ80 | 100m | .01 | 安装 | 17.37
569 | YD8-25 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、Φ100 | 100m | .01 | 安装 | 20.66
570 | YD8-26 | 电缆保护管敷设 钢管(管径mm以内)、Φ32 | 100m | .01 | 安装 | 2.47
571 | YD8-27 | 电缆保护管敷设 钢管(管径mm以内)、Φ50 | 100m | .01 | 安装 | 3.68
572 | YD8-28 | 电缆保护管敷设 钢管(管径mm以内)、Φ80 | 100m | .01 | 安装 | 5.68
573 | YD8-29 | 电缆保护管敷设 钢管(管径mm以内)、Φ100 | 100m | .01 | 安装 | 8.33
574 | YD8-30 | 电缆保护管敷设 钢管(管径mm以内)、Φ125 | 100m | .01 | 安装 | 11.08
575 | YD8-31 | 电缆保护管敷设 钢管(管径mm以内)、Φ150 | 100m | .01 | 安装 | 11.96
576 | YD8-32 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、Φ20 | 100m | .01 | 安装 | 1.41
577 | YD8-33 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、Φ32 | 100m | .01 | 安装 | 1.46
578 | YD8-34 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、Φ50 | 100m | .01 | 安装 | 1.56
579 | YD8-35 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、80 | 100m | .01 | 安装 | 2.38
580 | YD8-36 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、100 | 100m | .01 | 安装 | 2.93
581 | YD8-37 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、150 | 100m | .01 | 安装 | 3.38
582 | YD8-38 | 电缆保护管敷设 管径(mm以下)、250 | 100m | .01 | 安装 | 4.30
583 | YD8-39 | 电缆保护管敷设 顶管(Φ150埋深5m以内)、10m以下 | 根 | 1 | 安装 | 378.00
584 | YD8-40 | 电缆保护管敷设 顶管(Φ150埋深5m以内)、15m以下 | 根 | 1 | 安装 | 525.00
585 | YD8-41 | 电缆保护管敷设 顶管(Φ150埋深5m以内)、20m以下 | 根 | 1 | 安装 | 651.00
586 | YD8-42 | 电缆保护管敷设 顶管(Φ150埋深5m以内)、每增加5m | 根 | 1 | 安装 | 210.00
587 | YD8-43 | 电缆敷设 截面(mm2以内)、10 | 100m | .01 | 安装 | 1.20
588 | YD8-44 | 电缆敷设 截面(mm2以内)、35 | 100m | .01 | 安装 | 1.33
589 | YD8-45 | 电缆敷设 截面(mm2以内)、120 | 100m | .01 | 安装 | 2.19
590 | YD8-46 | 电缆敷设 截面(mm2以内)、240 | 100m | .01 | 安装 | 2.90
591 | YD8-47 | 电缆敷设 单芯(截面mm2以内)、400 | 100m | .01 | 安装 | 2.93
592 | YD8-48 | 电缆敷设 单芯(截面mm2以内)、630 | 100m | .01 | 安装 | 3.76
593 | YD8-49 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、10 | 个 | 1 | 安装 | 20.16
594 | YD8-50 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 23.73
595 | YD8-51 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 28.22
596 | YD8-52 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 33.85
597 | YD8-53 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 31.00
598 | YD8-54 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 36.79
599 | YD8-55 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 42.34
600 | YD8-56 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、10 | 个 | 1 | 安装 | 11.76
601 | YD8-57 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 13.86
602 | YD8-58 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 14.91
603 | YD8-59 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 21.17
604 | YD8-60 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、单芯400 | 个 | 1 | 安装 | 18.04
605 | YD8-61 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、单芯630 | 个 | 1 | 安装 | 24.99
606 | YD8-62 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 23.44
607 | YD8-63 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 32.00
608 | YD8-64 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 42.00
609 | YD8-65 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、单芯400 | 个 | 1 | 安装 | 27.72
610 | YD8-66 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、单芯630 | 个 | 1 | 安装 | 35.70
611 | YD8-67 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、10 | 个 | 1 | 安装 | 17.22
612 | YD8-68 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、50 | 个 | 1 | 安装 | 20.16
613 | YD8-69 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 33.18
614 | YD8-70 | 户内电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 43.47
615 | YD8-71 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、50 | 个 | 1 | 安装 | 14.91
616 | YD8-72 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 44.94
617 | YD8-73 | 户内电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 52.71
618 | YD8-74 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 60.48
619 | YD8-75 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 75.60
620 | YD8-76 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 88.20
621 | YD8-77 | 户外电力电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、10 | 个 | 1 | 安装 | 39.90
622 | YD8-78 | 户外电力电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 47.04
623 | YD8-79 | 户外电力电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 69.30
624 | YD8-80 | 户外电力电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 84.42
625 | YD8-81 | 户外电力电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、单芯400 | 个 | 1 | 安装 | 55.44
626 | YD8-82 | 户外电力电缆终端头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、单芯630 | 个 | 1 | 安装 | 71.82
627 | YD8-83 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 55.44
628 | YD8-84 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 83.16
629 | YD8-85 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 102.06
630 | YD8-86 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、单芯400 | 个 | 1 | 安装 | 66.57
631 | YD8-87 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、单芯630 | 个 | 1 | 安装 | 86.73
632 | YD8-88 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、50 | 个 | 1 | 安装 | 61.95
633 | YD8-89 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 94.92
634 | YD8-90 | 户外电力电缆终端头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 110.04
635 | YD8-91 | 电力电缆中间头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、35 | 个 | 1 | 安装 | 42.00
636 | YD8-92 | 电力电缆中间头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 65.10
637 | YD8-93 | 电力电缆中间头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 82.95
638 | YD8-94 | 电力电缆中间头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、50 | 个 | 1 | 安装 | 37.80
639 | YD8-95 | 电力电缆中间头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 59.22
640 | YD8-96 | 电力电缆中间头制作安装 1KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 76.44
641 | YD8-97 | 电力电缆中间头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、50 | 个 | 1 | 安装 | 48.30
642 | YD8-98 | 电力电缆中间头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、120 | 个 | 1 | 安装 | 74.97
643 | YD8-99 | 电力电缆中间头制作安装 10KV以下(截面mm2以下)、240 | 个 | 1 | 安装 | 95.34
644 | YD8-100 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、6 | 个 | 1 | 安装 | 8.48
645 | YD8-101 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、14 | 个 | 1 | 安装 | 14.51
646 | YD8-102 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、24 | 个 | 1 | 安装 | 17.66
647 | YD8-103 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、37 | 个 | 1 | 安装 | 19.99
648 | YD8-104 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、6 | 个 | 1 | 安装 | 9.45
649 | YD8-105 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、14 | 个 | 1 | 安装 | 15.86
650 | YD8-106 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、24 | 个 | 1 | 安装 | 21.92
651 | YD8-107 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、37 | 个 | 1 | 安装 | 19.09
652 | YD8-108 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、60 | 个 | 1 | 安装 | 33.64
653 | YD8-109 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、80 | 个 | 1 | 安装 | 45.26
654 | YD8-110 | 控制电缆头制作安装 芯数(以内)、100 | 个 | 1 | 安装 | 81.90
655 | YD8-111 | (淘宝店铺:枫启教育)阻燃槽盒(套) | 套 | 1 | 安装 | 82.97
656 | YD8-112 | 防火隔板(m2) | m2 | 1 | 安装 | 26.73
657 | YD8-113 | 防火堵料(t) | t | 1 | 安装 | 1303.81
658 | YD8-114 | 电缆防火涂料(t) | t | 1 | 安装 | 6478.94
659 | YD9-1 | 设备照明、锅炉本体 | 套 | 1 | 安装 | 83.90
660 | YD9-2 | 设备照明、汽机本体 | 套 | 1 | 安装 | 43.37
661 | YD9-3 | 设备照明、电除尘 | 套 | 1 | 安装 | 67.91
662 | YD9-4 | 设备照明、分离器 | 套 | 1 | 安装 | 29.44
663 | YD9-5 | 设备照明、配电构架 | 套 | 1 | 安装 | 55.04
664 | YD9-6 | 路灯安装、钢管杆路灯单叉 | 基 | 1 | 安装 | 172.58
665 | YD9-7 | 路灯安装、钢管杆路灯双叉 | 基 | 1 | 安装 | 196.56
666 | YD9-8 | 路灯安装、水泥杆路灯单叉 | 基 | 1 | 安装 | 243.60
667 | YD9-9 | 路灯安装、水泥杆路灯双叉 | 基 | 1 | 安装 | 344.19
668 | YD9-10 | 架设钢芯铝铰线(截面mm2以内)、35 | km | 1 | 安装 | 88.49
669 | YD9-11 | 架设钢芯铝铰线(截面mm2以内)、95 | km | 1 | 安装 | 183.37
670 | YD9-12 | 架设绝缘铝芯线(截面mm2以内)、35 | km | 1 | 安装 | 92.17
671 | YD9-13 | 架设绝缘铝芯线(截面mm2以内)、95 | km | 1 | 安装 | 111.91
672 | YD9-14 | 埋地钢管穿设绝缘线 | 100m | .01 | 安装 | 6.73
673 | YD9-15 | 接地极、钢管 | 根 | 1 | 安装 | 9.03
674 | YD9-16 | 接地极、角钢 | 根 | 1 | 安装 | 6.68
675 | YD9-17 | 接地极、铜棒 | 根 | 1 | 安装 | 6.78
676 | YD9-18 | 户外接地母线、扁钢60x10以内 | 100m | .01 | 安装 | 10.00
677 | YD9-19 | 户外接地母线、扁钢40x4以内 | 100m | .01 | 安装 | 6.74
678 | YD9-20 | 户外接地母线、园钢Φ16以内 | 100m | .01 | 安装 | 5.78
679 | YD9-21 | 户外接地母线、铜绞线250mm2 | 100m | .01 | 安装 | 4.77
680 | YD9-22 | 户外接地母线、铜绞线150mm2 | 100m | .01 | 安装 | 5.12
681 | YD9-23 | 户外接地母线敷设 铜排、60x80以内 | 100m | .01 | 安装 | 5.98
682 | YD9-24 | 户外接地母线敷设 铜排、40x5以内 | 100m | .01 | 安装 | 5.86
683 | YD9-25 | 户内接地母线敷设 | 100m | .01 | 安装 | 2.92
684 | YD9-26 | 避雷针接地引下线安装 沿混凝土结构(高度m)、25 | 100m | .01 | 安装 | 2.08
685 | YD9-27 | 避雷针接地引下线安装 沿混凝土结构(高度m)、50 | 100m | .01 | 安装 | 3.82
686 | YD9-28 | 避雷针接地引下线安装 沿混凝土结构(高度m)、100 | 100m | .01 | 安装 | 5.37
687 | YD9-29 | 避雷针接地引下线安装 沿混凝土结构(高度m)、150 | 100m | .01 | 安装 | 7.58
688 | YD9-30 | 避雷针接地引下线安装 沿砖结构(高度m)、25 | 100m | .01 | 安装 | 1.24
689 | YD9-31 | 避雷针接地引下线安装 沿砖结构(高度m)、50 | 100m | .01 | 安装 | 1.95
690 | YD9-32 | 避雷针接地引下线安装 沿砖结构(高度m)、100 | 100m | .01 | 安装 | 4.35
691 | YD9-33 | 避雷针接地引下线安装 沿砖结构(高度m)、150 | 100m | .01 | 安装 | 5.65
692 | YD9-34 | 避雷针接地引下线安装 利用金属架接地 | 100m | .01 | 安装 | 0.38
693 | YD9-35 | 避雷针接地引下线安装 构架接地(处) | 处 | 1 | 安装 | 49.35
694 | YD9-36 | 独立避雷针安装 高度(m以下)、18 | 基 | 1 | 安装 | 141.60
695 | YD9-37 | 独立避雷针安装 高度(m以下)、24 | 基 | 1 | 安装 | 165.61
696 | YD9-38 | 独立避雷针安装 高度(m以下)、30 | 基 | 1 | 安装 | 185.28
697 | YD9-39 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 100m | .01 | 安装 | 1.73
698 | YD9-40 | 避雷网安装 沿墙支架敷设 | 100m | .01 | 安装 | 5.16
699 | YD9-41 | 混凝土块制作(100块) | 100块 | .01 | 安装 | 0.89
700 | YD9-42 | 阴极保护井安装 | 口 | 1 | 安装 | 1733.17
701 | YD9-43 | 阴极保护井电极安装 | 根 | 1 | 安装 | 101.41
702 | YD9-44 | 化学降阻剂铺设 | 100kg | .01 | 安装 | 0.50
703 | YD10-1 | 人力运输、平均运距200m以内 | t·km | 1 | 安装 | 215.29
704 | YD10-2 | 人力运输、平均运距200m以上 | t·km | 1 | 安装 | 169.55
705 | YD10-3 | 汽车运输、装卸 | t | 1 | 安装 | 11.74
706 | YD10-4 | 汽车运输、运输(t·km) | t·km | 1 | 安装 | 0.63
707 | YD10-10 | 土石方工程 土类型、岩石 | m3 | 1 | 安装 | 64.13
708 | YD10-5 | 土石方工程 土类型、普通土 | m3 | 1 | 安装 | 11.17
709 | YD10-6 | 土石方工程 土类型、坚土 | m3 | 1 | 安装 | 13.59
710 | YD10-7 | 土石方工程 土类型、松砂土 | m3 | 1 | 安装 | 19.89
711 | YD10-8 | 土石方工程 土类型、泥水坑 | m3 | 1 | 安装 | 33.10
712 | YD10-9 | 土石方工程 土类型、流砂坑 | m3 | 1 | 安装 | 39.98
713 | YD10-11 | 盘型、底盘 | 块 | 1 | 安装 | 13.02
714 | YD10-12 | (淘宝店铺:枫启教育)盘型、卡盘 | 块 | 1 | 安装 | 5.67
715 | YD10-13 | 盘型、拉盘 | 块 | 1 | 安装 | 4.62
716 | YD10-14 | 盘型、木杆根部防腐(根) | 根 | 1 | 安装 | 2.73
717 | YD10-15 | 电杆组立 木杆(m以内)、9 | 根 | 1 | 安装 | 7.77
718 | YD10-16 | 电杆组立 木杆(m以内)、11 | 根 | 1 | 安装 | 11.76
719 | YD10-17 | 电杆组立 木杆(m以内)、13 | 根 | 1 | 安装 | 16.80
720 | YD10-18 | 电杆组立 混凝土杆(m以内)、9 | 根 | 1 | 安装 | 19.95
721 | YD10-19 | 电杆组立 混凝土杆(m以内)、11 | 根 | 1 | 安装 | 27.93
722 | YD10-20 | 电杆组立 混凝土杆(m以内)、13 | 根 | 1 | 安装 | 39.90
723 | YD10-21 | 电杆组立 混凝土杆(m以内)、15 | 根 | 1 | 安装 | 55.44
724 | YD10-22 | 电杆组立 混凝土杆(m以内)、18 | 根 | 1 | 安装 | 83.16
725 | YD10-23 | 电杆组立 单腿接杆(m以内)、9 | 根 | 1 | 安装 | 28.56
726 | YD10-24 | 电杆组立 单腿接杆(m以内)、11 | 根 | 1 | 安装 | 32.76
727 | YD10-25 | 电杆组立 单腿接杆(m以内)、13 | 根 | 1 | 安装 | 37.80
728 | YD10-26 | 电杆组立 双腿接杆(m以内)、15 | 根 | 1 | 安装 | 70.56
729 | YD10-27 | 电杆组立 混合接腿杆(m以内)、9 | 根 | 1 | 安装 | 25.20
730 | YD10-28 | 电杆组立 混合接腿杆(m以内)、11 | 根 | 1 | 安装 | 29.40
731 | YD10-29 | 电杆组立 混合接腿杆(m以内)、13 | 根 | 1 | 安装 | 34.65
732 | YD10-30 | 电杆组立 木撑杆(m以内)、9 | 根 | 1 | 安装 | 19.53
733 | YD10-31 | 电杆组立 木撑杆(m以内)、11 | 根 | 1 | 安装 | 30.66
734 | YD10-32 | 电杆组立 木撑杆(m以内)、13 | 根 | 1 | 安装 | 42.42
735 | YD10-33 | 电杆组立 混凝土撑杆(m以内)、9 | 根 | 1 | 安装 | 28.14
736 | YD10-34 | 电杆组立 混凝土撑杆(m以内)、11 | 根 | 1 | 安装 | 36.33
737 | YD10-35 | 电杆组立 混凝土撑杆(m以内)、13 | 根 | 1 | 安装 | 52.71
738 | YD10-36 | 电杆组立 钢圈焊接、1个焊口 | 个 | 1 | 安装 | 25.83
739 | YD10-37 | 铁、木横担、单根 | 组 | 1 | 安装 | 6.93
740 | YD10-38 | 铁、木横担、双根 | 组 | 1 | 安装 | 10.92
741 | YD10-39 | 瓷横担、直线杆 | 组 | 1 | 安装 | 4.62
742 | YD10-40 | 瓷横担、承力杆 | 组 | 1 | 安装 | 9.24
743 | YD10-41 | (淘宝店铺:枫启教育)二线 | 组 | 1 | 安装 | 3.99
744 | YD10-42 | 四线、单根 | 组 | 1 | 安装 | 5.67
745 | YD10-43 | 四线、双根 | 组 | 1 | 安装 | 9.03
746 | YD10-44 | 六线、单根 | 组 | 1 | 安装 | 7.14
747 | YD10-45 | 六线、双根 | 组 | 1 | 安装 | 11.34
748 | YD10-46 | 瓷横担 | 组 | 1 | 安装 | 3.99
749 | YD10-47 | 一端埋设式、二线 | 根 | 1 | 安装 | 5.04
750 | YD10-48 | 一端埋设式、四线 | 根 | 1 | 安装 | 7.77
751 | YD10-49 | 一端埋设式、六线 | 根 | 1 | 安装 | 10.50
752 | YD10-50 | 两端埋设式、二线 | 根 | 1 | 安装 | 6.93
753 | YD10-51 | 两端埋设式、四线 | 根 | 1 | 安装 | 7.77
754 | YD10-52 | 两端埋设式、六线 | 根 | 1 | 安装 | 8.61
755 | YD10-53 | 普通拉线(截面mm2以内)、35 | 根 | 1 | 安装 | 9.45
756 | YD10-54 | 普通拉线(截面mm2以内)、70 | 根 | 1 | 安装 | 11.55
757 | YD10-55 | 普通拉线(截面mm2以内)、120 | 根 | 1 | 安装 | 13.86
758 | YD10-56 | 水平及弓型拉线(截面mm2以内)、35 | 根 | 1 | 安装 | 21.42
759 | YD10-57 | 水平及弓型拉线(截面mm2以内)、70 | 根 | 1 | 安装 | 28.56
760 | YD10-58 | 水平及弓型拉线(截面mm2以内)、120 | 根 | 1 | 安装 | 31.50
761 | YD10-59 | 裸铝绞线(截面mm2以下)、35 | km | 1 | 安装 | 91.77
762 | YD10-60 | 裸铝绞线(截面mm2以下)、95 | km | 1 | 安装 | 178.92
763 | YD10-61 | 裸铝绞线(截面mm2以下)、150 | km | 1 | 安装 | 282.24
764 | YD10-62 | 裸铝绞线(截面mm2以下)、240 | km | 1 | 安装 | 399.84
765 | YD10-63 | 钢芯铝绞线(截面mm2以内)、35 | km | 1 | 安装 | 101.22
766 | YD10-64 | 钢芯铝绞线(截面mm2以内)、95 | km | 1 | 安装 | 202.65
767 | YD10-65 | 钢芯铝绞线(截面mm2以内)、150 | km | 1 | 安装 | 305.76
768 | YD10-66 | 钢芯铝绞线(截面mm2以内)、240 | km | 1 | 安装 | 446.88
769 | YD10-67 | 绝缘铝绞线(截面mm2以下)、35 | km | 1 | 安装 | 101.22
770 | YD10-68 | 绝缘铝绞线(截面mm2以下)、95 | km | 1 | 安装 | 202.44
771 | YD10-69 | 绝缘铝绞线(截面mm2以下)、150 | km | 1 | 安装 | 305.76
772 | YD10-70 | 绝缘铝绞线(截面mm2以下)、240 | km | 1 | 安装 | 446.88
773 | YD10-71 | 导线跨越(处)、电力,公路,通讯 | 处 | 1 | 安装 | 185.22
774 | YD10-72 | 导线跨越(处)、铁路 | 处 | 1 | 安装 | 238.56
775 | YD10-73 | 导线跨越(处)、河流 | 处 | 1 | 安装 | 173.67
776 | YD10-74 | 进户线截面(mm2以内)、35 | 100m | .01 | 安装 | 0.18
777 | YD10-75 | 进户线截面(mm2以内)、95 | 100m | .01 | 安装 | 0.36
778 | YD10-76 | 进户线截面(mm2以内)、150 | 100m | .01 | 安装 | 0.56
779 | YD10-77 | 进户线截面(mm2以内)、240 | 100m | .01 | 安装 | 0.80
780 | YD10-78 | 变压器容量(KVA以下)、50 | 台 | 1 | 安装 | 131.67
781 | YD10-79 | 变压器容量(KVA以下)、100 | 台 | 1 | 安装 | 155.82
782 | YD10-80 | 变压器容量(KVA以下)、180 | 台 | 1 | 安装 | 202.86
783 | YD10-81 | 变压器容量(KVA以下)、320 | 台 | 1 | 安装 | 253.26
784 | YD10-82 | 跌落式熔断器 | 组 | 1 | 安装 | 25.83
785 | YD10-83 | (淘宝店铺:枫启教育)避雷器 | 组 | 1 | 安装 | 28.14
786 | YD10-84 | 隔离开关 | 组 | 1 | 安装 | 54.18
787 | YD10-85 | 油开关、(台) | 台 | 1 | 安装 | 56.49
788 | YD10-86 | 配电箱、(台) | 台 | 1 | 安装 | 66.15
789 | YD11-1 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、30 | 付 | 1 | 安装 | 1386.00
790 | YD11-10 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、30 | 付 | 1 | 安装 | 2667.00
791 | YD11-11 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、60 | 付 | 1 | 安装 | 3087.00
792 | YD11-12 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、100 | 付 | 1 | 安装 | 3927.00
793 | YD11-13 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、30 | 付 | 1 | 安装 | 168.00
794 | YD11-14 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、60 | 付 | 1 | 安装 | 210.00
795 | YD11-15 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、100 | 付 | 1 | 安装 | 273.00
796 | YD11-16 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、30 | 付 | 1 | 安装 | 210.00
797 | YD11-17 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、60 | 付 | 1 | 安装 | 273.00
798 | YD11-18 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、100 | 付 | 1 | 安装 | 357.00
799 | YD11-19 | 椭园馈线安装、楼房上 | 100m | .01 | 安装 | 10.50
800 | YD11-2 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、60 | 付 | 1 | 安装 | 1659.00
801 | YD11-20 | 椭园馈线安装、铁塔上 | 100m | .01 | 安装 | 23.10
802 | YD11-21 | 综合同轴电缆安装、楼房上 | 100m | .01 | 安装 | 12.60
803 | YD11-22 | 综合同轴电缆安装、铁塔上 | 100m | .01 | 安装 | 25.20
804 | YD11-23 | 射频同轴电缆安装、楼房上 | 100m | .01 | 安装 | 4.20
805 | YD11-24 | 射频同轴电缆安装、铁塔上 | 100m | .01 | 安装 | 5.25
806 | YD11-25 | 馈线头制作安装(个)、椭园 | 个 | 1 | 安装 | 21.00
807 | YD11-26 | 馈线头制作安装(个)、综合 | 个 | 1 | 安装 | 21.00
808 | YD11-27 | 馈线头制作安装(个)、射频 | 个 | 1 | 安装 | 10.50
809 | YD11-28 | 数字微波设备安装、终端站 | 套/站 | 1 | 安装 | 336.00
810 | YD11-29 | 数字微波设备安装、中继站 | 套/站 | 1 | 安装 | 441.00
811 | YD11-3 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、100 | 付 | 1 | 安装 | 2478.00
812 | YD11-30 | 数字微波设备安装、终端机 | 套/站 | 1 | 安装 | 126.00
813 | YD11-31 | 一点多址设备安装、中心站 | 套/站 | 1 | 安装 | 430.50
814 | YD11-32 | 一点多址设备安装、中继站 | 套/站 | 1 | 安装 | 336.00
815 | YD11-33 | 一点多址设备安装、外围站 | 套/站 | 1 | 安装 | 84.00
816 | YD11-34 | 扩频通信设备安装、主站 | 套/站 | 1 | 安装 | 378.00
817 | YD11-35 | 扩频通信设备安装、中间站 | 套/站 | 1 | 安装 | 294.00
818 | YD11-36 | 扩频通信设备安装、分站 | 套/站 | 1 | 安装 | 84.00
819 | YD11-4 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、30 | 付 | 1 | 安装 | 1932.00
820 | YD11-5 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、60 | 付 | 1 | 安装 | 2289.00
821 | YD11-6 | 微波通信设备安装 铁塔高度(m以内)、100 | 付 | 1 | 安装 | 2919.00
822 | YD11-7 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、30 | 付 | 1 | 安装 | 1995.00
823 | YD11-8 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、60 | 付 | 1 | 安装 | 2310.00
824 | YD11-9 | 微波通信设备安装 楼房高度(m以内)、100 | 付 | 1 | 安装 | 3066.00
825 | YD11-37 | 电力载波设备安装 | 台 | 1 | 安装 | 252.00
826 | YD11-38 | 高频引入架安装 | 台 | 1 | 安装 | 273.00
827 | YD11-39 | 高低频引入架安装 | 台 | 1 | 安装 | 420.00
828 | YD11-40 | 高频差接网络安装 | 台 | 1 | 安装 | 21.00
829 | YD11-41 | 光纤通信设备安装、终端站 | 套/站 | 1 | 安装 | 315.00
830 | YD11-42 | 光纤通信设备安装、中继站 | 套/站 | 1 | 安装 | 168.00
831 | YD11-43 | 光纤通信设备安装、终端机 | 套/站 | 1 | 安装 | 126.00
832 | YD11-44 | 远供电源设备安装、中心站(架) | 架 | 1 | 安装 | 147.00
833 | YD11-45 | 远供电源设备安装、分站(盘) | 盘 | 1 | 安装 | 42.00
834 | YD11-46 | 分配架安装(架)、光配式 | 架 | 1 | 安装 | 21.00
835 | YD11-47 | 分配架安装(架)、数字式 | 架 | 1 | 安装 | 252.00
836 | YD11-48 | 程控交换总机安装(门以内)、100 | 套 | 1 | 安装 | 357.00
837 | YD11-49 | 程控交换总机安装(门以内)、200 | 套 | 1 | 安装 | 462.00
838 | YD11-50 | 程控交换总机安装(门以内)、400 | 套 | 1 | 安装 | 735.00
839 | YD11-51 | 程控交换总机安装(门以内)、800 | 套 | 1 | 安装 | 819.00
840 | YD11-52 | 电力调度总机安装(门以内)、40 | 套 | 1 | 安装 | 168.00
841 | YD11-53 | 电力调度总机安装(门以内)、80 | 套 | 1 | 安装 | 210.00
842 | YD11-54 | 电力调度总机安装(门以内)、120 | 套 | 1 | 安装 | 252.00
843 | YD11-55 | 调度总机每增加一席(门)(席)、80 | 套 | 1 | 安装 | 42.00
844 | YD11-56 | 调度总机每增加一席(门)(席)、120 | 席 | 1 | 安装 | 63.00
845 | YD11-57 | 架空吊线、GJ7/2.2 | km | 1 | 安装 | 546.00
846 | YD11-58 | 架设光纤光缆(芯以内)、12 | km | 1 | 安装 | 525.00
847 | YD11-59 | 架设光纤光缆(芯以内)、36 | km | 1 | 安装 | 567.00
848 | YD11-60 | 架设光纤光缆(芯以内)、60 | km | 1 | 安装 | 651.00
849 | YD11-61 | 架设自承式光缆(芯以内)、12 | km | 1 | 安装 | 924.00
850 | YD11-62 | 架设自承式光缆(芯以内)、36 | km | 1 | 安装 | 987.00
851 | YD11-63 | 架设自承式光缆(芯以内)、60 | km | 1 | 安装 | 1113.00
852 | YD11-64 | 架设音频电缆(对以内)、50 | km | 1 | 安装 | 420.00
853 | YD11-65 | 架设音频电缆(对以内)、100 | km | 1 | 安装 | 588.00
854 | YD11-66 | 敷设光纤光缆(芯对以内)、12 | km | 1 | 安装 | 1071.00
855 | YD11-67 | 敷设光纤光缆(芯对以内)、36 | km | 1 | 安装 | 1155.00
856 | YD11-68 | 敷设光纤光缆(芯对以内)、60 | km | 1 | 安装 | 1260.00
857 | YD11-69 | 穿套管敷设光缆(芯以内)、12 | km | 1 | 安装 | 1386.00
858 | YD11-70 | 穿套管敷设光缆(芯以内)、36 | km | 1 | 安装 | 1470.00
859 | YD11-71 | 穿套管敷设光缆(芯以内)、60 | km | 1 | 安装 | 1596.00
860 | YD11-72 | 敷设音频电缆(对以内)、50 | km | 1 | 安装 | 672.00
861 | YD11-73 | 敷设音频电缆(对以内)、100 | km | 1 | 安装 | 735.00
862 | YD11-74 | (淘宝店铺:枫启教育)引上光(电)缆、条 | 条 | 1 | 安装 | 21.00
863 | YD11-75 | 敷设直埋式电缆(对以内)、50 | km | 1 | 安装 | 777.00
864 | YD11-76 | 敷设直埋式电缆(对以内)、100 | km | 1 | 安装 | 840.00
865 | YD11-77 | 敷设钉固式电缆(对以内)、50 | km | 1 | 安装 | 1491.00
866 | YD11-78 | 敷设钉固式电缆(对以内)、100 | km | 1 | 安装 | 1575.00
867 | YD11-79 | 敷设直埋式光缆(芯以内)、12 | km | 1 | 安装 | 1302.00
868 | YD11-80 | 敷设直埋式光缆(芯以内)、36 | km | 1 | 安装 | 1407.00
869 | YD11-81 | 敷设直埋式光缆(芯以内)、60 | km | 1 | 安装 | 1533.00
870 | YD11-82 | 布放成端电缆(条对以内)、50 | 条 | 1 | 安装 | 21.00
871 | YD11-83 | 布放成端电缆(条对以内)、100 | 条 | 1 | 安装 | 42.00
872 | YD11-84 | 光缆中间头制作(芯以内)、12 | 个 | 1 | 安装 | 210.00
873 | YD11-85 | 光缆中间头制作(芯以内)、36 | 个 | 1 | 安装 | 357.00
874 | YD11-86 | 光缆中间头制作(芯以内)、60 | 个 | 1 | 安装 | 525.00
875 | YD11-87 | 光缆成端头制作(芯以内)、12 | 个 | 1 | 安装 | 189.00
876 | YD11-88 | 光缆成端头制作(芯以内)、36 | 个 | 1 | 安装 | 378.00
877 | YD11-89 | 光缆成端头制作(芯以内)、60 | 个 | 1 | 安装 | 546.00
878 | YD11-90 | 塑料电缆中间头制作(对以内)、50 | 个 | 1 | 安装 | 42.00
879 | YD11-91 | 塑料电缆中间头制作(对以内)、100 | 个 | 1 | 安装 | 63.00
880 | YD11-92 | 铅包电缆中间头制作(对以内)、50 | 个 | 1 | 安装 | 63.00
881 | YD11-93 | 铅包电缆中间头制作(对以内)、100 | 个 | 1 | 安装 | 84.00
882 | YD11-94 | 铅包电缆成端头制作(对以内)、50 | 个 | 1 | 安装 | 84.00
883 | YD11-95 | 铅包电缆成端头制作(对以内)、100 | 个 | 1 | 安装 | 105.00
884 | YD11-96 | 会议电话汇接机安装(路以内)、24 | 架 | 1 | 安装 | 189.00
885 | YD11-97 | 会议电话汇接机安装(路以内)、48 | 架 | 1 | 安装 | 252.00
886 | YD11-98 | 会议电话终端机安装、(套) | 套 | 1 | 安装 | 21.00
887 | YD11-99 | 会议电话扩音装置安装、(部) | 套 | 1 | 安装 | 42.00
888 | YD11-100 | 防酸隔爆式安装(AH以内)、300 | 组 | 1 | 安装 | 147.00
889 | YD11-101 | 防酸隔爆式安装(AH以内)、500 | 组 | 1 | 安装 | 178.50
890 | YD11-102 | 防酸隔爆式安装(AH以内)、1000 | 组 | 1 | 安装 | 252.00
891 | YD11-103 | 阀控式密封式安装(AH以内)、300 | 组 | 1 | 安装 | 136.50
892 | YD11-104 | 阀控式密封式安装(AH以内)、500 | 组 | 1 | 安装 | 168.00
893 | YD11-105 | 阀控式密封式安装(AH以内)、1000 | 组 | 1 | 安装 | 231.00
894 | YD11-106 | 配电整流设备安装、交流屏 | 台 | 1 | 安装 | 63.00
895 | YD11-107 | 配电整流设备安装、直流屏 | 台 | 1 | 安装 | 84.00
896 | YD11-108 | 配电整流设备安装、可控硅 | 台 | 1 | 安装 | 105.00
897 | YD11-109 | 配电整流设备安装、切换屏 | 台 | 1 | 安装 | 63.00
898 | YD11-110 | 配电整流设备安装、稳压器 | 台 | 1 | 安装 | 21.00
899 | YD11-111 | 组合电源安装、（套） | 套 | 1 | 安装 | 315.00
900 | YD11-112 | 天线座架安装(天线直径m)、小口径 | 套 | 1 | 安装 | 735.00
901 | YD11-113 | 天线座架安装(天线直径m)、6~8 | 套 | 1 | 安装 | 1617.00
902 | YD11-114 | 天线座架安装(天线直径m)、9~11 | 套 | 1 | 安装 | 2247.00
903 | YD11-115 | 天线座架安装(天线直径m)、12~14 | 套 | 1 | 安装 | 2394.00
904 | YD11-116 | 天线吊装(天线直径m)、小口径 | 套 | 1 | 安装 | 4725.00
905 | YD11-117 | 天线吊装(天线直径m)、6~8 | 套 | 1 | 安装 | 5334.00
906 | YD11-118 | 天线吊装(天线直径m)、9~11 | 套 | 1 | 安装 | 7329.00
907 | YD11-119 | 天线吊装(天线直径m)、12~14 | 套 | 1 | 安装 | 7476.00
908 | YD11-120 | (淘宝店铺:枫启教育)馈线系统、安装 | 套 | 1 | 安装 | 1050.00
909 | YD11-121 | 驱动及附属设备安装(天线直径m)、2001-6-8 | 站 | 1 | 安装 | 3612.00
910 | YD11-122 | 驱动及附属设备安装(天线直径m)、2001-9-11 | 站 | 1 | 安装 | 5082.00
911 | YD11-123 | 驱动及附属设备安装(天线直径m)、2001-12-13 | 站 | 1 | 安装 | 5943.00
912 | YD11-124 | 地球站设备安装、小口径中心站 | 站 | 1 | 安装 | 2163.00
913 | YD11-125 | 地球站设备安装、小口径终端站 | 站 | 1 | 安装 | 882.00
914 | YD11-126 | 地球站设备安装、6-13m地球站 | 站 | 1 | 安装 | 10815.00
915 | YD11-127 | 微波监控设备安装、主站 | 套/站 | 1 | 安装 | 210.00
916 | YD11-128 | 微波监控设备安装、被控站 | 套/站 | 1 | 安装 | 84.00
917 | YD11-129 | 光纤监控设备安装、中心站 | 套/站 | 1 | 安装 | 231.00
918 | YD11-130 | 光纤监控设备安装、子站 | 套/站 | 1 | 安装 | 126.00
919 | YD11-131 | 卫星通信监控设备安装、小口径站 | 套/站 | 1 | 安装 | 315.00
920 | YD11-132 | 卫星通信监控设备安装、6-13m站 | 套/站 | 1 | 安装 | 1176.00
921 | YD11-133 | 通信监测系统设备安装、中心站 | 套/站 | 1 | 安装 | 840.00
922 | YD11-134 | 通信监测系统设备安装、微波站 | 套/站 | 1 | 安装 | 105.00
923 | YD11-135 | 通信监测系统设备安装、载波站 | 套/站 | 1 | 安装 | 84.00
924 | YD11-136 | 通信监测系统设备安装、光纤站 | 套/站 | 1 | 安装 | 126.00
925 | YD11-137 | 通信监测系统设备安装、电缆站 | 套/站 | 1 | 安装 | 42.00
926 | YD11-138 | 通信监测系统设备安装、电源站 | 套/站 | 1 | 安装 | 63.00
927 | YD11-139 | 配线架安装(回线以内)、100 | 架 | 1 | 安装 | 168.00
928 | YD11-140 | 配线架安装(回线以内)、200 | 架 | 1 | 安装 | 252.00
929 | YD11-141 | 配线架安装(回线以内)、300 | 架 | 1 | 安装 | 294.00
930 | YD11-142 | 配线架安装(回线以内)、600 | 架 | 1 | 安装 | 357.00
931 | YD11-143 | 配线架安装(回线以内)、1000 | 架 | 1 | 安装 | 420.00
932 | YD11-144 | 配线架安装(回线以内)、2000 | 架 | 1 | 安装 | 588.00
933 | YD11-145 | 保安配线箱(回线以内)、100 | 个 | 1 | 安装 | 126.00
934 | YD11-146 | 保安配线箱(回线以内)、200 | 个 | 1 | 安装 | 168.00
935 | YD11-147 | 电缆交接配线箱(回线以内)、300 | 个 | 1 | 安装 | 231.00
936 | YD11-148 | 电缆交接配线箱(回线以内)、900 | 个 | 1 | 安装 | 273.00
937 | YD11-149 | 电缆交接配线箱(回线以内)、1000 | 个 | 1 | 安装 | 378.00
938 | YD11-150 | 音频分线盒安装(对以内)、20 | 个 | 1 | 安装 | 21.00
939 | YD11-151 | 音频分线盒安装(对以内)、50 | 个 | 1 | 安装 | 42.00
940 | YD11-152 | 音频分线盒安装(对以内)、100 | 个 | 1 | 安装 | 63.00
941 | YD11-153 | 高频分线盒、安装 | 个 | 1 | 安装 | 63.00
942 | YD11-154 | 铃流发生器 | 架 | 1 | 安装 | 210.00
943 | YD11-155 | (淘宝店铺:枫启教育)音频测量台 | 架 | 1 | 安装 | 294.00
944 | YD11-156 | 自动充气机、(套) | 套 | 1 | 安装 | 294.00
945 | YD11-157 | 气压表、(块) | 块 | 1 | 安装 | 31.50
946 | YD11-158 | 气门嘴、(个) | 个 | 1 | 安装 | 10.50
947 | YD11-159 | 电母子钟安装、母钟(部) | 部 | 1 | 安装 | 231.00
948 | YD11-160 | 电母子钟安装、子钟(只) | 只 | 1 | 安装 | 21.00
949 | YD11-161 | 电话机安装、(部) | 部 | 1 | 安装 | 10.50
950 | YD11-162 | 传真机安装、(部) | 部 | 1 | 安装 | 42.00
951 | YD11-163 | 布放设备电缆 | 100m | .01 | 安装 | 0.63
952 | YD11-164 | 布放射频电缆 | 100m | .01 | 安装 | 0.84
953 | YD11-165 | 布放设备导线 | 100m | .01 | 安装 | 0.53
954 | YD11-166 | 布放电话线 | 100m | .01 | 安装 | 0.42
955 | YD11-167 | 配线架跳线、(100条) | 100条 | .01 | 安装 | 0.32
956 | YD11-168 | 布放导气管、(m) | m | 1 | 安装 | 1.26
957 | YD11-169 | 射频电缆头制作、(个) | 个 | 1 | 安装 | 10.50
958 | YD11-170 | 打穿墙洞、混凝土 | 个 | 1 | 安装 | 21.00
959 | YD11-171 | 打穿墙洞、砖混 | 个 | 1 | 安装 | 10.50
960 | YD11-172 | 安装引上钢管(根)、墙上 | 根 | 1 | 安装 | 21.00
961 | YD11-173 | 安装引上钢管(根)、杆上 | 根 | 1 | 安装 | 10.50
962 | YD11-174 | 安装消弧线、(处) | 处 | 1 | 安装 | 420.00
963 | YD11-175 | 敷设排流线、(km) | km | 1 | 安装 | 441.00
964 | YD11-176 | 数字微波联调、终端站 | 套 | 1 | 安装 | 2919.00
965 | YD11-177 | 数字微波联调、中继站 | 套 | 1 | 安装 | 4452.00
966 | YD11-178 | 数字微波联调、终端机每增加一个基群 | 套 | 1 | 安装 | 903.00
967 | YD11-179 | 系统联调(系统)、一点多址微波 | 系统 | 1 | 安装 | 714.00
968 | YD11-180 | 系统联调(系统)、扩频通信系统 | 系统 | 1 | 安装 | 756.00
969 | YD11-181 | 载波、载波机联调 | 套 | 1 | 安装 | 777.00
970 | YD11-182 | 载波、载波复用保护通道 | 套 | 1 | 安装 | 84.00
971 | YD11-183 | 光纤、终端站 | 套 | 1 | 安装 | 756.00
972 | YD11-184 | 光纤、中继站 | 套 | 1 | 安装 | 336.00
973 | YD11-185 | 光纤、终端机 | 套 | 1 | 安装 | 903.00
974 | YD11-186 | 光纤、远供 | 套 | 1 | 安装 | 126.00
975 | YD11-187 | 光缆全程测试(芯以内)、12 | 条 | 1 | 安装 | 420.00
976 | YD11-188 | 光缆全程测试(芯以内)、36 | 条 | 1 | 安装 | 567.00
977 | YD11-189 | 光缆全程测试(芯以内)、60 | 条 | 1 | 安装 | 714.00
978 | YD11-190 | 音缆全程测试(对以内)、50 | 条 | 1 | 安装 | 525.00
979 | YD11-191 | 音缆全程测试(对以内)、100 | 条 | 1 | 安装 | 882.00
980 | YD11-192 | 全程充气(km)、市话 | km | 1 | 安装 | 84.00
981 | YD11-193 | 全程充气(km)、对称 | km | 1 | 安装 | 105.00
982 | YD11-194 | 汇接机联调(路)、24 | 路 | 1 | 安装 | 504.00
983 | YD11-195 | 汇接机联调(路)、48 | 路 | 1 | 安装 | 1008.00
984 | YD11-196 | 配电装置 | 套 | 1 | 安装 | 294.00
985 | YD11-197 | (淘宝店铺:枫启教育)组合电源 | 套 | 1 | 安装 | 273.00
986 | YD11-198 | 天线调测(天线直径m以内)、6 | 套 | 1 | 安装 | 735.00
987 | YD11-199 | 天线调测(天线直径m以内)、8 | 套 | 1 | 安装 | 1092.00
988 | YD11-200 | 天线调测(天线直径m以内)、11 | 套 | 1 | 安装 | 1722.00
989 | YD11-201 | 天线调测(天线直径m以内)、13 | 套 | 1 | 安装 | 2100.00
990 | YD11-202 | 馈线系统、联调 | 套 | 1 | 安装 | 420.00
991 | YD11-203 | 地球站设备联调(天线直径m以内)、6 | 套 | 1 | 安装 | 3780.00
992 | YD11-204 | 地球站设备联调(天线直径m以内)、8 | 套 | 1 | 安装 | 22050.00
993 | YD11-205 | 地球站设备联调(天线直径m以内)、11 | 套 | 1 | 安装 | 28854.00
994 | YD11-206 | 地球站设备联调(天线直径m以内)、13 | 套 | 1 | 安装 | 32088.00
995 | YD11-207 | 微波监控 | 套 | 1 | 安装 | 378.00
996 | YD11-208 | 光纤监控 | 套 | 1 | 安装 | 525.00
997 | YD11-209 | 卫星通信监控、<6m | 套 | 1 | 安装 | 924.00
998 | YD11-210 | 卫星通信监控、>6m | 套 | 1 | 安装 | 2457.00
999 | YD11-211 | 通信监测、(系统) | 系统 | 1 | 安装 | 1344.00
1000 | YD12-1 | 柜式盘 | 块 | 1 | 安装 | 93.45
1001 | YD12-10 | 带电子卡件的控制柜(宽mm)、1400 | 块 | 1 | 安装 | 149.94
1002 | YD12-11 | 电磁阀箱 | 只 | 1 | 安装 | 54.39
1003 | YD12-12 | 接线盒 | 只 | 1 | 安装 | 34.02
1004 | YD12-2 | 屏式盘 | 块 | 1 | 安装 | 71.82
1005 | YD12-3 | 保温(护)箱 | 块 | 1 | 安装 | 48.51
1006 | YD12-4 | 组合式盘台 | 块 | 1 | 安装 | 187.11
1007 | YD12-5 | 操作台 | 块 | 1 | 安装 | 95.55
1008 | YD12-6 | 大型通道盘 | 块 | 1 | 安装 | 225.75
1009 | YD12-7 | (淘宝店铺:枫启教育)挂式盘 | 块 | 1 | 安装 | 36.12
1010 | YD12-8 | 带电子卡件的控制柜(宽mm)、900 | 块 | 1 | 安装 | 114.45
1011 | YD12-9 | 带电子卡件的控制柜(宽mm)、1100 | 块 | 1 | 安装 | 132.3
1012 | YD12-13 | 温度计(压力式) | 支(套) | 1 | 安装 | 72.66
1013 | YD12-14 | 温度计(膨胀式) | 支(套) | 1 | 安装 | 30.66
1014 | YD12-15 | 热电偶、热电阻 | 支(套) | 1 | 安装 | 41.16
1015 | YD12-16 | 耐磨热电偶 | 支(套) | 1 | 安装 | 79.17
1016 | YD12-17 | 金属壁温 | 支(套) | 1 | 安装 | 43.68
1017 | YD12-18 | 温度开关 | 支(套) | 1 | 安装 | 51.03
1018 | YD12-19 | 压力真空表、盘上 | 台 | 1 | 安装 | 32.76
1019 | YD12-20 | 压力真空表、就地 | 台 | 1 | 安装 | 31.92
1020 | YD12-21 | 差压表 | 台 | 1 | 安装 | 55.65
1021 | YD12-22 | 电接点压力表 | 台 | 1 | 安装 | 32.97
1022 | YD12-23 | 远传式 | 台 | 1 | 安装 | 38.43
1023 | YD12-24 | 膜盒微压计 | 台 | 1 | 安装 | 29.19
1024 | YD12-25 | 波汶管压力表 | 台 | 1 | 安装 | 33.6
1025 | YD12-26 | 压力开关 | 台 | 1 | 安装 | 45.78
1026 | YD12-27 | 差压开关 | 台 | 1 | 安装 | 58.59
1027 | YD12-28 | 金属转子流量计、玻璃式 | 台(套) | 1 | 安装 | 23.52
1028 | YD12-29 | 金属转子流量计、气远传式 | 台(套) | 1 | 安装 | 31.71
1029 | YD12-30 | 金属转子流量计、电远传式 | 台(套) | 1 | 安装 | 30.66
1030 | YD12-31 | 椭圆齿轮流量计(带过滤器)、指示式 | 台(套) | 1 | 安装 | 45.99
1031 | YD12-32 | 椭圆齿轮流量计(带过滤器)、电远传式 | 台(套) | 1 | 安装 | 51.03
1032 | YD12-33 | 电磁流量计 | 台(套) | 1 | 安装 | 77.49
1033 | YD12-34 | 智能电磁流量计 | 台(套) | 1 | 安装 | 93.87
1034 | YD12-35 | 涡街流量计 | 台(套) | 1 | 安装 | 88.41
1035 | YD12-36 | 智能涡街流量计 | 台(套) | 1 | 安装 | 106.89
1036 | YD12-37 | 质量流量计 | 台(套) | 1 | 安装 | 62.16
1037 | YD12-38 | 流量计、涡轮 | 台 | 1 | 安装 | 64.26
1038 | YD12-39 | 流量计、智能涡轮 | 台 | 1 | 安装 | 77.91
1039 | YD12-40 | 流量计、毕托管 | 台 | 1 | 安装 | 23.73
1040 | YD12-41 | 流量计、均速管 | 台 | 1 | 安装 | 59.85
1041 | YD12-42 | 流量计、电容式 | 台 | 1 | 安装 | 35.28
1042 | YD12-43 | 流量计、超声波 | 台 | 1 | 安装 | 60.9
1043 | YD12-44 | 流量计、膜盒差压 | 台 | 1 | 安装 | 29.82
1044 | YD12-45 | (淘宝店铺:枫启教育)流量开关 | 台 | 1 | 安装 | 37.59
1045 | YD12-46 | 节流装置管径(mm)、400以下 | 套 | 1 | 安装 | 51.45
1046 | YD12-47 | 节流装置管径(mm)、600以下 | 套 | 1 | 安装 | 87.99
1047 | YD12-48 | 节流装置管径(mm)、800以下 | 套 | 1 | 安装 | 119.7
1048 | YD12-49 | 节流装置管径(mm)、1000以下 | 套 | 1 | 安装 | 134.82
1049 | YD12-50 | 节流装置管径(mm)、1000以下 | 套 | 1 | 安装 | 151.2
1050 | YD12-51 | 风量测量装置、机翼 | 台 | 1 | 安装 | 249.27
1051 | YD12-52 | 风量测量装置、复式文丘里 | 台 | 1 | 安装 | 118.86
1052 | YD12-53 | 液位计、直读玻璃管 | 台 | 1 | 安装 | 22.26
1053 | YD12-54 | 液位计、浮球 | 台 | 1 | 安装 | 42.42
1054 | YD12-55 | 液位计、电接点 | 台 | 1 | 安装 | 39.27
1055 | YD12-56 | 物位计、电容 | 台 | 1 | 安装 | 41.58
1056 | YD12-57 | 料位计、重锤探测 | 台 | 1 | 安装 | 95.76
1057 | YD12-58 | 超声波料位计 | 台 | 1 | 安装 | 58.17
1058 | YD12-59 | 放射性液位计 | 台 | 1 | 安装 | 230.16
1059 | YD12-60 | 翻转式物位计 | 台 | 1 | 安装 | 44.94
1060 | YD12-61 | 液位开关 | 台 | 1 | 安装 | 80.22
1061 | YD12-62 | (淘宝店铺:枫启教育)吹气装置 | 台 | 1 | 安装 | 21
1062 | YD12-63 | 动圈式显示仪 | 台 | 1 | 安装 | 13.65
1063 | YD12-64 | 数字仪表、单点数字显示仪 | 台 | 1 | 安装 | 20.58
1064 | YD12-65 | 数字仪表、数字显示调节仪 | 台 | 1 | 安装 | 32.13
1065 | YD12-100 | 信号处理组件、信号处理逻辑 | 台 | 1 | 安装 | 27.93
1066 | YD12-101 | 调节组件、PID组件 | 台 | 1 | 安装 | 26.04
1067 | YD12-102 | 调节组件、跟踪组件 | 台 | 1 | 安装 | 18.27
1068 | YD12-103 | 调节组件、多输出接口 | 台 | 1 | 安装 | 35.28
1069 | YD12-104 | 调节组件、动态补偿 | 台 | 1 | 安装 | 22.89
1070 | YD12-105 | 其他组件、电源分配 | 台 | 1 | 安装 | 16.59
1071 | YD12-106 | 其他组件、信号分配 | 台 | 1 | 安装 | 23.73
1072 | YD12-107 | 其他组件、给定组件 | 台 | 1 | 安装 | 18.48
1073 | YD12-108 | 其他组件、切换组件 | 台 | 1 | 安装 | 20.79
1074 | YD12-109 | 其他组件、监控组件 | 台 | 1 | 安装 | 26.46
1075 | YD12-110 | 其他组件、继电器组件 | 台 | 1 | 安装 | 25.62
1076 | YD12-111 | 组盘装仪表、单双针记录仪 | 台 | 1 | 安装 | 25.41
1077 | YD12-112 | 组盘装仪表、单双针指示仪 | 台 | 1 | 安装 | 18.27
1078 | YD12-113 | 组盘装仪表、3/4笔记录仪 | 台 | 1 | 安装 | 32.76
1079 | YD12-114 | 组盘装仪表、趋势记录仪 | 台 | 1 | 安装 | 35.07
1080 | YD12-115 | 组盘装仪表、控制显示操作器 | 台 | 1 | 安装 | 232.68
1081 | YD12-116 | 组盘装仪表、手操器 | 台 | 1 | 安装 | 15.96
1082 | YD12-117 | 电动角执行机构、25Kg-M以下 | 台 | 1 | 安装 | 81.69
1083 | YD12-118 | 电动角执行机构、25Kg-M以上 | 台 | 1 | 安装 | 89.46
1084 | YD12-119 | 执行机构、电动直行程 | 台 | 1 | 安装 | 55.23
1085 | YD12-120 | 执行器、气动长行程 | 台 | 1 | 安装 | 50.61
1086 | YD12-121 | 执行器、气动活塞式 | 台 | 1 | 安装 | 17.43
1087 | YD12-122 | 执行器、气动薄膜式 | 台 | 1 | 安装 | 33.18
1088 | YD12-123 | (淘宝店铺:枫启教育)烟温探针 | 台 | 1 | 安装 | 24.57
1089 | YD12-124 | 调节阀、电动 | 台 | 1 | 安装 | 23.52
1090 | YD12-125 | 调节阀、气动 | 台 | 1 | 安装 | 30.24
1091 | YD12-126 | 电磁阀 | 台 | 1 | 安装 | 15.75
1092 | YD12-127 | 电/气转换器 | 台 | 1 | 安装 | 21.63
1093 | YD12-128 | 阀门定位器 | 台 | 1 | 安装 | 19.95
1094 | YD12-129 | 电动伺服放大器 | 台 | 1 | 安装 | 17.43
1095 | YD12-130 | 远方控制器 | 台 | 1 | 安装 | 37.59
1096 | YD12-131 | 开度指示表 | 台 | 1 | 安装 | 3.15
1097 | YD12-132 | 调节器、基地式温度 | 台 | 1 | 安装 | 77.49
1098 | YD12-133 | 调节器、基地式压力 | 台 | 1 | 安装 | 72.87
1099 | YD12-134 | 调节器、基地式差压 | 台 | 1 | 安装 | 94.92
1100 | YD12-135 | 调节器、基地式流量 | 台 | 1 | 安装 | 70.35
1101 | YD12-136 | 调节器、基地式液位 | 台 | 1 | 安装 | 105.84
1102 | YD12-66 | 变送器、温度 | 台 | 1 | 安装 | 51.66
1103 | YD12-67 | (淘宝店铺:枫启教育)变送器、压力 | 台 | 1 | 安装 | 44.31
1104 | YD12-68 | 变送器、智能压力 | 台 | 1 | 安装 | 47.04
1105 | YD12-69 | 变送器、差压 | 台 | 1 | 安装 | 64.26
1106 | YD12-70 | 变送器、智能差压 | 台 | 1 | 安装 | 65.52
1107 | YD12-71 | 变送器、流量 | 台 | 1 | 安装 | 49.98
1108 | YD12-72 | 变送器、液位 | 台 | 1 | 安装 | 80.43
1109 | YD12-73 | 单双针指示仪 | 台 | 1 | 安装 | 18.27
1110 | YD12-74 | 单双会记录仪信 | 台 | 1 | 安装 | 19.32
1111 | YD12-75 | 单双会报警仪 | 台 | 1 | 安装 | 25.2
1112 | YD12-76 | 色带指示仪 | 台 | 1 | 安装 | 22.89
1113 | YD12-77 | 多点指示记录仪 | 台 | 1 | 安装 | 42.63
1114 | YD12-78 | 比例开方积算器 | 台 | 1 | 安装 | 18.06
1115 | YD12-79 | 调节单元、指示调节器 | 台 | 1 | 安装 | 29.61
1116 | YD12-80 | 调节单元、特殊调节器 | 台 | 1 | 安装 | 32.34
1117 | YD12-81 | 调节单元、微分/积分器 | 台 | 1 | 安装 | 20.37
1118 | YD12-82 | 计算单元、加减器 | 台 | 1 | 安装 | 24.78
1119 | YD12-83 | 计算单元、乘除器 | 台 | 1 | 安装 | 22.89
1120 | YD12-84 | 计算单元、开方器 | 台 | 1 | 安装 | 15.96
1121 | YD12-85 | 给定单元、恒流给定器 | 台 | 1 | 安装 | 11.76
1122 | YD12-86 | 给定单元、比值给定器 | 台 | 1 | 安装 | 18.06
1123 | YD12-87 | 给定单元、报警给定器 | 台 | 1 | 安装 | 19.95
1124 | YD12-88 | 辅助单元、操作器 | 台 | 1 | 安装 | 17.43
1125 | YD12-89 | 辅助单元、信号选择器 | 台 | 1 | 安装 | 19.11
1126 | YD12-90 | 辅助单元、信号限幅器 | 台 | 1 | 安装 | 17.85
1127 | YD12-91 | 辅助单元、信号阻尼器 | 台 | 1 | 安装 | 16.38
1128 | YD12-92 | 辅助单元、给煤单元 | 台 | 1 | 安装 | 21.63
1129 | YD12-93 | 输入输出组件、输入组件 | 台 | 1 | 安装 | 23.73
1130 | YD12-94 | 输入输出组件、输出组件 | 台 | 1 | 安装 | 23.31
1131 | YD12-95 | 信号处理组件、信号缓冲 | 台 | 1 | 安装 | 25.83
1132 | YD12-96 | 信号处理组件、积算 | 台 | 1 | 安装 | 20.79
1133 | YD12-97 | 信号处理组件、计算 | 台 | 1 | 安装 | 23.73
1134 | YD12-98 | 信号处理组件、报警 | 台 | 1 | 安装 | 20.16
1135 | YD12-99 | 信号处理组件、信号发生 | 台 | 1 | 安装 | 4.41
1136 | YD12-137 | 数字温度、巡测仪(40点) | 台(套) | 1 | 安装 | 72.24
1137 | YD12-138 | 数字集中检测装置、96点 | 台(套) | 1 | 安装 | 105.84
1138 | YD12-139 | 数字集中检测装置、200点 | 台(套) | 1 | 安装 | 170.52
1139 | YD12-140 | 数字集中检测装置、400点 | 台(套) | 1 | 安装 | 300.51
1140 | YD12-141 | 智能式数字巡测仪、40点 | 台(套) | 1 | 安装 | 63.84
1141 | YD12-142 | 智能式数字巡测仪、60点 | 台(套) | 1 | 安装 | 85.26
1142 | YD12-143 | 智能式数字巡测仪、96点 | 台(套) | 1 | 安装 | 111.51
1143 | YD12-144 | 事故记忆、装置 | 台(套) | 1 | 安装 | 133.56
1144 | YD12-145 | (淘宝店铺:枫启教育)巡回报警器 | 台 | 1 | 安装 | 30.03
1145 | YD12-146 | 单回路闪光报警器(回路点以下)、1 | 台 | 1 | 安装 | 17.22
1146 | YD12-147 | 单回路闪光报警器(回路点以下)、每增一点 | 台 | 1 | 安装 | 4.2
1147 | YD12-148 | 八回路闪光、报警器 | 台 | 1 | 安装 | 22.68
1148 | YD12-149 | 集中控制型、硬报警装置 | 台 | 1 | 安装 | 89.04
1149 | YD12-150 | 智能闪光报警装置(回路点以下)、4 | 台 | 1 | 安装 | 31.71
1150 | YD12-151 | 智能闪光报警装置(回路点以下)、24 | 台 | 1 | 安装 | 67.83
1151 | YD12-152 | 智能闪光报警装置(回路点以下)、48 | 台 | 1 | 安装 | 107.73
1152 | YD12-153 | 探测器、离子感烟元件 | 套 | 1 | 安装 | 34.44
1153 | YD12-154 | 探测器、感温元件 | 套 | 1 | 安装 | 32.76
1154 | YD12-155 | 火灾报警装置 | 套 | 1 | 安装 | 217.98
1155 | YD12-156 | 火焰监视装置 | 套 | 1 | 安装 | 43.68
1156 | YD12-157 | 锅炉点火装置 | 套 | 1 | 安装 | 76.65
1157 | YD12-158 | 工业电导仪 | 套 | 1 | 安装 | 62.58
1158 | YD12-159 | 工业酸度仪 | 套 | 1 | 安装 | 53.13
1159 | YD12-160 | 酸碱浓度计 | 套 | 1 | 安装 | 89.88
1160 | YD12-161 | 磷(硅)酸根、分析仪 | 套 | 1 | 安装 | 87.57
1161 | YD12-162 | 钠离控制器 | 套 | 1 | 安装 | 116.13
1162 | YD12-163 | 分析仪、水中氧 | 套 | 1 | 安装 | 79.38
1163 | YD12-164 | 分析仪、氧化锆 | 套 | 1 | 安装 | 98.07
1164 | YD12-165 | 分析仪、热导式 | 套 | 1 | 安装 | 70.56
1165 | YD12-166 | 分析仪、磁导式 | 套 | 1 | 安装 | 70.56
1166 | YD12-167 | 分析仪、CO/CO2/H2O | 套 | 1 | 安装 | 128.52
1167 | YD12-168 | 烟气浊度仪、烟气浊度仪 | 套 | 1 | 安装 | 60.69
1168 | YD12-169 | 大气温湿度仪 | 套 | 1 | 安装 | 74.76
1169 | YD12-170 | (淘宝店铺:枫启教育)氢分析仪 | 套 | 1 | 安装 | 59.85
1170 | YD12-171 | 高阻检漏仪 | 套 | 1 | 安装 | 42.42
1171 | YD12-172 | 摄像机、摄像机 | 台 | 1 | 安装 | 101.01
1172 | YD12-173 | 附属设备安装、附照明 | 台 | 1 | 安装 | 36.75
1173 | YD12-174 | 附属设备安装、附吹扫装置 | 台 | 1 | 安装 | 44.94
1174 | YD12-175 | 附属设备安装、附冷却装置 | 台 | 1 | 安装 | 45.99
1175 | YD12-176 | 附属设备安装、附电动转台 | 台 | 1 | 安装 | 59.22
1176 | YD12-177 | 显示器、显示器 | 台 | 1 | 安装 | 45.15
1177 | YD12-178 | 辅助设备安装、操作器 | 台 | 1 | 安装 | 20.58
1178 | YD12-179 | 辅助设备安装、切换器 | 台 | 1 | 安装 | 18.9
1179 | YD12-180 | 计算机机柜 | 套 | 1 | 安装 | 120.96
1180 | YD12-181 | 操作显示、报警台柜 | 套 | 1 | 安装 | 136.92
1181 | YD12-182 | 通用计算机 | 套 | 1 | 安装 | 47.46
1182 | YD12-183 | 打印机(台) | 台 | 1 | 安装 | 25.62
1183 | YD12-184 | 拷贝机(台) | 台 | 1 | 安装 | 24.15
1184 | YD12-185 | CRT(台)、显示装置 | 台 | 1 | 安装 | 32.76
1185 | YD12-186 | 轴向位移、相对膨胀 | 套 | 1 | 安装 | 75.18
1186 | YD12-187 | (淘宝店铺:枫启教育)绝对膨胀 | 套 | 1 | 安装 | 67.83
1187 | YD12-188 | 测振装置 | 套 | 1 | 安装 | 94.92
1188 | YD12-189 | 挠度测量 | 套 | 1 | 安装 | 55.86
1189 | YD12-190 | 转速测量 | 套 | 1 | 安装 | 56.7
1190 | YD12-191 | 射频检测 | 套 | 1 | 安装 | 70.14
1191 | YD12-192 | 光纤测振仪 | 套 | 1 | 安装 | 112.77
1192 | YD12-193 | 称重传感器 | 套 | 1 | 安装 | 35.28
1193 | YD12-194 | 电子皮带称 | 套 | 1 | 安装 | 81.06
1194 | YD12-195 | 数字称重显示仪 | 套 | 1 | 安装 | 81.27
1195 | YD12-196 | 智能称重显示仪 | 套 | 1 | 安装 | 75.39
1196 | YD12-197 | 皮带跑偏装置 | 套 | 1 | 安装 | 51.87
1197 | YD12-198 | 皮带打滑装置 | 套 | 1 | 安装 | 43.05
1198 | YD12-199 | 碳钢管、Φ16mm以下 | m | 1 | 安装 | 5.61
1199 | YD12-200 | 碳钢管、Φ32mm以下 | m | 1 | 安装 | 6.32
1200 | YD12-201 | 合金钢管、Φ16mm以下 | m | 1 | 安装 | 7.18
1201 | YD12-202 | 不锈钢管、Φ32mm以下 | m | 1 | 安装 | 7.96
1202 | YD12-203 | 紫铜管、Φ16mm以下 | m | 1 | 安装 | 4.73
1203 | YD12-204 | (淘宝店铺:枫启教育)尼龙管 | m | 1 | 安装 | 2.44
1204 | YD12-205 | 伴热管(mm)、不锈钢管Φ16 | m | 1 | 安装 | 5.61
1205 | YD12-206 | 伴热管(mm)、碳钢管Φ22 | m | 1 | 安装 | 5.44
1206 | YD12-207 | 伴热管(mm)、铜管Φ22 | m | 1 | 安装 | 4.03
1207 | YD12-208 | 电伴热、伴热电缆敷设 | m | 1 | 安装 | 4.16
1208 | YD12-209 | 焊接式阀门(DN32以下)、碳钢 | 个 | 1 | 安装 | 13.02
1209 | YD12-210 | 焊接式阀门(DN32以下)、合金钢 | 个 | 1 | 安装 | 14.7
1210 | YD12-211 | 焊接式阀门(DN32以下)、不锈钢 | 个 | 1 | 安装 | 15.54
1211 | YD12-212 | 法兰式阀门(DN50以下)、碳钢 | 个 | 1 | 安装 | 13.65
1212 | YD12-213 | 法兰式阀门(DN50以下)、不锈钢 | 个 | 1 | 安装 | 26.04
1213 | YD12-214 | 内,外螺纹式阀门、碳钢 | 个 | 1 | 安装 | 7.14
1214 | YD12-215 | 内,外螺纹式阀门、不锈钢 | 个 | 1 | 安装 | 8.82
1215 | YD12-216 | 卡套式、阀门 | 个 | 1 | 安装 | 11.34
1216 | YD12-217 | 气源球、阀 | 个 | 1 | 安装 | 7.98
1217 | YD12-218 | 平衡阀、组 | 个 | 1 | 安装 | 14.7
1218 | YD12-219 | 温度计套管安装、碳钢 | 套(个) | 1 | 安装 | 12.18
1219 | YD12-220 | 温度计套管安装、不锈钢 | 套(个) | 1 | 安装 | 14.07
1220 | YD12-221 | 取压、取样部件安装、碳钢管道 | 套(个) | 1 | 安装 | 13.23
1221 | YD12-222 | 取压、取样部件安装、不锈钢管道 | 套(个) | 1 | 安装 | 17.22
1222 | YD12-223 | 取压、取样部件安装、煤粉管道 | 套(个) | 1 | 安装 | 11.55
1223 | YD12-224 | 取压、取样部件安装、烟气分析取样 | 套(个) | 1 | 安装 | 12.81
1224 | YD12-225 | 冷端温度补偿器 | 个 | 1 | 安装 | 5.25
1225 | YD12-226 | 空气过滤减压器 | 个 | 1 | 安装 | 8.19
1226 | YD12-227 | 行程开关 | 个 | 1 | 安装 | 6.72
1227 | YD12-228 | 温度切换开关 | 个 | 1 | 安装 | 8.19
1228 | YD12-229 | 风压切换开关 | 个 | 1 | 安装 | 9.66
1229 | YD12-230 | 多点切换开关 | 个 | 1 | 安装 | 15.54
1230 | YD12-231 | (淘宝店铺:枫启教育)供电装置 | 个 | 1 | 安装 | 8.4
1231 | YD7-5 | 抓斗式起重机电气安装 起重量(t以内)、5 | 台 | 1 | 安装 | 1848.8
1232 | YD7-6 | 抓斗式起重机电气安装 起重量(t以内)、10 | 台 | 1 | 安装 | 2245.89
1233 | YD7-7 | 抓斗式起重机电气安装 起重量(t以内)、15 | 台 | 1 | 安装 | 2675.09
1234 | YD7-8 | 抓斗式起重机电气安装 起重量(t以内)、20 | 台 | 1 | 安装 | 2941.68
1235 | YD6-16 | 直流电动机检查接线 容量(KW以内)、3 | 台 | 1 | 安装 | 53.59
1236 | YD6-17 | 直流电动机检查接线 容量(KW以内)、13 | 台 | 1 | 安装 | 74.3
1237 | YD6-18 | 直流电动机检查接线 容量(KW以内)、30 | 台 | 1 | 安装 | 84.88
1238 | YD6-19 | 直流电动机检查接线 容量(KW以内)、55 | 台 | 1 | 安装 | 103.17
1239 | YD6-20 | 直流电动机检查接线 容量(KW以内)、125 | 台 | 1 | 安装 | 123.59
1240 | YD6-21 | 直流电动机检查接线 容量(KW以内)、200 | 台 | 1 | 安装 | 176.25
1241 | YD6-22 | 直流电动机检查接线 容量(KW以内)、300 | 台 | 1 | 安装 | 261.81
1242 | YD6-23 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、3 | 台 | 1 | 安装 | 63.25
1243 | YD6-24 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、13 | 台 | 1 | 安装 | 111.24
1244 | YD6-25 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、30 | 台 | 1 | 安装 | 158.97
1245 | YD6-26 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、55 | 台 | 1 | 安装 | 250.87
1246 | YD6-27 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、100 | 台 | 1 | 安装 | 260.65
1247 | YD6-28 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、180 | 台 | 1 | 安装 | 273.08
1248 | YD6-29 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、220 | 台 | 1 | 安装 | 288.54
1249 | YD6-30 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、360 | 台 | 1 | 安装 | 379.97
1250 | YD6-31 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、650 | 台 | 1 | 安装 | 548.75
1251 | YD6-32 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、780 | 台 | 1 | 安装 | 588.23
1252 | YD6-33 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、1600 | 台 | 1 | 安装 | 672.65
1253 | YD6-34 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、4000 | 台 | 1 | 安装 | 809.11
1254 | YD6-35 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、5500 | 台 | 1 | 安装 | 955.56
1255 | YD6-36 | 交流电动机检查接线 容量(KW以内)、6300 | 台 | 1 | 安装 | 1018.94
1256 | YD6-37 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、30 | 台 | 1 | 安装 | 162.58
1257 | YD6-38 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、60 | 台 | 1 | 安装 | 290.22
1258 | YD6-39 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、100 | 台 | 1 | 安装 | 309.54
1259 | YD6-40 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、175 | 台 | 1 | 安装 | 327.96
1260 | YD6-41 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、240 | 台 | 1 | 安装 | 420.17
1261 | YD6-42 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、475 | 台 | 1 | 安装 | 638.55
1262 | YD6-43 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、800 | 台 | 1 | 安装 | 791.18
1263 | YD6-44 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、1360 | 台 | 1 | 安装 | 844.37
1264 | YD6-45 | 交流立式电动机检查接线 容量(KW以内)、2500 | 台 | 1 | 安装 | 1319.66

## 电流 功率耗电量数据表
各和荧光灯的耗电量、额定电流及功率因数表 | [6 empty] | 常用家用电器的耗电量、频定电流及功率因数表 |  |  |  | 数学常数表
灯管 | 灯管耗 | 镇流器耗 | 总耗电量 | 额定电流 | 功率因数 | 寿命不 | 家用电器名称 | 功率（W） | 额定电流（A） | 功率因数（Cosφ ） | 常数 | 数值 | lg
型号 | 电量（W） | 电量（W） | （W） | （A） | COS& | 小于（h) | 电视机 | 100 | 0.51～0.65 | 0.7～0.9 | π | 3.1416 | 0.49715
YZ6RR | 6 | 4 | 10 | 0.14 | 0.33 | 2000 | 电冰箱 | 200 | 2.27～3.03 | 0.3～0.4 | 2π | 6.2832 | 0.79818
YZ8RR | 8 | 4 | 12 | 0.15 | 0.36 | 2000 | 洗衣机 | 120 | 0.91～1.09 | 0.5～0.6 | 4π | 12.5664 | 1.0992
YZ15RR | 15 | 7.5 | 22.5 | 0.33 | 0.31 | 5000 | 电熨斗 | 500～1000 | 2.27～4.54 | 1 | π2 | 9.8696 | 0.9943
YZ20RR | 20 | 8 | 28 | 0.35 | 0.36 | 5000 | 电热毯 | 20～100 | 0.09～0.45 | 1 | π | 1.7725 | 0.24857
YZ30RR | 30 | 8 | 38 | 0.36 | 0.48 | 5000 | 电吹风机 | 350～550 | 1.59～2.5 | 1 | 1/π | 0.31831 | -1.5029
YZ40RR | 40 | 8 | 48 | 0.41 | 0.53 | 5000 | 电热杯 | 300 | 1.36 | 1 | 1nπ | 1.1447 | 0.058703
异步电动机的功率和效率与负荷的关系 | [6 empty] | 电暖器 | 1500 | 6.8 | 1 | e | 2.7183 | 0.43429
负荷 | 空载 | 25% | 50% | 75% | 100% | 目录!A1 | 电烤箱 | 600～1200 | 2.73～5.45 | 1 | e2 | 7.3891 | 0.86859
功率因数 | 0.2 | 0.5 | 0.77 | 0.85 | 0.89 |  | 电饭煲 | 300～500 | 1.36～2.27 | 1 | e | 1.6487 | 0.21715
效率η | 0 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 0.875 |  | 电炒锅 | 1000～1500 | 4.55～6.82 | 1 | 1/e | 0.36789 | -1.5657
Cosφ和 tgφ对应值表(淘宝店铺:枫启机械教育) | [6 empty] | 消毒柜110L | 200～300 | 1.36 | 1 | M=lge | 0.43429 | -1.6378
序号 | Cosφ | tgφ | φ | Cosφ | tgφ | φ | 吊扇 | 75 | 0.38 | 0.9 | 1/M=ln10 | 2.3026 | 0.36222
1 | 1 | 0 | 0° | 0.71 | 0.9918 | 44°46′ | 电热水器 | 3000～6000 | 13.64～27.27 | 1 | eπ | 23.1407 | 1.3644
2 | 0.99 | 0.1425 | 8°06′ | 0.7 | 1.02 | 45°34′ | 音响设备 | 150～200 | 0.85～1.14 | 0.7～0.9 | 2 | 2 | 0.30103
3 | 0.98 | 0.2031 | 11°24′ | 0.69 | 1.049 | 46°22′ | 吸尘器 | 400～800 | 2.1～3.9 | 0.94 | 2 | 1.4142 | 0.15051
4 | 0.97 | 0.2505 | 14°04′ | 0.68 | 1.078 | 47°09′ | 抽油烟机 | 120～200 | 0.6～1.0 | 0.9 | 3 | 1.7321 | 0.23856
5 | 0.96 | 0.2917 | 16°16′ | 0.67 | 1.108 | 47°56′ | 排气扇 | 40 | 0.2 | 0.9 | 10 | 3.1623 | 0.5
6 | 0.95 | 0.3287 | 18°12′ | 0.66 | 1.138 | 48°42′ | 浴霸 | 2000～2500 |  |  | 180°/π | 57.2957795131° | 1.7581
7 | 0.94 | 0.363 | 19°57′ | 0.65 | 1.169 | 49°27′ | 空调器 | 1000～3000 | 6.5～15 | 0.7～0.9 | 10800′/π | 3437.74677078′ | 3.5363
8 | 0.93 | 0.3953 | 21°34′ | 0.64 | 1.201 | 50°12′ | 导电金属线电阻率、导电率和电阻温度系数 |  |  |  | 648000″/π | 206264.80625″ | 5.3144
9 | 0.92 | 0.426 | 23°04′ | 0.63 | 1.233 | 50°57′ | 线材 | ρ20 | r20 | a20 | 1° | 0.017453 | -2.2149
10 | 0.91 | 0.4556 | 24°30′ | 0.62 | 1.265 | 51°41′ |  | （Ω·m㎡/km) | （km/Ω·m㎡) | （1/℃) | 1′ | 0.00029089 | -4.4637
11 | 0.9 | 0.4844 | 25°51′ | 0.61 | 1.299 | 52°25′ | 硬铝线 | 29 | 0.034 | 0.0043 | 1″ | 4.8481e-06 | -6.6856
12 | 0.89 | 0.5124 | 27°08′ | 0.6 | 1.334 | 53°08′ | 软铝线 | 28.3 | 0.035 | 0.0041
13 | 0.88 | 0.5398 | 28°21′ | 0.59 | 1.368 | 53°51′ | 铝合金线 | 32.8 | 0.031 | 0.00422
14 | 0.87 | 0.5668 | 29°32′ | 0.58 | 1.403 | 54°33′ | 硬铜线 | 17.9 | 0.056 | 0.00385
15 | 0.86 | 0.5934 | 30°41′ | 0.57 | 1.441 | 55°15′ | 软铜线 | 17.6 | 0.057 | 0.00393
16 | 0.85 | 0.6179 | 31°47′ | 0.56 | 1.479 | 55°57′ |  | (淘宝店铺:枫启机械教育)
17 | 0.84 | 0.6459 | 32°52′ | 0.55 | 1.52 | 56°38′
18 | 0.83 | 0.672 | 33°54′ | 0.54 | 1.559 | 57°19′
19 | 0.82 | 0.698 | 34°55′ | 0.53 | 1.6 | 58°00′
20 | 0.81 | 0.724 | 35°54′ | 0.52 | 1.643 | 58°40′
21 | 0.8 | 0.75 | 36°52′ | 0.51 | 1.686 | 59°20′
22 | 0.79 | 0.7761 | 37°49′ | 0.5 | 1.732 | 60°00′
23 | 0.78 | 0.8023 | 38°44′ | 0.45 | 1.984 | 63°15′
24 | 0.77 | 0.8286 | 39°39′ | 0.4 | 2.29 | 66°25′
25 | 0.76 | 0.8551 | 40°32′ | 0.35 | 2.677 | 69°31′
26 | 0.75 | 0.8819 | 41°25′ | 0.3 | 3.18 | 72°32′
27 | 0.74 | 0.9089 | 42°16′ | 0.25 | 3.867 | 75°31′
28 | 0.73 | 0.9362 | 43°07′ | 0.2 | 4.901 | 78°28′
29 | 0.72 | 0.9635 | 43°57′ |  | (淘宝店铺:枫启机械教育)
D26─Cosφ型功率因数的Cosφ值与偏转角a计算表
序号 | Cosφ | φ | tgφ | tga | a
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.99 | 8.1 | 0.1423 | 0.0739 | 4.23
3 | 0.9 | 25.8 | 0.4834 | 0.02512 | 14.1
4 | 0.8 | 36.9 | 0.7508 | 0.3902 | 21.3
5 | 0.7 | 45.6 | 1.021 | 0.5307 | 27.95
6 | 0.6 | 53.1 | 1.331 | 0.692 | 34.67
7 | 0.5 | 60 | 1.732 | 0.9003 | 42

## 电线电缆载流表
直埋电缆安全载流（A) | [6 empty] | 目录!A1 |  | 塑料绝缘软线明敷设时的安全载流量（A） | [19 empty] | BVV型和BLVV型熟料护套线规格、结构尺寸及参考载流量表
标称截面 | 双芯 |  | 三芯 |  | 四芯 |  |  |  | 标称截面 |  | 单根单芯 |  |  |  | 二根单芯 |  |  |  | 三根单芯 | [9 empty] | 标称截面 | 线芯结构 |  | 绝缘 | 护套厚度 |  | 最大外径 |  |  | BVV型参考载流量 |  |  | BLVV型参考载流量
（㎜2 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | [23 empty] | 根数 | 直径 | 层厚 | ㎜ |  | ㎜ |  |  | （A) |  |  | （A)
1.5 | 13 | 9 | 13 | 9 | ─ | ─ |  |  | （㎜2) |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | [6 empty] | （㎜2) |  | ㎜ | ㎜ | 单双芯 | 三芯 | 单芯 | 双芯 | 三芯 | 单芯 | 双芯 | 三芯 | 单芯 | 双芯 | 三芯
2.5 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |  |  | RV | 0.12 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1.13 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.1 | 4.1×6.7 | 4.3×9.5 | 20 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10
4 | 35 | 26 | 35 | 26 | 35 | 26 |  |  | RV | 0.2 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | [6 empty] | 1.5 | 1 | 1.37 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.4 | 4.4×7.2 | 4.6×10.3 | 25 | 21 | 16 | 19 | 16 | 12
6 | 52 | 39 | 52 | 39 | 52 | 39 |  |  | RV | 0.3 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | [6 empty] | 2.5 | 1 | 1.76 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 4.8×7.8 | 5×11.5 | 34 | 26 | 22 | 26 | 22 | 17
10 | 88 | 66 | 83 | 62 | 74 | 56 |  |  | RVV | 0.4 | 11 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | [6 empty] | 4 | 1 | 2.24 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 5.3 | 5.3×9.1 | 5.5×13.1 | 45 | 38 | 29 | 35 | 29 | 23
16 | 123 | 92 | 105 | 79 | 101 | 75 |  |  | RVB | 0.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | [6 empty] | 5 | 1 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 6.3 | 6.3×10.7 | 6.7×15.7 | 51 | 43 | 33 | 39 | 33 | 26
25 | 162 | 122 | 140 | 105 | 132 | 99 |  |  | RVS | 0.75 | 16 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | [6 empty] | 6 | 1 | 2.73 | 0.8 | 0.8 | 1 | 6.5 | 6.5×11.3 | 6.9×16.5 | 56 | 47 | 36 | 43 | 36 | 28
35 | 198 | 148 | 167 | 125 | 154 | 115 |  |  | RFB | 1 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | [6 empty] | 8 | 7 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 7.9 | 7.9×13.6 | 8.3×19.4 | 70 | 59 | 46 | 54 | 45 | 35
50 | 237 | 178 | 206 | 155 | 189 | 141 |  |  | RFS | 1.5 | 24 | 22 | 21 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | [6 empty] | 10 | 7 | 1.33 | 0.8 | 1 | 1.2 | 8.4 | 8.4×14.5 | 8.8×20.7 | 85 | 72 | 55 | 66 | 56 | 43
70 | 286 | 214 | 250 | 188 | 233 | 174
95 | 334 | 250 | 299 | 224 | 272 | 204
120 | 382 | 287 | 343 | 257 | 347 | 260
150 | 440 | 330 | 382 | 287 | 396 | 297
185 | ─ | ─ | 431 | 323 | ─ | ─
240 | ─ | ─ | ─ | ─ | 448 | 336
1kv vv vlv型无铠装聚氯乙烯护套聚乙烯绝缘电缆的安全载流量（A)
安全载流量（A)
标称截面 | 单芯 |  | 二芯 |  | 三芯 |  | 四芯
（㎜2) | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯
1 | 18 | ─ | 15 | ─ | 12 | ─ | ─ | ─
1.5 | 23 | ─ | 19 | ─ | 16 | ─ | ─ | ─
2.5 | 32 | 24 | 26 | 20 | 22 | 16 | ─ | ─
4 | 41 | 31 | 35 | 26 | 29 | 22 | 29 | 22
6 | 54 | 41 | 44 | 34 | 38 | 29 | 38 | 29
10 | 72 | 55 | 60 | 46 | 52 | 40 | 51 | 40
16 | 97 | 74 | 79 | 61 | 69 | 53 | 68 | 53
25 | 122 | 102 | 107 | 83 | 93 | 72 | 92 | 71
35 | 162 | 124 | 124 | 95 | 113 | 87 | 115 | 89
50 | 204 | 157 | 155 | 120 | 140 | 108 | 144 | 111
70 | 253 | 195 | 196 | 151 | 175 | 135 | 178 | 136
95 | 272 | 214 | 238 | 182 | 214 | 165 | 218 | 168
120 | 356 | 276 | 273 | 211 | 247 | 191 | 252 | 195
150 | 410 | 316 | 315 | 242 | 293 | 225 | 297 | 228
185 | 465 | 358 | ─ | ─ | 332 | 257 | 314 | 263
240 | 552 | 425 | ─ | ─ | 396 | 306 | ─ | ─
300 | 636 | 490 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
400 | 757 | 589 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
500 | 886 | 680 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
620 | 1025 | 787 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
800 | 1338 | 934 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
1kv vv29、 vlv29、VV30、VLV30、VV50、VLV50、VV59、VLV59、
型无铠装聚氯乙烯护套聚乙烯绝缘电缆的安全载流量（A)
标称截面 | 单芯 |  | 二芯 |  | 三芯 |  | 四芯
（㎜2) | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯
4 | ─ | ─ | 36 | 27 | 31 | 23 | 30 | 23
6 | ─ | ─ | 45 | 35 | 39 | 30 | 39 | 30
10 | 76 | 58 | 60 | 46 | 52 | 40 | 52 | 40
16 | 100 | 77 | 81 | 62 | 71 | 54 | 70 | 54
25 | 135 | 104 | 106 | 81 | 96 | 73 | 94 | 73
35 | 164 | 126 | 128 | 99 | 114 | 88 | 119 | 92
50 | 205 | 158 | 160 | 128 | 144 | 111 | 149 | 115
70 | 253 | 195 | 197 | 152 | 179 | 138 | 184 | 141
95 | 311 | 239 | 240 | 185 | 217 | 167 | 226 | 174
120 | 356 | 276 | 278 | 215 | 252 | 194 | 260 | 201
150 | 410 | 316 | 319 | 246 | 292 | 225 | 301 | 231
185 | 466 | 359 | ─ |  | 333 | 257 | 345 | 266
240 | 551 | 424 | ─ | ─ | 392 | 305 | ─ | ─
300 | 632 | 486 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
400 | 764 | 587 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
500 | 882 | 677 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
620 | 1032 | 787 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
800 | 1208 | 931 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
单片铜母线的允许载流量（A)
母线尺寸 | 交流 |  |  |  | 直流
宽×厚㎜ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃
15×3 | 210 | 197 | 185 | 170 | 210 | 197 | 185 | 170
20×3 | 275 | 258 | 242 | 223 | 275 | 258 | 242 | 223
25×3 | 340 | 320 | 299 | 276 | 340 | 320 | 299 | 276
30×4 | 475 | 446 | 418 | 385 | 475 | 446 | 418 | 385
40×4 | 625 | 587 | 546 | 506 | 625 | 587 | 550 | 506
40×5 | 700 | 659 | 615 | 567 | 705 | 664 | 620 | 571
50×5 | 860 | 809 | 756 | 697 | 870 | 818 | 765 | 705
50×6 | 955 | 898 | 840 | 774 | 960 | 902 | 845 | 778
60×6 | 1125 | 1056 | 990 | 912 | 1145 | 1079 | 1010 | 928
80×6 | 1480 | 1390 | 1300 | 1200 | 1510 | 1420 | 1330 | 1225
100×6 | 1810 | 1700 | 1590 | 1470 | 1875 | 1760 | 1650 | 1520
60×8 | 1320 | 1240 | 1160 | 1070 | 1345 | 1265 | 1185 | 1090
80×8 | 1690 | 1590 | 1490 | 1370 | 1755 | 1650 | 1545 | 1420
100×8 | 2080 | 1955 | 1830 | 1685 | 2180 | 2050 | 1920 | 1770
120×8 | 2650 | 2490 | 2330 | 2150 | 2950 | 2770 | 2595 | 2390
本表中系母线立放时的数据。当母线平放且宽度≦60㎜时，
表中数据应乘以0.95，宽度＞60㎜时应乘0.92
扁钢允许载流量（A)
母线尺寸 | 标称截面 | 载流量 |  | 重量
宽×厚㎜ | （㎜2) | 交流 | 直流 | (Kg/m)
20×3 | 60 | 65 | 100 | 0.47
25×3 | 75 | 80 | 120 | 0.59
30×4 | 90 | 94 | 140 | 0.71
40×3 | 120 | 125 | 190 | 0.94
50×3 | 150 | 155 | 230 | 1.18
60×3 | 180 | 185 | 280 | 1.41
70×3 | 210 | 215 | 320 | 1.65
75×3 | 225 | 230 | 345 | 1.77
80×3 | 240 | 245 | 365 | 1.88
90×3 | 270 | 275 | 410 | 2.12
100×3 | 300 | 305 | 460 | 2.36
20×4 | 80 | 70 | 115 | 0.63
25×4 | 100 | 85 | 140 | 0.79
30×4 | 120 | 100 | 165 | 0.94
40×4 | 160 | 130 | 220 | 1.26
50×4 | 200 | 165 | 270 | 1.57
60×4 | 240 | 195 | 325 | 1.88
70×4 | 280 | 225 | 375 | 2.2
80×4 | 320 | 260 | 430 | 2.51
90×4 | 360 | 290 | 480 | 2.83
100×4 | 400 | 325 | 535 | 3.14
25×5 | 125 | 95 | 170 | 0.98
30×5 | 150 | 115 | 200 | 1.18
40×5 | 200 | 145 | 265 | 1.57
50×5 | 250 | 180 | 325 | 1.96
60×5 | 300 | 215 | 390 | 2.36
80×5 | 400 | 280 | 510 | 3.14
100×5 | 500 | 350 | 640 | 3.93
60×6 | 360 | 210 | ─ | 2.83
80×6 | 480 | 275 | ─ | 3.77
80×8 | 640 | 290 | ─ | 5.02
100×10 | 1000 | 390 | ─ | 7.85
橡皮绝缘电线明敷时的安全载流量（A） | [8 empty] | 橡皮绝缘电线穿钢管敷设时的安全载流量（A）
标称截面 | BLX、BLXF（铝芯） |  |  |  | BX、BXF(铜芯） |  |  |  | 标称截面 |  | 二根单芯 | [5 empty] | 三根单芯 | [5 empty] | 四根单芯
（㎜2) | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |  |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜）
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | 19 | 18 | 16 | （㎜2) |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | G | DG | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | G | DG | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | G | DG
1.5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 25 | 23 | 21 |  | 1 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 20 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | 20
2.5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 35 | 32 | 30 | 27 |  | 1.5 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 20 | 25
4 | 35 | 32 | 30 | 27 | 45 | 42 | 38 | 35 |  | 2.5 | 28 | 26 | 24 | 22 | 15 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 15 | 20 | 23 | 21 | 19 | 18 | 20 | 25
6 | 45 | 42 | 38 | 35 | 58 | 54 | 50 | 45 |  | 4 | 37 | 34 | 32 | 29 | 20 | 25 | 30 | 30 | 28 | 26 | 20 | 25 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 25
10 | 65 | 60 | 56 | 51 | 85 | 79 | 73 | 67 |  | 6 | 49 | 45 | 42 | 38 | 20 | 25 | 40 | 40 | 37 | 34 | 20 | 25 | 39 | 36 | 33 | 30 | 20 | 25
16 | 85 | 79 | 73 | 67 | 110 | 102 | 95 | 87 |  | 10 | 68 | 63 | 58 | 53 | 25 | 32 | 56 | 56 | 51 | 47 | 25 | 32 | 53 | 49 | 45 | 41 | 25 | 32
25 | 110 | 102 | 95 | 87 | 145 | 135 | 125 | 114 | BX | 16 | 86 | 80 | 74 | 68 | 25 | 32 | 71 | 71 | 66 | 60 | 32 | 32 | 69 | 64 | 59 | 54 | 32 | 40
35 | 138 | 129 | 119 | 109 | 180 | 168 | 155 | 142 | BXF | 25 | 113 | 105 | 97 | 89 | 32 | 40 | 93 | 93 | 86 | 79 | 32 | 32 | 90 | 84 | 77 | 71 | 40 | 50
50 | 175 | 163 | 151 | 138 | 230 | 215 | 198 | 181 | （铜芯） | 35 | 140 | 130 | 121 | 110 | 32 | 40 | 114 | 114 | 105 | 96 | 32 | 40 | 110 | 102 | 95 | 87 | 40 | 50
70 | 220 | 206 | 190 | 174 | 285 | 266 | 246 | 225 |  | 50 | 175 | 163 | 151 | 138 | 40 | 50 | 143 | 143 | 133 | 121 | 50 | 50 | 137 | 128 | 118 | 108 | 50 | ─
95 | 265 | 247 | 229 | 209 | 345 | 322 | 298 | 272 |  | 70 | 215 | 201 | 185 | 170 | 50 | 50 | 180 | 180 | 166 | 152 | 50 | 50 | 173 | 161 | 149 | 136 | 70 | ─
120 | 310 | 289 | 268 | 245 | 400 | 374 | 346 | 316 |  | 95 | 260 | 243 | 224 | 205 | 70 | ─ | 219 | 219 | 203 | 185 | 70 | ─ | 210 | 196 | 181 | 166 | 70 | ─
150 | 360 | 336 | 311 | 284 | 470 | 439 | 406 | 371 |  | 120 | 300 | 280 | 259 | 237 | 70 | ─ | 252 | 252 | 233 | 213 | 70 | ─ | 245 | 229 | 211 | 193 | 70 | ─
185 | 420 | 392 | 363 | 332 | 540 | 504 | 467 | 427 |  | 150 | 340 | 317 | 294 | 268 | 70 | ─ | 310 | 289 | 268 | 245 | 70 | ─ | 280 | 261 | 242 | 221 | 80 | ─
240 | 510 | 476 | 441 | 403 | 660 | 617 | 570 | 522 |  | 185 | 385 | 359 | 333 | 304 | 80 | ─ | 355 | 331 | 307 | 280 | 80 | ─ | 320 | 299 | 276 | 253 | 80 | ─
橡皮绝缘电线穿硬塑料管时的安全载流量（A）
[9 empty] | 标称截面 |  | 二根单芯 | [5 empty] | 三根单芯 | [5 empty] | 四根单芯
[11 empty] | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜）
[9 empty] | （㎜2) |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |  |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |  |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃
[10 empty] | 1 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 15
[10 empty] | 1.5 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 |  | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 20
[10 empty] | 2.5 | 25 | 23 | 21 | 19 | 15 |  | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 |  | 20 | 18 | 17 | 15 | 21
[10 empty] | 4 | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 |  | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 |  | 26 | 24 | 22 | 20 | 22
[10 empty] | 6 | 43 | 40 | 37 | 34 | 20 |  | 38 | 35 | 32 | 30 | 20 |  | 34 | 31 | 29 | 26 | 25
[10 empty] | 10 | 59 | 55 | 51 | 46 | 25 |  | 52 | 48 | 44 | 41 | 25 |  | 46 | 43 | 39 | 36 | 32
[9 empty] | BX | 16 | 76 | 71 | 65 | 60 | 32 |  | 68 | 63 | 58 | 53 | 32 |  | 60 | 56 | 51 | 47 | 32
[9 empty] | BXF | 25 | 100 | 93 | 86 | 79 | 32 |  | 90 | 84 | 77 | 71 | 32 |  | 80 | 74 | 69 | 63 | 40
[9 empty] | （铜芯） | 35 | 125 | 116 | 108 | 98 | 40 |  | 110 | 102 | 95 | 87 | 40 |  | 98 | 91 | 84 | 77 | 40
[10 empty] | 50 | 160 | 149 | 138 | 126 | 40 |  | 140 | 130 | 121 | 110 | 50 |  | 123 | 115 | 106 | 97 | 50
[10 empty] | 70 | 195 | 182 | 168 | 154 | 50 |  | 175 | 163 | 151 | 138 | 50 |  | 155 | 144 | 134 | 122 | 50
[10 empty] | 95 | 240 | 224 | 207 | 189 | 50 |  | 215 | 201 | 185 | 170 | 65 |  | 195 | 182 | 168 | 154 | 65
[10 empty] | 120 | 278 | 259 | 240 | 219 | 65 |  | 250 | 233 | 216 | 197 | 65 |  | 227 | 212 | 196 | 179 | 80
[10 empty] | 150 | 320 | 299 | 276 | 253 | 65 |  | 290 | 271 | 250 | 229 | 65 |  | 265 | 247 | 229 | 209 | 80
[10 empty] | 185 | 360 | 336 | 311 | 284 | 80 |  | 330 | 308 | 285 | 261 | 80 |  | 300 | 280 | 259 | 237 | 100
标称截面 （㎜2): 聚氯乙烯绝缘电线明敷时的安全载流量（A） | 聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设时的安全载流量（A）
标称截面 （㎜2): 标称截面; BLX、BLXF（铝芯） 25℃: BLV（铝芯）; BX、BXF(铜芯） 25℃: BV、BVR(铜芯） | 标称截面 |  | 二根单芯 | [5 empty] | 三根单芯 | [5 empty] | 四根单芯
（㎜2) | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |  |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜）
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 17 | 16 | 15 | （㎜2) |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | G | DG | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | G | DG | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | G | DG
1.5 | 18 | 16 | 15 | 14 | 24 | 22 | 20 | 18 |  | 1 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 15 | 15
2.5 | 25 | 23 | 21 | 19 | 32 | 29 | 27 | 25 |  | 1.5 | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15
4 | 32 | 29 | 27 | 25 | 42 | 33 | 36 | 33 |  | 2.5 | 26 | 24 | 22 | 20 | 15 | 15 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15
6 | 42 | 39 | 36 | 33 | 55 | 51 | 47 | 43 |  | 4 | 35 | 32 | 30 | 27 | 15 | 15 | 31 | 28 | 26 | 24 | 15 | 15 | 28 | 26 | 24 | 22 | 15 | 20
10 | 59 | 55 | 51 | 46 | 75 | 70 | 64 | 59 |  | 6 | 47 | 43 | 40 | 37 | 15 | 20 | 41 | 38 | 35 | 32 | 15 | 20 | 37 | 34 | 32 | 29 | 20 | 25
16 | 80 | 74 | 69 | 63 | 105 | 98 | 90 | 83 |  | 10 | 65 | 60 | 56 | 51 | 200 | 25 | 57 | 53 | 49 | 45 | 20 | 25 | 50 | 46 | 43 | 39 | 25 | 25
25 | 105 | 98 | 90 | 83 | 138 | 129 | 119 | 109 | BV | 16 | 82 | 76 | 70 | 64 | 25 | 25 | 73 | 68 | 63 | 57 | 25 | 32 | 65 | 60 | 56 | 51 | 25 | 32
35 | 130 | 121 | 112 | 102 | 170 | 158 | 147 | 134 |  | 25 | 107 | 100 | 92 | 84 | 25 | 32 | 95 | 88 | 82 | 75 | 32 | 32 | 85 | 79 | 73 | 67 | 32 | 40
50 | 165 | 154 | 142 | 130 | 215 | 201 | 185 | 170 | （铜芯） | 35 | 133 | 124 | 115 | 105 | 32 | 40 | 115 | 107 | 99 | 90 | 32 | 40 | 105 | 98 | 90 | 83 | 32 | 50
70 | 205 | 191 | 177 | 162 | 265 | 247 | 229 | 200 |  | 50 | 165 | 154 | 142 | 130 | 32 | 50 | 146 | 136 | 126 | 115 | 40 | 50 | 130 | 121 | 112 | 102 | 50 | 50
95 | 250 | 233 | 216 | 197 | 325 | 303 | 281 | 257 |  | 70 | 205 | 191 | 177 | 162 | 50 | 50 | 183 | 171 | 158 | 144 | 50 | 50 | 165 | 154 | 142 | 130 | 50 | 50
120 | 285 | 266 | 246 | 225 | 375 | 350 | 324 | 296 |  | 95 | 250 | 233 | 216 | 197 | 50 | 50 | 225 | 210 | 194 | 177 | 50 | ─ | 200 | 187 | 173 | 158 | 70 | ─
150 | 325 | 303 | 281 | 257 | 430 | 402 | 371 | 340 |  | 120 | 290 | 270 | 250 | 229 | 50 | 50 | 260 | 243 | 224 | 205 | 50 | ─ | 230 | 215 | 198 | 181 | 70 | ─
185 | 380 | 355 | 328 | 300 | 490 | 458 | 423 | 387 |  | 150 | 330 | 308 | 285 | 261 | 70 | 50 | 300 | 280 | 259 | 237 | 70 | ─ | 265 | 247 | 229 | 209 | 70 | ─
[10 empty] | 185 | 380 | 355 | 325 | 300 | 70 | ─ | 340 | 317 | 294 | 268 | 70 | ─ | 300 | 280 | 259 | 237 | 80 | ─
聚氯乙烯绝缘电线穿硬塑料管时的安全载流量（A）
[9 empty] | 标称截面 |  | 二根单芯 | [5 empty] | 三根单芯 | [5 empty] | 四根单芯
[11 empty] | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜） |  | 环境温度 |  |  |  | 管径（㎜）
[9 empty] | （㎜2) |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |  |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |  |  | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃
[10 empty] | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 15 |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 15
[10 empty] | 1.5 | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 |  | 13 | 12 | 11 | 10 | 15
[10 empty] | 2.5 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |  | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 |  | 19 | 17 | 16 | 15 | 20
[10 empty] | 4 | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 |  | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |  | 25 | 23 | 21 | 18 | 20
[10 empty] | 6 | 41 | 38 | 35 | 32 | 20 |  | 36 | 33 | 31 | 28 | 20 |  | 32 | 29 | 27 | 25 | 25
[10 empty] | 10 | 56 | 52 | 48 | 44 | 25 |  | 49 | 45 | 42 | 38 | 25 |  | 44 | 41 | 38 | 34 | 32
[9 empty] | BX | 16 | 72 | 67 | 62 | 56 | 32 |  | 65 | 60 | 56 | 51 | 32 |  | 57 | 53 | 49 | 45 | 32
[9 empty] | BXF | 25 | 95 | 88 | 82 | 75 | 32 |  | 85 | 79 | 73 | 67 | 32 |  | 75 | 70 | 64 | 59 | 40
[9 empty] | （铜芯） | 35 | 120 | 112 | 103 | 94 | 40 |  | 105 | 98 | 90 | 83 | 40 |  | 93 | 86 | 80 | 73 | 50
[10 empty] | 50 | 150 | 140 | 129 | 118 | 40 |  | 132 | 123 | 114 | 104 | 50 |  | 117 | 109 | 101 | 92 | 63
[10 empty] | 70 | 185 | 172 | 160 | 146 | 50 |  | 167 | 156 | 144 | 130 | 50 |  | 148 | 138 | 128 | 117 | 63
[10 empty] | 95 | 230 | 215 | 198 | 181 | 50 |  | 205 | 191 | 177 | 162 | 65 |  | 185 | 172 | 160 | 146 | 75
[10 empty] | 120 | 270 | 252 | 233 | 213 | 65 |  | 240 | 224 | 207 | 189 | 65 |  | 215 | 201 | 185 | 172 | 75
[10 empty] | 150 | 305 | 285 | 263 | 241 | 65 |  | 275 | 257 | 237 | 217 | 65 |  | 250 | 233 | 216 | 197 | 75
[10 empty] | 185 | 355 | 331 | 307 | 280 | 80 |  | 289 | 289 | 268 | 245 | 80 |  | 280 | 261 | 242 | 221 | 90

## 桥架 计算
桥架 计算 | [14 empty] | 目录!A1
序号 | 电缆截面积 | 各类电缆半径(淘宝店铺:枫启教育) | [11 empty] | 各类电缆面积和 | 各类电缆横排所需宽度
|  | 3+1c |  | 3+2c |  | 4+1c |  | 3c |  | 4c |  | 5c
|  | 电缆直径 | 根数 | 电缆直径 | 根数 | 电缆直径 | 根数 | 电缆直径 | 根数 | 电缆直径 | 根数 | 电缆直径 | 根数
1 | 4 | 13.4 |  | 14.3 |  | 14.5 |  |  |  | 13.7 |  | 14.8 |  | 0 | 0
2 | 6 | 14.6 |  | 15.6 |  | 15.9 |  |  |  | 14.9 |  | 16.1 |  | 0 | 0
3 | 10 | 17.3 |  | 18.4 |  | 18.9 |  |  |  | 18 |  | 19.6 |  | 0 | 0
4 | 16 | 20 |  | 21.4 |  | 21.9 |  |  |  | 20.6 |  | 22.4 |  | 0 | 0
5 | 25 | 23.8 |  | 25.4 |  | 26.2 |  |  |  | 24.8 |  | 27.2 |  | 0 | 0
6 | 35 | 25.8 |  | 27.5 |  | 28.8 | 6 |  |  | 27.6 |  | 30.5 |  | 3906.6624 | 172.8
7 | 50 | 29.9 |  | 32.1 |  | 33.4 |  |  |  | 31.6 |  | 35 |  | 0 | 0
8 | 70 | 34.6 |  | 37.1 |  | 38.8 | 4 |  |  | 36.8 |  | 40.8 |  | 4727.0816 | 155.2
9 | 95 | 39.3 |  | 42.2 |  | 44.1 |  |  |  | 41.8 |  | 46.4 |  | 0 | 0
10 | 120 | 44.2 |  | 47.7 |  | 49.5 | 20 |  |  | 46.5 |  | 51.7 |  | 38468.925 | 990
11 | 150 | 48 |  | 51.4 |  | 54.1 |  |  |  | 51.6 |  | 57.4 |  | 0 | 0
12 | 185 | 53.8 |  | 57.7 |  | 60.5 |  |  |  | 57.6 |  | 64.1 |  | 0 | 0
13 | 240 | 60.5 |  | 64.9 |  | 68.2 |  |  |  | 64.9 |  | 72.3 |  | 0 | 0
14 | 300 | 66.9 |  | 74 |  | 75.1 |  |  |  | 71.8 |  | 80 |  | 0 | 0
总的电缆面积(淘宝店铺:枫启教育) | [13 empty] | 47102.669
所需桥架截面面积（40%计算） | [13 empty] | 117756.6725
电缆 横排所需总宽度(注：电缆是相邻紧贴排列) | [14 empty] | 1318

## 无功功率补偿率
无功功率补偿率qc表 | [13 empty] | 目录!A1
补偿前cosφ1 | 补偿后cosφ2
| 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
0.3 | 2.1596 | 2.2979 | 2.4298 | 2.4818 | 2.5339 | 2.5864 | 2.6401 | 2.6955 | 2.7538 | 2.8168 | 2.8881 | 2.9767 | 3.1798
0.35 | 1.6562 | 1.7945 | 1.9264 | 1.9784 | 2.0305 | 2.0831 | 2.1367 | 2.1921 | 2.2504 | 2.3135 | 2.3848 | 2.4734 | 2.6764
0.4 | 1.2711 | 1.4094 | 1.5413 | 1.5933 | 1.6454 | 1.6979 | 1.7515 | 1.807 | 1.8653 | 1.9283 | 1.9996 | 2.0882 | 2.2913
0.45 | 0.9643 | 1.1026 | 1.2345 | 1.2865 | 1.3386 | 1.3911 | 1.4448 | 1.5002 | 1.5585 | 1.6216 | 1.6928 | 1.7814 | 1.9845
0.5 | 0.71185 | 0.85013 | 0.98205 | 1.034 | 1.0861 | 1.1387 | 1.1923 | 1.2477 | 1.3061 | 1.3691 | 1.4404 | 1.529 | 1.7321
0.52 | 0.62242 | 0.76071 | 0.89263 | 0.94462 | 0.99669 | 1.0493 | 1.1029 | 1.1583 | 1.2166 | 1.2797 | 1.351 | 1.4396 | 1.6426
0.54 | 0.53843 | 0.67672 | 0.80864 | 0.86063 | 0.9127 | 0.96527 | 1.0189 | 1.0743 | 1.1326 | 1.1957 | 1.267 | 1.3556 | 1.5586
0.56 | 0.45925 | 0.59753 | 0.72945 | 0.78145 | 0.83351 | 0.88609 | 0.93971 | 0.99513 | 1.0535 | 1.1165 | 1.1878 | 1.2764 | 1.4795
0.58 | 0.38431 | 0.52259 | 0.65451 | 0.70651 | 0.75857 | 0.81115 | 0.86477 | 0.92019 | 0.97851 | 1.0416 | 1.1128 | 1.2015 | 1.4045
0.6 | 0.31313 | 0.45142 | 0.58333 | 0.63533 | 0.6874 | 0.73997 | 0.79359 | 0.84901 | 0.90734 | 0.97038 | 1.0417 | 1.1303 | 1.3333
0.62 | 0.24528 | 0.38357 | 0.51549 | 0.56748 | 0.61955 | 0.67212 | 0.72574 | 0.78116 | 0.83949 | 0.90254 | 0.97382 | 1.0624 | 1.2655
0.64 | 0.18038 | 0.31867 | 0.45059 | 0.50258 | 0.55465 | 0.60722 | 0.66084 | 0.71626 | 0.77459 | 0.83763 | 0.90892 | 0.99753 | 1.2006
0.66 | 0.11808 | 0.25636 | 0.38828 | 0.44028 | 0.49235 | 0.54492 | 0.59854 | 0.65396 | 0.71228 | 0.77533 | 0.84661 | 0.93522 | 1.1383
0.68 | 0.058049 | 0.19634 | 0.32825 | 0.38025 | 0.43232 | 0.48489 | 0.53851 | 0.59393 | 0.65225 | 0.7153 | 0.78659 | 0.87519 | 1.0783
0.7 |  | 0.13829 | 0.2702 | 0.3222 | 0.37427 | 0.42684 | 0.48046 | 0.53588 | 0.59421 | 0.65725 | 0.72854 | 0.81715 | 1.0202
0.72 |  | 0.081936 | 0.21385 | 0.26585 | 0.31792 | 0.37049 | 0.42411 | 0.47953 | 0.53785 | 0.6009 | 0.67219 | 0.76079 | 0.96385
0.74 |  | 0.027011 | 0.15893 | 0.21092 | 0.26299 | 0.31556 | 0.36919 | 0.42461 | 0.48293 | 0.54598 | 0.61726 | 0.70587 | 0.90893
0.76 |  |  | 0.10516 | 0.15716 | 0.20923 | 0.2618 | 0.31542 | 0.37084 | 0.42916 | 0.49221 | 0.5635 | 0.6521 | 0.85516
0.78 |  |  | 0.052281 | 0.10428 | 0.15635 | 0.20892 | 0.26254 | 0.31796 | 0.37628 | 0.43933 | 0.51061 | 0.59922 | 0.80228
0.8 |  |  |  | 0.051996 | 0.10406 | 0.15663 | 0.21026 | 0.26568 | 0.324 | 0.38705 | 0.45833 | 0.54694 | 0.75
0.82 |  |  |  |  | 0.052068 | 0.10464 | 0.15826 | 0.21368 | 0.27201 | 18.8166 | 0.40634 | 0.49495 | 0.698
0.84 | [5 empty] | 0.052571 | 0.10619 | 0.16161 | 0.21994 | 0.28298 | 0.35427 | 0.44288 | 0.64594
0.86 | [6 empty] | 0.053622 | 0.10904 | 0.16737 | 0.23041 | 0.3017 | 0.39031 | 0.59337
0.88 | [7 empty] | 0.055421 | 0.11374 | 0.17679 | 0.24808 | 0.33668 | 0.53974
0.9 | [8 empty] | 0.058324 | 0.12137 | 0.19266 | 0.28126 | 0.48432
0.92 | [9 empty] | 0.063047 | 0.13433 | 0.22294 | 0.426
0.94 | [10 empty] | 0.071285 | 0.15989 | 0.36295

## 弱电线槽计算
金属电缆桥架容量 (淘宝店铺:枫启教育) |  |  | 目录!A1
型 号 | 规 格 | 富裕量
XQJ-C-A1 | 60*30 | (能容纳30条双绞线)30%
XQJ-C-1A2 | 75*35 | (能容纳50条双绞线)30%
XQJ-C-1A3 | 100*50 | (能容纳60条双绞线)30%
XQJ-C-1A4 | 150*75 | (能容纳100条双绞线)30%
XQJ-C-1A5 | 200*100 | (能容纳180条双绞线)30%
XQJ-C-1A6 | 250*125 | (能容纳230条双绞线)30%
XQJ-C-1A7 | 300*100 | (能容纳280条双绞线)30%
XQJ-C-1A8 | 300*150 | (能容纳330条双绞线)30%
XQJ-C-1A9 | 400*100 | (能容纳380条双绞线)30%
PVC圆管容量 (淘宝店铺:枫启教育)
规 格
15mm （能容纳1-2条双绞线） 30%
20mm (能容纳2-3条双绞线) 30%
25mm (能容纳4-5条双绞线) 30%
32mm (能容纳5-6条双绞线) 30%
100mm （容纳67-80条双绞线） 30%
40mm (能容纳7-11条双绞线) 30%
50mm (能容纳12-14条双绞线) 30%
65mm （容纳17-42条双绞线) 30%
80mm （容纳49-66条双绞线） 30%
淘宝店铺链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w137644-22246039121.26.7dc12e37ZmLaY2&id=618934354185
PVC线槽容量(淘宝店铺:枫启教育)
规 格 富裕量 规 格 富余量
20*13 (能容纳2条双绞线) 30% 80*50 (能容纳50条双绞线) 30%
25*13 (能容纳3条双绞线) 30% 100*50 (能容纳60条双绞线) 30%
30*17 (能容纳6条双绞线) 30% 100*80 (能容纳80条双绞线) 30%
40*25 (能容纳10条双绞线) 30% 120*50 (能容纳90条双绞线) 30%
50*27 (能容纳15条双绞线) 30% 120*80 (能容纳100条双绞线) 30%
60*30 (能容纳22条双绞线) 30% 200*160 (能容纳200条双绞线) 30%

## 电容器装置继电保护整定计算
电容器装置继电保护整定计算 | 目录!A1
二、电容器组内部故障保护
(淘宝店铺:枫启教育)
1. 开口三角电压保护\电压差动不平衡保护（单星形接线）
1.1 用熔断器的电容器组不平衡保护计算
电容器组的额定相电压Unph： | 6351 | V
电压互感器变比Ny： | 63.51
每相电容器并联台数M： | 2
每相电容器的串联段数N： | 1
允许过电压倍数Kv： | 1.3
因故障而切除的电容器台数K'(计算值）： | 1.38
因故障而切除的电容器台数K： | 3
灵敏系数Ksen： | 1.25
不平衡电压Uk： | 19053 | V
动作电压Udz： | 240 | V
(淘宝店铺:枫启教育)
1.2 无熔断器无内熔丝电容器组不平衡保护计算
电容器组的额定相电压Unph： | 6351 | V
电压互感器变比Ny： | 63.51
每相电容器并联台数M： | 1
每相电容器的串联段数N： | 1
单台电容器内部串联段数S： | 4
单台电容器内部元件击穿百分数β： | 50%
灵敏系数Ksen： | 1.25
不平衡电压Uk： | 4763.25 | V
动作电压Udz： |  | V
(淘宝店铺:枫启教育)
1.3 内熔丝电容器组不平衡保护计算
电容器组的额定相电压Unph： | 6351 | V
电压互感器变比Ny： | 63.51
每相电容器并联台数M： | 3
每相电容器的串联段数N： | 1
允许过电压倍数Kv： | 1.3
单元中并联元件数m： | 14
单元中串联元件数n： | 3
一串联段中切除元件数K'：(计算值） | 4.59
一串联段中切除元件数K： | 5
灵敏系数Ksen： | 1.25
不平衡电压Uk： |  | V
动作电压Udz： | 4.24 | V

## 皮带线-动力辊筒线-中小型电机选型计算
皮带与皮带上工件的总质量m1 | 60 | kg |  |  | 工件 | 40 | 皮带 | 20 | 单位KG
工件与皮带间的摩擦系数u | 0.3
主动轮及被动轮直径D | 0.1 | m | 半径r | 0.05 | m
主动轮及从动轮总质量Ｍ２ | 13.7 | kg
皮带输送系统效率Q | 0.9
要求皮带速度V | 0.5 | m/s(1+0.1) |  | 30 | m/min
电机电源 | 单相220V50HZ
工作时间 | 每天8h
计算减速机输出n1 | 95.5414 | r/min | n1=V*60/3.14D
所选电机额定转速N2 | 1300 | r/min
所需减速机减速比I | 13.6067 |  | i=n1/n2
水平负载功率P2 | 88.2 | W | P2=umgv
计算皮带实际牵引力F | 176.4 | N | F=um1g
计算负载扭矩Tl | 9.8 | N*m
计算电机所需要的最低输出扭矩Tm | 1.0913 | N*m | Tm=Tl/iY
减速机传动效率Y | 0.66
安全启动扭矩Ta | 2.1825 | N*m | 考虑安全余量和电压波动通常按2倍算 | Ta=Tm*2 |  |  |  |  | 目录!A1
或根据负荷因数计算Tb | 1.3641 | N*m | 请冲击负荷 | 1.25
(淘宝店铺:枫启教育)
实际负载转动惯量Ia | 0.18425 | kg*m*m
1/减速比 | 0.073493 |  |  |  |  | (淘宝店铺:枫启教育)
电机轴换算负载转动惯量Ib | 0.00099519 | kg*m*m
启动停止次数 | 50 | 每天 | (淘宝店铺:枫启教育) | 修正系数 | 1
修正后电机轴负载转动惯量Ic | 0.00099519 | kg*m*m
(淘宝店铺:枫启教育)
链传动
(淘宝店铺:枫启教育)
(淘宝店铺:枫启教育)
功率N | 0.71608 | KW | 辊筒面的牵引力Fn | 2673.347 | N
牵引力Pn | 3223.813 | N
辊子直径Dr | 0.8 | m | Ds/Dr | 0.82925
辊子链轮节圆直径Ds | 0.6634 | m
每个辊子上物件重力Wr | 800 | N
一个链条环链条重力We | 10 | N | 链条长476.25 | 节数30 | 节距 | 15.875
输送机每m内的从动棍子数a | 7.5 |  |  | 4节重0.035KG
传动棍子单件重力Rd | 70 | N
从动棍子单件重力Ri | 70 | N
线速度V | 0.1 | m/s
传动总效率η | 0.448
电机余量系数K | 1.2 |  |  | (淘宝店铺:枫启教育)
摩擦系数f | 0.025
每个动力辊筒驱动重力 W | 7405 | N
输送机总长L | 2.6 | M
Q(淘宝店铺:枫启教育) | 21

## 皮带机输送机计算
一、 原始参数(淘宝店铺:枫启教育)
1.运输物料 | 原煤； | 松散密度 | γ= | 900 | kg/m3 |  | 目录!A1
2.运输能力 | Q= | 980 | t/h
3.水平运输距离 | L= | 540 | m
4.胶带倾角 | β= | 0.94 | ° = | 0.016406 | 弧度
5.胶带速度 | ν= | 2.5 | m/s
6.提升高度 | H= | L×tgβ
| = | 8.8601 | m
二、 自定义参数(淘宝店铺:枫启教育)
1. 输送机种类
2. 胶带宽度 | B= |  | mm = | 1.8 | m
3. 初选胶带 | 尼龙胶带σ= | 200 | N/mm | ，共有 | 6 | 层
| 上覆盖胶厚度= | 6 | mm
| 下覆盖胶厚度= | 1.5 | mm
4. 输送机理论运量 Q= |  | 3.6Sνkγ | 式中 | S—输送带上物料最大截面积；
|  |  |  | S= | 0.458 | m2
k—倾斜输送机面积折减系数；
(淘宝店铺:枫启教育) |  |  |  | k= | 1
|  |  |  | 带速v | 松散密度γ
| Q= | 3709.8 | t/h | 2.5 | 900
5.每米机长胶带质量 q0= |  | 28.476 | kg/m
6.每米机长物料质量 q= |  | Q/3.6ν |  | 运输能力Q | 带速v
| = | 108.8889 | kg/m | 980 | 2.5
7.滚筒组(淘宝店铺:枫启教育)
（1）头部传动滚筒
D≥ | Cod |  | 式中 | 绳芯厚度d= | 0.0072 | m
= | 0.648 | m |  | Co= | 90
传动滚筒直径D= | 1000 | mm
（2）尾部及主要改向滚筒直径 =Φ |  |  | 800 | mm
8.托辊组
⑴ 重载段采用35°槽角托辊组， |  |  | 辊子直径=Φ |  | 133 | mm
辊子轴承型号 | 4G305 | , | 辊子轴径Φ | 25 | mm，
查表单个上辊转动部分质量qr0'= |  | 10.37 | kg, n= | 3 | a0--上托辊组间距； a0 = |  | 1.2
| qr0= | nqr0'/a0= | 25.925 | kg/m
每米机长上辊子旋转部分质量 q1= |  |  | 25.925 | kg/m
⑵ 空载段采用普通V型下托辊组 |  |  | 辊子直径=Φ |  | 133 | mm
辊子轴承型号 | 4G305 | , | 辊子轴径Φ | 25 | mm，
查表单个下辊转动部分质量qr0'= |  | 16.09 | kg, n= | 2 | a0--上托辊组间距；au = |  | 3
| qr0= | nqr0'/au= | 10.7267 | kg/m
每米机长下辊子旋转部分质量 q2= |  |  | 10.7267 | kg/m
⑶ 辊子旋转转速 n= |  | 30×ν/（3.14×r） |  |  | 带速v | 辊子半径r
| = | 358.9961 | rpm |  | 2.5 | 0.0665
⒑ 上下胶带模拟阻力系数 ω= |  |  | 0.022
⒒ 胶带与传动滚筒之间的摩擦系数 μ= |  |  | 0.35
⒓ 拉紧方式垂直重锤拉紧，拉紧位置至头部距离 L1= |  |  |  |  | 190 | m
⒔ 清扫方式头部布置H型合金橡胶清扫器，尾部布置角型硬质合金清扫器
⒕ 导料板长度 l= |  | 3 | m
三、 输送机布置型式
头部为单滚筒单电机驱动
四、输送机阻力计算(淘宝店铺:枫启教育)
⒈ 胶带及物料产生的运行阻力
F1= | Lωg(2q0+q+q1+q2) |  | 式中 | q0 | q | q1 | q2
= | 23599.0494 | N |  | 28.476 | 108.8889 | 25.925 | 10.7267
|  |  |  | L | ω | g
|  |  |  | 540 | 0.022 | 9.81
⒉ 物料提升阻力(淘宝店铺:枫启教育)
F2= | Hqg |  | 式中 | H | q | g
= | 9464.3439 | N |  | 8.8601 | 108.8889 | 9.81
⒊ 头部清扫器对胶带阻力
F3= | 2APμ3
= | 1296 | N | 式中 | A—清扫器与胶带接触面积；
|  |  |  | A= | 0.01×B
|  |  |  | = | 0.018 | m2
P—清扫器与胶带之间的压力；
|  |  |  | P= | 60000 | N/m2
μ3—清扫器与胶带之间的摩擦系数；
|  |  |  | μ3= | 0.6
⒋ 尾部清扫器对胶带阻力(淘宝店铺:枫启教育)
F4= | 20Bg |  | 式中 | B | g
= | 353.16 | N |  | 1.8 | 9.81
⒌ 托辊前倾阻力
F5= | CεLeμ0(q+q0)gcosβsinε |  | 式中 | Cε—槽形系数； |  | L | 540
= | 2637.4817 | N |  | Cε= | 0.43 | μ0 | 0.35
|  |  |  | Le—装前倾托辊设备长； |  | Le | 540.0727
|  |  |  | ε—托辊前倾角； |  | q | 108.8889
|  |  |  | ε= | 1.38 | q0 | 28.476
|  |  |  | （弧度）= | 0.024086 | β（弧度） | 0.016406
⒍ 导料板阻力(淘宝店铺:枫启教育)
F6= | μ2Iv2γgl/v2b12 |  | 式中 | μ2—物料与导料板之间的摩擦系数；
= | 1302.192 | N |  | μ2＝ | 0.6
式中 | γ | l |  | Iv—物料流量；
| 900 | 3 |  | Iv= | Q/3.6γ | (=Svk)= | 1.145
| v | g |  | = | 1.145 | m3/s
| 2.5 | 9.81 |  | b1—导料板内部宽度；
|  |  |  | b1＝ | 1.6 | m
⒎ 给料点处物料附加阻力
F7= | Ivγv |  | 式中 | Iv | γ | v
= | 2576.25 | N |  | 1.145 | 900 | 2.5
⒏ 胶带绕过滚筒附加阻力(按每个滚筒600N计算）
F8= | 5400 | N
⒐ 犁式卸料器附加阻力
F9= | Bk1 |  | 式中 | k1—刮板系数；
= | 0 | N |  | k1＝ | 0 | N/m
|  |  |  | B= | 1.8 | m
10. 驱动滚筒圆周驱动力(淘宝店铺:枫启教育)
Fu= | F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9 |  | 式中 | F1 | F2 | F3 | F4
= | 46628.4771 | N |  | 23599.0494 | 9464.3439 | 1296 | 353.16
|  |  | F9 | F5 | F6 | F7 | F8
|  |  | 0 | 2637.4817 | 1302.192 | 2576.25 | 5400
五、传动功率计算及驱动设备选型(淘宝店铺:枫启教育)
⒈ 传动滚筒轴功率计算
P0= | FuV |  | 式中 | F | V
= | 116571.1926 | w |  | 46628.4771 | 2.5
= | 116.5712 | Kw
⒉ 电动机功率计算(淘宝店铺:枫启教育)
Pe= | P0/η1η2η3η4η5 |  | 式中 | η1--减速器效率；
= | 150.9582 | Kw |  | η1= | 0.96
η2--偶合器效率；
|  |  |  | η2= | 0.96
η3--联轴器效率；
|  |  |  | η3= | 0.98
η4--电压降系数；
|  |  |  | η4= | 0.9
η5--不平衡系数；
|  |  |  | η5= | 0.95
⒊ 驱动设备选型(淘宝店铺:枫启教育)
因输送带运行阻力 F1= |  | 23599.0494 | N
物料提升阻力 F2= |  | 9464.3439 | N
输送带运行阻力小于物料下滑力，输送带不会逆转，因此不设逆止器。
⑴ 电动机YB355S-4，V=6000V，共1台
| 电机功率P= | 160 | kW | 电动机转速 n1= |  | 1500 | rpm
滚筒直径Dr= | 1 | m | 带速V= | 2.5 | m/s | 滚筒转速n2= | 47.7465
减速器减速比i= | 31.4159 | 取减速比i= | 31.5 | 实际带速 | 2.4933 | m/s
⑵ 减速器
轴功率 P0 | 转速 n | 速比 i | 使用系数 | 低速轴转速 n2 | 输入功率 PN1 | 选型
116.5712 | 1500 | 31.5 | 1.5 | 47.619 | 174.8568 | B-10
额定热容量 PG1/PG2 | 系数f4 | 系数f6 | 系数f8 | 系数 f9/f10 | 计算热容量 | 型号表示
121 | 0.71 | 1 | 1 | 0.82 | 70.4462 | B3SH10-31.5
159 | 0.71 | 1 | 1 | 1.47 | 165.9483 | 带冷却风扇
减速器型号--- |  | B3SH10-31.5，共1台
六、输送带张力计算(淘宝店铺:枫启教育)
⒈ 胶带在允许最大下垂度时输送带张力
⑴ 重载段允许最小张力
S2min≥ | a0(q+q0)g/8(h/a)max |  | 式中 | a0--上托辊组间距；
|  |  |  | a0= | 1.2 | m
式中 | q | q0 |  | (h/a)max--两托辊组间允许的胶带垂度；
| 108.8889 | 28.476 |  | (h/a)max= | 0.01
S2min≥ | 20213.2434 | N
⑵ 空载段允许最小张力(淘宝店铺:枫启教育)
Skmin≥ | auq0g/8(h/a)max |  | 式中 | au--下托辊组间距； |  |  | q0
= | 10475.6085 | N |  | au= | 3 | m | 28.476
⒉ 滚筒与胶带在临界打滑状态时输送带张力(淘宝店铺:枫启教育)
传动滚筒 |  |  | 式中 | KA--滚筒起动系数；
|  |  |  | KA= | 1.5
eμФ--胶带传动尤拉系数；
传动滚筒
S1min≥ | KAFu(eμФ2-1) |  |  | 胶带围包角 Ф2= |  | 200 | °时
= | 29227.3848 | N |  | eμФ2= | 3.3931 | μ= | 0.35
S1min≥ | KAFu/(eμФ2-1) |  |  | 胶带围包角 Ф2= |  | 200 | °时
= | 29227.3848 | N |  | eμФ2= | 3.3931 | μ= | 0.35
取S1= | 29227.3848 | N |  | Fu= | 46628.4771 | N
3.头部传动滚筒(淘宝店铺:枫启教育)
胶带趋入点输送带张力
S2= | S1+Fu |  | 式中
= | 75855.8619 | N |  | S1= | 29227.3848 | N
|  |  |  | Fu= | 46628.4771 | N
4. 尾部滚筒胶带奔离点输送带张力(淘宝店铺:枫启教育)
S3= | S2-Lωg(q+q0+q1)-F5-F6-F7-Hg(q0+q)
式中 | S2 | L | ω | q | q0 | q1
| 75855.8619 | 540 | 0.022 | 108.8889 | 28.476 | 25.925
| 托辊前倾阻力F5 | 导料板阻力F6 | 给料点处物料附加阻力F7 | H | g
| 2637.4817 | 1302.192 | 2576.25 | 8.8601 | 9.81
S3= | 38370.2722 | N
因 | S3= | 38370.2722 | N
大于 | S2min= | 20213.2434 | N | 满足重载段胶带垂度要求
5. 尾部滚筒胶带趋入点输送带张力(淘宝店铺:枫启教育)
S4= | S3/Kg |  | 式中 | Kg--胶带绕过滚筒时的阻力系数；
= | 37617.9139 | N |  | Kg= | 1.02
|  |  |  | S3= | 38370.2722 | N
6. 拉紧装置处输送带张力(淘宝店铺:枫启教育)
S5= | S4-(L-L1)ωg(q0+q2)+(L-L1)q0gtgβ-F4 |  |  | S4 | L | L1 | ω
= | 35907.7084 | N | 式中 | 37617.9139 | 540 | 190 | 0.022
|  |  |  | q0 | q2 | 尾清阻力F4 | β(弧度）
|  |  |  | 28.476 | 10.7267 | 353.16 | 0.016406
因 | S5= | 35907.7084 | N
大于 | Skmin= | 10475.6085 | N | 满足空载段胶带垂度要求
7. 拉紧力计算(淘宝店铺:枫启教育)
(1)拉紧力(式1）M= | 2.0S5
= | 7320.6337 | kg
= | 71.8154 | KN | 式中 | S5= | 35907.7084 | N
取 | M= | 75 | KN
(2)拉紧力(式2）G= | 2.1[Fu/(g(eμФ-1))+(q0+q2)ωL1-q0L1tgβ] |  |  |  | 式中 | ω= | 0.022
Fu | Ф | eμФ | q0 | q2 | L1 | β(弧度） | μ
46628.4771 | 200 | 3.3931 | 28.476 | 10.7267 | 190 | 0.016406 | 0.35
G= | 6414.3262 | kg = | 62.9245 | KN | （该值仅供参考）
8.拉紧行程 |  |  |  |  | 帆布带 | 尼龙带 | 钢丝绳带
LL≥ | L(ε+ε1)+ln |  | 式中 | ε | 0.01 | 0.02 | 0.0025
= | 13.34 | m |  | ε1 | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  |  |  | ln | 2 | 2 | 2
|  |  |  | L | 540 | 1个接头长度+1m
9. 头部传动滚筒合力(淘宝店铺:枫启教育)
传动滚筒Ft1= | S1+S2 = | 105083.2467 | N | 式中 | S1= | 29227.3848 | N
Ft1= | 105.0832 | KN |  |  | S2= | 75855.8619 | N
10. 尾部改向滚筒合力
Fw= | S3+S4 = | 75988.1862 | N | 式中 | S3= | 38370.2722 | N
Fw= | 75.9882 | KN |  |  | S4= | 37617.9139 | N
11.头部传动滚筒最大转距
Mn= | KAFudr |  |  | 式中 | dr--驱动滚筒半径；
Mn= | 34971.3578 | N.m |  |  | 滚筒直径Dr= | 1000 | mm
Mn= | 34.9714 | KN.m |  |  | dr= | 0.5 | m
KA--滚筒起动系数；
[5 empty] | KA= | 1.5
[5 empty] | Fu= | 46628.4771 | N
七、胶带及托辊安全验算(淘宝店铺:枫启教育)
⒈ 胶带强度校核
胶带接头采用硫化接头连接，其强度取带强的80%。安全系数 |  |  |  |  | n= | 12
胶带层数
| Z= | S2n/Bσ | 式中 | σ | B | S2 | n
| = | 2.5285 |  | 200 | 1800 | 75855.8619 | 12
| 取层数Z= | 6
2.辊子载荷校核
⑴ 净载荷校核
① 重载段辊子校核
P0= | ea0g(Im/v+q0)
= | 1293.6476 | N | 式中 | e--辊子载荷系数； |  | a0= | 1.2
|  |  |  | e= | 0.8 | v= | 2.5
|  |  |  | Im--输送能力； |  | q0= | 28.476
|  |  |  | Im= | Q/3.6
|  |  |  | = | 272.2222 | kg/s
辊子额定载荷P0e= | 2000 | N | 满足
② 空载段辊子校核
Pu= | eauq0g |  | 式中 | e--辊子载荷系数； |  | au= | 3
= | 527.9707 | N |  | e= | 0.63 | q0= | 28.476
辊子额定载荷Pue= | 1120 | N | 满足
⑵ 动载荷校核
① 重载段辊子校核
P0'= | P0fsfdfa |  | 式中 | fs--运行系数；
= | 1865.5692 | N |  | fs= | 1.1
fd--冲击系数；
|  |  |  | fd= | 1.14
fa--工况系数；
|  |  |  | fa= | 1.15
|  |  |  | P0= | 1293.6476 | N
辊子额定载荷P0e= | 2000 | N | 满足
② 空载段辊子校核
Pu'= | Pufsfa |  | 式中 | Pu | fs | fa
= | 667.8829 | N |  | 527.9707 | 1.1 | 1.15
辊子额定载荷Pue= | 1120 | N | 满足
种类 | 胶带宽度
TD75型 | B= | 500
DTII型 | 8 | 650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

## 无功补偿容量选择
无功补偿容量选择 |  |  |  |  | 目录!A1
1.已知数据输入界面(淘宝店铺:枫启教育) | [5 empty] | 整流变容量 | 有功 | 无功 | 视在功率 | 功率因数 | 负载率
最大负荷有功功率(kW) | 补偿前cosφ | 补偿后cosφ |  |  |  | 3180 | 2290 | 1927 | 2992.8964 | 0.76515 | 0.94116
500 | 0.86 | 0.95
2.计算结果界面
无功补偿容量(kvar) | 132.3405
2.并联电容器额定电压选择
1)已知参数输入界面(淘宝店铺:枫启教育)
电网标称电压Us（Kv) | 串联段数S | 电抗率（%） | 运行电压与电网电压倍数 | 并联电容器容量（kvar)
10 | 1 | 5 | 1.05 | 4000
2)计算结果（电容器额定电压kV)
电容器额定电压Uc（Kv) | 11.0526 | √3
备注： (淘宝店铺:枫启教育) Uc电容器端子运行电压(Kv)；Us并联电容器端子的母线电压(Kv)；S每相电容器的串联段数 ；K电抗率
3.串联电抗器额定端电压、额定容量的选择
1)计算结果（串联电抗器额定端电压kV)
电抗器额定端电压（Kv) | 0.31907
(淘宝店铺:枫启教育)
2)计算结果（串联电抗器额定容量（kvar)
电抗器额定容量（kvar) | 200
4.串联电抗器后引起电容器运行电压升高值
电容器升高值Uc（v) | 10.5263 | √3
备注： (淘宝店铺:枫启教育) 参考公式见《并联电容器、串联电抗器额定电压的选择》 《DL 462-1992高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

## 电容器选型运行数据分析公式
电容器实际输出容量计算
1.已知数据输入界面
并联电容器容（kvar) | 电容器额定电压（kv) |  | 串联电抗器额定电压（kv) | 电抗率（%） | 目录!A1
4050 | 6.9284 |  | 0.286 | 5
2.中间计算过程（电抗器容量及感抗）(淘宝店铺:枫启教育)
1）每台串联电抗器容量（kvar) | 67.5
2）每台串联电抗器感抗Xl（Ω) | 1.2118
3.中间计算过程（当电容器额定电压、接入网上电压确定）(淘宝店铺:枫启教育)
电容器额定电压U（kv) | 接入网上电压U（kv)
6.9284 | 10.5
4.计算结果(淘宝店铺:枫启教育)
1）并联电容器每相容抗（Ω) | 35.5576
2）实际电抗率% | 3.408
选择的电抗率% | 5
3）当并联电容器接入电网后输出的容量及电压(淘宝店铺:枫启教育)
并联电容器端电压（kv) | 10.8705 | √3
并联电容器输出容量（kvar) | 3323.2502
输出原容量（%） | 82.06%
备注： (淘宝店铺:枫启教育) 参考公式见《并联电容器、串联电抗器额定电压的选择》 《DL 462-1992高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

## 综合布线计算书
综合布线计算书 |  | 目录!A1
最远点距离 | 60
(淘宝店铺:枫启教育)
最近点距离 | 10
平均线长 | 35
每点线长 | 44.5
每箱线点数 | 6.8539
(向下取整) | 6
总点数 | 300
(淘宝店铺:枫启教育)
总箱数 | 50
(向上取整) | 50
(红色框为需填项)

## 避雷针
避雷针防雷计算（H<120） |  |  |  |  | 目录!A1
请输入避雷针相关参数： |  |  |  | 1
| 避雷针A的高度（h）： |  | 28 | 1
| 避雷针B的高度（h）： |  | 31 | 0.98783
| 两避雷针之间的距离（D）： |  | 60 | 57
| 被保护物的高度（hx）： |  | 3 | 62.9635
|  | (淘宝店铺:枫启教育) |  | 57
计算结果为： |  |  |  | 25
| 避雷针A的保护半径rx： |  | 36
| 避雷针B的保护半径rx： |  | 40.0071
| 两针保护最低点高度h0： |  | 19.8571
| 两针水平之间最小保护宽度bx： |  | 23.7857
(淘宝店铺:枫启教育)

## 齿轮齿条电机选型
齿轮齿条电机选型(淘宝店铺:枫启机械教育) |  |  |  |  | 返回目录
质量 | m= | 280 | kg | 180+10+80+10
定位时间 | t= | 4 | s
路程 | s= | 5 | m
摩擦系数 | u= | 0.15 |  | (淘宝店铺:枫启机械教育)
齿轮模数 | m= | 3 |  |  |  | S=vt+½at²
齿轮齿数 | z= | 70
齿轮半径 | R= | 0.105 | m | (淘宝店铺:枫启机械教育)
电机扭矩 | T= | 8 | NM | 30-90
电机转速 | n= | 2000 | rpm | 2000-4000
减速比 | i= | 16
加减速条件 | a> | 1.25 | m/s^2 | a>4s/t^2
重力 | mg= | 2744 | N | 物体受的重力
摩擦力 | f= | 411.6 | N | 电机要带动
牵引力 | F= | 807.4476 | NM | 电机剩余的力（加速度力）
加速度 | a= | 2.8837 | m/s^2 | (淘宝店铺:枫启机械教育)
加速度确认 | a= | 2.8837 | m/s^2
加速时间 | t1= | 0.49463 | s
| t1= | 3.5054 | s | 无效解
匀速时间 | t2= | 3.0107 | s
匀速速度 | vt1= | 1.4264 | m/s | 最高速度
路程确认 | s= | 5 | m
匀速时电机速度 | V= | 2076.6262 | rpm | 校核电机转速情况
(淘宝店铺:枫启机械教育)
MP=2πM
V
T
t1
t2
Vt1
S

## 倍速链线马达功率计算
倍速链线马达功率计算 |  |  |  | 目录!A1
(淘宝店铺:枫启教育)
变量参数 | 输送速度 | V | 20 | m/min
| 速度倍速 | A | 2.5
| 输送链轮直径 | D | 0.164 | m
| 电机效率 | η1 | 0.85
| 输送机构效率 | η2 | 0.9
| 电机轴链轮 | Z1 | 22
| 主动轴链轮 | Z2 | 23
| 输送工件总重量 | M1 | 1000 | KG
| 链条重量 | M2 | 200 | KG
| 转动物重量 | M3 | 150 | KG
| 电机加速时间 | t | 0.2 | S
| 静摩擦系数（滑动摩擦） | μ2 | 0.25
(淘宝店铺:枫启教育)
得出 | 链条速度 | Va | 8 | m/min
| 驱动轴转速 | n2 | 15.5253 | rpm
| 输送链加速度 | a | 0.66667 | m/s^2
| 驱动轴角加速度 | α | 0.81301 | rad/s^2
| 马达转速 | n1 | 16.231 | rpm
| 输送加速度需要扭矩 | T1 | 21.8667 | N.m
| 转动物加速度需要扭矩 | T2 | 0.41 | N.m
| 克服静摩擦力需要的扭矩 | T3 | 246 | N.m
| 驱动轴所需最小扭矩 | Te | 268.2767 | N.m
| 马达所需最小扭矩 | Ma | 335.4411 | N.m
| 马达功率 | P | 0.57011 | kw

## 减速机选型计算
减速机选型计算 | [6 empty] | 目录!A1
减速机速比i1 |  |  | 30 |  |  | 入轴/出轴
负重物质量m（kg） |  |  | 800
重力加速度g（m/s²） |  |  | 9.8 |  |  | 带轮传动效率η↓（手输）
大带轮半径R（m） |  |  | 0.106 |  |  | 0.92
负重物力矩T物(N.m) |  |  | 831.04
输出轴与大带轮传动比i2 |  |  | 4
输出轴理论力矩T理(N.m) |  |  | 225.8261
温度修正系数a1 |  |  | 1 |  |  | 查下表1
工况修正系数a2 |  |  | 1.2 |  |  | 查下表2
输出轴实际力矩T出(N.m) |  |  | 270.9913
入力轴电机转速n入（r/min） |  |  | 1450
出力轴电机转速n出（r/min） |  |  | 48.3333
减速机传动效率系数u |  |  | 0.72 |  |  | 查下表3
入力轴功率P（KW） |  |  | 1.9049
注：根据出力轴力矩和入力轴功率查相应型号选择减速机
表1：工作环境温度系数a1
环境温度℃ | 10～25 |  | 26～30 |  | 31～40 |  | 41～50
a1 | 1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 1.6
表2：工作状况修正系数a2
运行状况 | 24小时内运行实际时间（h）
| ≤2 |  | ＞2～10 |  |  | ＞10～24
平稳运行 | 0.8 |  | 1 |  |  | 1.2
中度冲击载荷 | 1 |  | 1.2 |  |  | 1.4
加大冲击载荷 | 1.25 |  | 1.5 |  |  | 1.75
备注 | 如果运行中，每小时开启次数或正反转，换向次数≥12次，那么上表中的数值再乘以1.2。
表3：减速机转动效率系数u
速比 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50、60
u | 0.76～0.90 | 0.75～0.86 | 0.74～0.84 | 0.72～0.82 | 0.68～0.70 | 0.65～0.75 | 0.62～0.72 0.60～0.70

## 传动滚筒轴功率
传动滚筒轴功率 | [8 empty] | 目录!A1
对于L＜80m的带式输送机，可根据以下公式进行简易计算：
PA=（k1Lnv+k2LnQ±0.0273QH）k3k4+∑P/
k1Lnv：输送带及托辊转动部分运转功率，KW；
k2LnQ：物料水平提升功率，KW；
0.0273QH：物料垂直提升功率，物料向下输送时取“+”，向下输送时取“-”，KW。
[8 empty] | 数据 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8#
[8 empty] | 1.25 | 1.4 | 0.7 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
[8 empty] | 13.5 | 3 | 7 | 10 | 20.63 | 11 | 16 | 6.2 | 19.5
[8 empty] | 5 | 0.2 | 2 | 5 | 8.135 | 4.5 | 3.7 | 10.9 | 0
[8 empty] | 0.022 | 0.0134 | 0.0306 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[8 empty] | 0.000189 | 0.000189 | 0.000189 | 0.000189 | 0.000189 | 0.000189 | 0.000189 | 0.000189 | 0.000189
[8 empty] | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
[8 empty] | 1.1739 | 0.44136 | 0.81764 | 1.093 | 1.9526 | 1.1831 | 1.3185 | 1.6066 | 1.1047
[9 empty] | 0.4904 | 0.90849 | 1.2144 | 2.1695 | 1.3146 | 1.465 | 1.7852 | 1.2274
表5 槽长超过3m部分的附加功率
犁式卸料器个数/n |  | 5
导料槽超过3m的长度/L |  | 3
带宽B/mm |  | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400
P//KW | 犁式卸料器 | 0.3n | 0.4n | 0.5n | 1.0n
|  | 1.5 | 2 | 2.5 | 5
| 导料槽 | 0.08L | 0.08L | 0.09L | 0.10L | 0.115L | 0.18L
|  | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.345 | 0.54
注：表中n为犁式卸料器个数；L为导料槽超过3m的长度（m）,即L等于导料槽总长减3米。
电动机功率的计算
电动机功率 ：P=kPA/η
符号 | 意义 | 单位 | 数据 |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8#
P | 电动机功率 | KW | 1.3043 | （物料向上输送时） |  | 0.4904 | 0.90849 | 1.2144 | 2.1695 | 1.3146 | 1.465 | 1.7852 | 1.2274
k | 功率备用系数 |  | 1 | bar: 1# to 8#
PA | 电动机轴功率 | KW | 1.1739 | （物料向上输送时） |  | 0.44136 | 0.81764 | 1.093 | 1.9526 | 1.1831 | 1.3185 | 1.6066 | 1.1047
η | 总传动系数 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
注：对于功率大于5.5KW的JO2型电动机k=1.4，其他电动机k=1.0；
对于光面传动滚筒η=0.88，对于胶面传动滚筒η=0.90。